## 요약
태양광 발전소 DC 전류 채널분석 결과
화면에서 본 분석 내용을 그대로 담았습니다. 각 시트의 표와 차트는 원본 데이터에서 계산된 값입니다.
분석 정보
원본 파일 | DC전류_샘플데이터.xlsx
생성 시각 | 2026-08-09 14:30
분석 기간 | 2026-06-01 ~ 2026-06-30
분석 일수 | 30 | 일
채널 수 | 12 | 개
데이터 행 수 | 8640 | 행
계측 주기 | 5 | 분
판정 기준
저출력 판정 | -10% | 기준보다 이만큼 낮으면 저출력
과출력 판정 | 12% | 기준보다 이만큼 높으면 주의
불안정 판정 | 12% | 일별 성능비 산포가 이보다 크면 주의
형상 이상 판정 | 6% | 발전 곡선 왜곡이 이보다 크면 음영·오염 의심
발전 판정 전류 | 0.5 | 기준 전류가 이 값 이상일 때만 발전 중으로 봄
분석 요약
분석 채널 | 12 | 개
정상 채널 | 7 | 개
이상 채널 | 5 | 개 (주의 2 · 저출력 2 · 무발전 1)
총 발전량 | 19306.9949 | Ah (전 채널 전류 적산)
추정 손실량 | 2117.3802 | Ah (기준 대비 부족분 합계)
손실 비율 | 9.883%
최저 성능 채널 | CH11_DCAMP | 기간 성능비 57%
채널 진단 분리
판정 | 채널 수 | 채널 목록
무발전·고장 | 1 | CH09_DCAMP(58%)
저출력 | 2 | CH07_DCAMP(82%), CH11_DCAMP(57%)
주의 | 2 | CH03_DCAMP(90%), CH05_DCAMP(94%)
정상 | 7 | CH01_DCAMP(101%), CH02_DCAMP(105%), CH04_DCAMP(99%), CH06_DCAMP(102%), CH08_DCAMP(100%), CH10_DCAMP(100%), CH12_DCAMP(104%)
판정 방법
기준선은 시각별 전 채널 중앙값입니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰기 때문에 한두 채널이 고장 나도 기준선이 따라 내려가지 않습니다.
기간 성능비 = 실제 발전량 합 ÷ 기준 발전량 합. 그 기간의 실제 손실을 그대로 보여줍니다.
상시 성능비 = 일별 성능비의 중앙값. '평소 실력'이라 기간 중간에 생긴 고장에는 둔감합니다.
→ 두 값이 크게 벌어진 채널은 기간 중간에 고장이 났다는 뜻입니다.
일별 산포 = 일별 성능비의 사분위 범위. 평균은 멀쩡한데 특정 날만 떨어지는 간헐 이상을 잡습니다.
형상 왜곡 = 채널을 그날 성능비로 정규화한 뒤 기준 곡선과의 평균 잔차. 상시 저출력에는 반응하지 않고, 부분 음영·오염처럼 특정 시간대만 파이는 경우에만 커집니다.
발전량(Ah)은 전류를 시간에 대해 사다리꼴 적분한 값이며, 결측 구간은 계측 주기의 3배를 넘으면 적분에서 제외합니다.

## 채널진단
채널 | 판정 | 기간 성능비 | 상시 성능비 | 총 발전량(Ah) | 일평균(Ah) | 일별 산포 | 형상 왜곡 | 상관도 | 이상 일수 | 무발전 일수 | 이상 시작일 | 진단 사유
CH11_DCAMP | 저출력 | 57.4% | 57.36% | 1014.8897 | 33.8297 | 0.09373% | 0.8751% | 0.99971 | 30 | 0 | — | 기준 대비 42.6% 낮게 발전합니다
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 58.28% | 99.09% | 1030.4302 | 34.3477 | 99.22% | 0.8071% | 0.99977 | 12 | 12 | 2026-06-19 | 무발전 12일 발생 · 2026-06-19부터 이상이 이어집니다
CH07_DCAMP | 저출력 | 81.74% | 81.66% | 1445.385 | 48.1795 | 0.08035% | 0.8691% | 0.99972 | 30 | 0 | — | 기준 대비 18.3% 낮게 발전합니다
CH03_DCAMP | 주의 | 90.21% | 90.18% | 1594.9855 | 53.1662 | 0.2673% | 20.47% | 0.88904 | 5 | 0 | — | 발전 곡선 형상이 기준과 다릅니다 (왜곡 20.5%) — 부분 음영·오염 의심
CH05_DCAMP | 주의 | 93.74% | 101% | 1657.4349 | 55.2478 | 0.2038% | 0.7717% | 0.99979 | 6 | 0 | — | 저출력 6일 발생
CH04_DCAMP | 정상 | 98.89% | 98.8% | 1748.544 | 58.2848 | 0.09493% | 0.8378% | 0.99974 | 0 | 0 | — | 기준 범위 안에서 안정적으로 운전 중입니다
CH08_DCAMP | 정상 | 100% | 99.9% | 1768.1988 | 58.94 | 0.1218% | 0.6493% | 0.99984 | 0 | 0 | — | 기준 범위 안에서 안정적으로 운전 중입니다
CH10_DCAMP | 정상 | 100.2% | 100.1% | 1772.4608 | 59.082 | 0.1004% | 0.6514% | 0.99983 | 0 | 0 | — | 기준 범위 안에서 안정적으로 운전 중입니다
CH01_DCAMP | 정상 | 100.6% | 100.5% | 1779.2694 | 59.309 | 0.1152% | 0.6899% | 0.99982 | 0 | 0 | — | 기준 범위 안에서 안정적으로 운전 중입니다
CH06_DCAMP | 정상 | 102.4% | 102.4% | 1811.4253 | 60.3808 | 0.2141% | 0.8552% | 0.99973 | 0 | 0 | — | 기준 범위 안에서 안정적으로 운전 중입니다
CH12_DCAMP | 정상 | 103.8% | 103.7% | 1834.7222 | 61.1574 | 0.1478% | 0.8586% | 0.99972 | 0 | 0 | — | 기준 범위 안에서 안정적으로 운전 중입니다
CH02_DCAMP | 정상 | 104.6% | 104.5% | 1849.2492 | 61.6416 | 0.1711% | 0.8632% | 0.99972 | 0 | 0 | — | 기준 범위 안에서 안정적으로 운전 중입니다

## 일별발전량
날짜 | 기준(중앙값) | CH11_DCAMP | CH09_DCAMP | CH07_DCAMP | CH03_DCAMP | CH05_DCAMP | CH04_DCAMP | CH08_DCAMP | CH10_DCAMP | CH01_DCAMP | CH06_DCAMP | CH12_DCAMP | CH02_DCAMP
2026-06-01 | 70.0417 | 40.1399 | 69.5088 | 57.207 | 63.0877 | 70.6942 | 69.2018 | 69.9402 | 70.1432 | 70.4052 | 71.7768 | 72.5389 | 73.2228
2026-06-02 | 68.0381 | 38.9988 | 67.5114 | 55.5806 | 61.3461 | 68.7459 | 67.1704 | 67.9718 | 68.1045 | 68.3782 | 69.6451 | 70.5481 | 71.0214
2026-06-03 | 29.0995 | 16.7111 | 28.8299 | 23.7692 | 25.9557 | 29.4084 | 28.7635 | 29.0776 | 29.1215 | 29.2771 | 29.8008 | 30.1303 | 30.4294
2026-06-04 | 25.1965 | 14.4645 | 24.9468 | 20.5715 | 22.4786 | 25.4188 | 24.9 | 25.168 | 25.225 | 25.3465 | 25.7626 | 26.0945 | 26.3008
2026-06-05 | 68.3404 | 39.2983 | 68.1083 | 56.132 | 61.9114 | 43.0028 | 67.9536 | 68.5725 | 68.884 | 69.1016 | 70.2937 | 71.1607 | 71.7219
2026-06-06 | 30.5218 | 17.6103 | 30.3885 | 25.0086 | 27.3716 | 19.2096 | 30.3657 | 30.655 | 30.7074 | 30.7697 | 31.3788 | 31.7722 | 32.0572
2026-06-07 | 67.9118 | 38.9532 | 67.3346 | 55.4816 | 61.1269 | 68.6438 | 67.0044 | 67.8662 | 67.9574 | 68.2555 | 69.408 | 70.3812 | 70.8981
2026-06-08 | 67.8041 | 38.8603 | 67.2753 | 55.371 | 61.105 | 68.4895 | 67.0024 | 67.668 | 67.9403 | 68.1296 | 69.4235 | 70.3257 | 70.9315
2026-06-09 | 66.5714 | 38.1852 | 65.9426 | 54.3719 | 59.9312 | 67.3253 | 65.7627 | 66.5028 | 66.6401 | 66.8427 | 68.1789 | 68.9768 | 69.5182
2026-06-10 | 72.4516 | 41.5216 | 71.9597 | 59.0935 | 65.3506 | 73.1252 | 71.5468 | 72.3752 | 72.5281 | 72.8122 | 74.1773 | 75.0857 | 75.6456
2026-06-11 | 22.5698 | 12.9253 | 22.3713 | 18.4286 | 20.4711 | 22.79 | 22.2875 | 22.5696 | 22.5701 | 22.6968 | 23.0688 | 23.3828 | 23.6061
2026-06-12 | 72.2431 | 41.4351 | 71.7083 | 58.9703 | 65.1762 | 72.9771 | 71.4069 | 72.1513 | 72.335 | 72.6202 | 74.016 | 74.9476 | 75.4965
2026-06-13 | 45.518 | 26.2761 | 45.3483 | 37.3774 | 41.199 | 28.6627 | 45.1006 | 45.6877 | 45.771 | 45.981 | 46.7427 | 47.3687 | 47.7684
2026-06-14 | 71.6095 | 41.0165 | 70.9719 | 58.4166 | 64.5152 | 72.3439 | 70.7428 | 71.5219 | 71.6971 | 71.9851 | 73.3287 | 74.1642 | 74.8097
2026-06-15 | 48.5316 | 27.8505 | 48.1425 | 39.6293 | 43.8248 | 49.0057 | 47.9442 | 48.4545 | 48.6088 | 48.8088 | 49.725 | 50.2948 | 50.7612
2026-06-16 | 68.7392 | 39.4253 | 68.141 | 56.1808 | 62.0911 | 69.4994 | 67.9133 | 68.6351 | 68.8434 | 69.1688 | 70.3163 | 71.1782 | 71.8338
2026-06-17 | 70.8261 | 40.5855 | 70.3292 | 57.8838 | 63.8869 | 71.592 | 70.0547 | 70.7434 | 70.9088 | 71.1776 | 72.5967 | 73.4674 | 74.0811
2026-06-18 | 72.2396 | 41.3268 | 71.6118 | 58.9335 | 65.1277 | 72.8978 | 71.2893 | 72.1534 | 72.3258 | 72.4819 | 73.7772 | 74.9234 | 75.4022
2026-06-19 | 68.3813 | 39.2463 | 0 | 55.83 | 61.7043 | 68.9588 | 67.5675 | 68.3137 | 68.4488 | 68.7373 | 69.9586 | 70.874 | 71.4852
2026-06-20 | 71.3937 | 41.2449 | 0 | 58.7677 | 64.8891 | 45.0228 | 71.0122 | 71.7752 | 72.0093 | 72.2447 | 73.6003 | 74.5283 | 75.1223
2026-06-21 | 56.8057 | 32.7632 | 0 | 46.6619 | 51.3884 | 35.8878 | 56.4795 | 57.1319 | 57.2575 | 57.5093 | 58.4856 | 59.2758 | 59.6971
2026-06-22 | 66.1163 | 38.1573 | 0 | 54.2948 | 60.1123 | 41.727 | 65.7222 | 66.5104 | 66.7395 | 66.9287 | 68.0431 | 69.0328 | 69.5768
2026-06-23 | 30.2509 | 17.3235 | 0 | 24.6793 | 27.0337 | 30.5037 | 29.889 | 30.2218 | 30.28 | 30.3915 | 30.9185 | 31.3435 | 31.5992
2026-06-24 | 73.2779 | 42.0363 | 0 | 59.7799 | 65.9857 | 73.9246 | 72.3341 | 73.1322 | 73.4235 | 73.6691 | 74.8948 | 75.9077 | 76.5462
2026-06-25 | 71.7131 | 41.1442 | 0 | 58.5489 | 64.6773 | 72.4519 | 70.7909 | 71.5754 | 71.8508 | 72.0908 | 73.3024 | 74.3764 | 74.773
2026-06-26 | 70.0607 | 40.1598 | 0 | 57.1957 | 63.1461 | 70.8067 | 69.2265 | 70.0612 | 70.0602 | 70.3447 | 71.7592 | 72.6299 | 73.1108
2026-06-27 | 71.7632 | 41.098 | 0 | 58.6006 | 64.6546 | 72.5318 | 70.9227 | 71.7104 | 71.816 | 72.148 | 73.4371 | 74.4961 | 74.9807
2026-06-28 | 32.2438 | 18.5059 | 0 | 26.3283 | 28.9783 | 32.5815 | 31.8472 | 32.2207 | 32.267 | 32.4287 | 33.0202 | 33.4423 | 33.714
2026-06-29 | 72.3888 | 41.5348 | 0 | 59.126 | 65.326 | 73.2037 | 71.4822 | 72.3792 | 72.3985 | 72.8337 | 74.0583 | 74.9747 | 75.5987
2026-06-30 | 45.5255 | 26.0911 | 0 | 37.1646 | 41.133 | 46.0022 | 44.8593 | 45.4528 | 45.5983 | 45.7048 | 46.5305 | 47.0993 | 47.5393

## 일별성능비
채널 × 날짜 성능비 — 기준(전 채널 중앙값) 대비
붉을수록 그날 기준보다 적게 발전한 것입니다. 가로로 이어진 붉은 줄은 상시 결함, 세로로 이어진 줄은 그날 전체의 기상 영향입니다.
채널 | 판정 | 기간 성능비 | 06-01 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-05 | 06-06 | 06-07 | 06-08 | 06-09 | 06-10 | 06-11 | 06-12 | 06-13 | 06-14 | 06-15 | 06-16 | 06-17 | 06-18 | 06-19 | 06-20 | 06-21 | 06-22 | 06-23 | 06-24 | 06-25 | 06-26 | 06-27 | 06-28 | 06-29 | 06-30
CH11_DCAMP | 저출력 | 57.4% | 57.31% | 57.32% | 57.43% | 57.41% | 57.5% | 57.7% | 57.36% | 57.31% | 57.36% | 57.31% | 57.27% | 57.36% | 57.73% | 57.28% | 57.39% | 57.35% | 57.3% | 57.21% | 57.39% | 57.77% | 57.68% | 57.71% | 57.27% | 57.37% | 57.37% | 57.32% | 57.27% | 57.39% | 57.38% | 57.31%
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 58.28% | 99.24% | 99.23% | 99.07% | 99.01% | 99.66% | 99.56% | 99.15% | 99.22% | 99.06% | 99.32% | 99.12% | 99.26% | 99.63% | 99.11% | 99.2% | 99.13% | 99.3% | 99.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CH07_DCAMP | 저출력 | 81.74% | 81.68% | 81.69% | 81.68% | 81.64% | 82.14% | 81.94% | 81.7% | 81.66% | 81.67% | 81.56% | 81.65% | 81.63% | 82.12% | 81.58% | 81.66% | 81.73% | 81.73% | 81.58% | 81.65% | 82.31% | 82.14% | 82.12% | 81.58% | 81.58% | 81.64% | 81.64% | 81.66% | 81.65% | 81.68% | 81.63%
CH03_DCAMP | 주의 | 90.21% | 90.07% | 90.16% | 89.2% | 89.21% | 90.59% | 89.68% | 90.01% | 90.12% | 90.03% | 90.2% | 90.7% | 90.22% | 90.51% | 90.09% | 90.3% | 90.33% | 90.2% | 90.16% | 90.24% | 90.89% | 90.46% | 90.92% | 89.36% | 90.05% | 90.19% | 90.13% | 90.09% | 89.87% | 90.24% | 90.35%
CH05_DCAMP | 주의 | 93.74% | 100.9% | 101% | 101.1% | 100.9% | 62.92% | 62.94% | 101.1% | 101% | 101.1% | 100.9% | 101% | 101% | 62.97% | 101% | 101% | 101.1% | 101.1% | 100.9% | 100.8% | 63.06% | 63.18% | 63.11% | 100.8% | 100.9% | 101% | 101.1% | 101.1% | 101% | 101.1% | 101%
CH04_DCAMP | 정상 | 98.89% | 98.8% | 98.72% | 98.85% | 98.82% | 99.43% | 99.49% | 98.66% | 98.82% | 98.79% | 98.75% | 98.75% | 98.84% | 99.08% | 98.79% | 98.79% | 98.8% | 98.91% | 98.68% | 98.81% | 99.47% | 99.43% | 99.4% | 98.8% | 98.71% | 98.71% | 98.81% | 98.83% | 98.77% | 98.75% | 98.54%
CH08_DCAMP | 정상 | 100% | 99.86% | 99.9% | 99.92% | 99.89% | 100.3% | 100.4% | 99.93% | 99.8% | 99.9% | 99.89% | 100% | 99.87% | 100.4% | 99.88% | 99.84% | 99.85% | 99.88% | 99.88% | 99.9% | 100.5% | 100.6% | 100.6% | 99.9% | 99.8% | 99.81% | 100% | 99.93% | 99.93% | 99.99% | 99.84%
CH10_DCAMP | 정상 | 100.2% | 100.1% | 100.1% | 100.1% | 100.1% | 100.8% | 100.6% | 100.1% | 100.2% | 100.1% | 100.1% | 100% | 100.1% | 100.6% | 100.1% | 100.2% | 100.2% | 100.1% | 100.1% | 100.1% | 100.9% | 100.8% | 100.9% | 100.1% | 100.2% | 100.2% | 100% | 100.1% | 100.1% | 100% | 100.2%
CH01_DCAMP | 정상 | 100.6% | 100.5% | 100.5% | 100.6% | 100.6% | 101.1% | 100.8% | 100.5% | 100.5% | 100.4% | 100.5% | 100.6% | 100.5% | 101% | 100.5% | 100.6% | 100.6% | 100.5% | 100.3% | 100.5% | 101.2% | 101.2% | 101.2% | 100.5% | 100.5% | 100.5% | 100.4% | 100.5% | 100.6% | 100.6% | 100.4%
CH06_DCAMP | 정상 | 102.4% | 102.5% | 102.4% | 102.4% | 102.2% | 102.9% | 102.8% | 102.2% | 102.4% | 102.4% | 102.4% | 102.2% | 102.5% | 102.7% | 102.4% | 102.5% | 102.3% | 102.5% | 102.1% | 102.3% | 103.1% | 103% | 102.9% | 102.2% | 102.2% | 102.2% | 102.4% | 102.3% | 102.4% | 102.3% | 102.2%
CH12_DCAMP | 정상 | 103.8% | 103.6% | 103.7% | 103.5% | 103.6% | 104.1% | 104.1% | 103.6% | 103.7% | 103.6% | 103.6% | 103.6% | 103.7% | 104.1% | 103.6% | 103.6% | 103.5% | 103.7% | 103.7% | 103.6% | 104.4% | 104.3% | 104.4% | 103.6% | 103.6% | 103.7% | 103.7% | 103.8% | 103.7% | 103.6% | 103.5%
CH02_DCAMP | 정상 | 104.6% | 104.5% | 104.4% | 104.6% | 104.4% | 104.9% | 105% | 104.4% | 104.6% | 104.4% | 104.4% | 104.6% | 104.5% | 104.9% | 104.5% | 104.6% | 104.5% | 104.6% | 104.4% | 104.5% | 105.2% | 105.1% | 105.2% | 104.5% | 104.5% | 104.3% | 104.4% | 104.5% | 104.6% | 104.4% | 104.4%
색상 범례
−25% 초과 | −12~25% | −5~12% | 06-01: 기준 ±5%; 06-02: +5~12%; 06-03: +12~25%; 06-04: +25% 초과; 06-05: 판정 제외(흐림·결측)

## 일간프로파일
일간 발전 프로파일 — 2026-06-19
그날 전 채널의 전류 곡선입니다. 기준선과 나란히 내려가면 상시 출력 저하, 특정 시간대만 파이면 음영·오염입니다.
시각 | 기준(중앙값) | CH11_DCAMP | CH09_DCAMP | CH07_DCAMP | CH03_DCAMP | CH05_DCAMP | CH04_DCAMP | CH08_DCAMP | CH10_DCAMP | CH01_DCAMP | CH06_DCAMP | CH12_DCAMP | CH02_DCAMP
0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5:35 | 0.04 | 0.022 | 0 | 0.033 | 0.041 | 0.04 | 0.04 | 0.039 | 0.039 | 0.04 | 0.04 | 0.041 | 0.042
5:40 | 0.102 | 0.058 | 0 | 0.082 | 0.102 | 0.101 | 0.099 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.104 | 0.104 | 0.107
5:45 | 0.1755 | 0.101 | 0 | 0.144 | 0.176 | 0.177 | 0.173 | 0.177 | 0.175 | 0.175 | 0.18 | 0.181 | 0.184
5:50 | 0.258 | 0.147 | 0 | 0.208 | 0.265 | 0.259 | 0.257 | 0.254 | 0.255 | 0.259 | 0.266 | 0.264 | 0.265
5:55 | 0.3505 | 0.197 | 0 | 0.286 | 0.351 | 0.349 | 0.345 | 0.352 | 0.352 | 0.35 | 0.356 | 0.364 | 0.364
6:00 | 0.4455 | 0.257 | 0 | 0.365 | 0.453 | 0.451 | 0.442 | 0.449 | 0.439 | 0.44 | 0.45 | 0.463 | 0.466
6:05 | 0.545 | 0.316 | 0 | 0.445 | 0.555 | 0.548 | 0.535 | 0.543 | 0.541 | 0.547 | 0.552 | 0.572 | 0.568
6:10 | 0.6565 | 0.37 | 0 | 0.533 | 0.667 | 0.665 | 0.651 | 0.645 | 0.656 | 0.657 | 0.664 | 0.672 | 0.673
6:15 | 0.761 | 0.44 | 0 | 0.617 | 0.791 | 0.766 | 0.752 | 0.756 | 0.756 | 0.774 | 0.775 | 0.803 | 0.809
6:20 | 0.882 | 0.503 | 0 | 0.718 | 0.903 | 0.897 | 0.864 | 0.874 | 0.87 | 0.89 | 0.898 | 0.926 | 0.927
6:25 | 1.0055 | 0.58 | 0 | 0.806 | 1.025 | 1.014 | 0.985 | 1.007 | 0.994 | 1.004 | 1.039 | 1.048 | 1.056
6:30 | 1.137 | 0.646 | 0 | 0.923 | 1.138 | 1.138 | 1.117 | 1.138 | 1.136 | 1.136 | 1.149 | 1.18 | 1.175
6:35 | 1.2595 | 0.713 | 0 | 1.024 | 1.266 | 1.273 | 1.228 | 1.253 | 1.237 | 1.266 | 1.281 | 1.303 | 1.291
6:40 | 1.3805 | 0.784 | 0 | 1.127 | 1.398 | 1.4 | 1.336 | 1.389 | 1.369 | 1.372 | 1.419 | 1.42 | 1.441
6:45 | 1.512 | 0.85 | 0 | 1.221 | 1.522 | 1.514 | 1.46 | 1.515 | 1.484 | 1.51 | 1.534 | 1.528 | 1.552
6:50 | 1.6325 | 0.929 | 0 | 1.317 | 1.673 | 1.662 | 1.61 | 1.636 | 1.615 | 1.629 | 1.653 | 1.678 | 1.691
6:55 | 1.7505 | 0.992 | 0 | 1.438 | 1.777 | 1.792 | 1.731 | 1.733 | 1.741 | 1.76 | 1.806 | 1.824 | 1.841
7:00 | 1.8745 | 1.071 | 0 | 1.537 | 1.94 | 1.889 | 1.838 | 1.895 | 1.857 | 1.86 | 1.899 | 1.951 | 1.938
7:05 | 2.0035 | 1.144 | 0 | 1.636 | 2.05 | 2.004 | 2.003 | 1.987 | 2.017 | 2.001 | 2.062 | 2.094 | 2.068
7:10 | 2.1395 | 1.212 | 0 | 1.74 | 2.159 | 2.146 | 2.133 | 2.119 | 2.148 | 2.127 | 2.16 | 2.244 | 2.254
7:15 | 2.2815 | 1.313 | 0 | 1.855 | 2.298 | 2.296 | 2.271 | 2.249 | 2.255 | 2.292 | 2.295 | 2.385 | 2.372
7:20 | 2.385 | 1.368 | 0 | 1.972 | 2.467 | 2.426 | 2.346 | 2.374 | 2.374 | 2.396 | 2.453 | 2.5 | 2.531
7:25 | 2.538 | 1.466 | 0 | 2.076 | 2.589 | 2.606 | 2.536 | 2.505 | 2.54 | 2.534 | 2.585 | 2.649 | 2.671
7:30 | 2.6965 | 1.546 | 0 | 2.206 | 2.709 | 2.672 | 2.686 | 2.717 | 2.707 | 2.675 | 2.772 | 2.812 | 2.773
7:35 | 2.8305 | 1.615 | 0 | 2.299 | 2.862 | 2.857 | 2.756 | 2.842 | 2.795 | 2.819 | 2.909 | 2.885 | 2.943
7:40 | 2.997 | 1.711 | 0 | 2.433 | 2.987 | 3.012 | 2.965 | 2.962 | 3.007 | 3.025 | 3.007 | 3.031 | 3.128
7:45 | 3.119 | 1.811 | 0 | 2.569 | 3.187 | 3.115 | 3.035 | 3.123 | 3.088 | 3.157 | 3.227 | 3.247 | 3.282
7:50 | 3.2875 | 1.856 | 0 | 2.664 | 3.36 | 3.297 | 3.23 | 3.27 | 3.278 | 3.311 | 3.37 | 3.34 | 3.376
7:55 | 3.431 | 1.981 | 0 | 2.801 | 3.435 | 3.427 | 3.383 | 3.378 | 3.437 | 3.445 | 3.544 | 3.538 | 3.525
8:00 | 3.5745 | 2.025 | 0 | 2.92 | 3.671 | 3.639 | 3.476 | 3.545 | 3.526 | 3.604 | 3.652 | 3.705 | 3.753
8:05 | 3.7465 | 2.13 | 0 | 3.028 | 3.797 | 3.75 | 3.733 | 3.746 | 3.747 | 3.72 | 3.781 | 3.844 | 3.916
8:10 | 3.8815 | 2.258 | 0 | 3.17 | 3.935 | 3.867 | 3.791 | 3.934 | 3.877 | 3.886 | 3.942 | 3.965 | 4.115
8:15 | 4.06 | 2.293 | 0 | 3.268 | 4.101 | 4.052 | 4.042 | 4.061 | 4.059 | 4.116 | 4.182 | 4.189 | 4.223
8:20 | 4.2445 | 2.404 | 0 | 3.394 | 4.257 | 4.24 | 4.182 | 4.208 | 4.249 | 4.256 | 4.302 | 4.321 | 4.441
8:25 | 4.3705 | 2.483 | 0 | 3.553 | 4.431 | 4.36 | 4.346 | 4.372 | 4.415 | 4.369 | 4.408 | 4.526 | 4.603
8:30 | 4.516 | 2.568 | 0 | 3.714 | 4.574 | 4.556 | 4.518 | 4.514 | 4.482 | 4.49 | 4.688 | 4.738 | 4.716
8:35 | 4.6995 | 2.657 | 0 | 3.834 | 4.801 | 4.693 | 4.63 | 4.719 | 4.723 | 4.622 | 4.706 | 4.813 | 4.844
8:40 | 4.8045 | 2.772 | 0 | 3.913 | 4.918 | 4.805 | 4.706 | 4.834 | 4.776 | 4.804 | 4.879 | 5.005 | 4.977
8:45 | 4.9905 | 2.855 | 0 | 4.018 | 5.015 | 4.984 | 4.915 | 4.929 | 4.997 | 5.013 | 5.04 | 5.103 | 5.233
8:50 | 5.093 | 2.925 | 0 | 4.207 | 5.251 | 5.082 | 5.058 | 5.106 | 5.103 | 5.083 | 5.265 | 5.295 | 5.292
8:55 | 5.2835 | 3.001 | 0 | 4.283 | 5.304 | 5.195 | 5.174 | 5.281 | 5.288 | 5.318 | 5.286 | 5.482 | 5.44
9:00 | 5.4045 | 3.087 | 0 | 4.357 | 5.401 | 5.433 | 5.234 | 5.382 | 5.438 | 5.447 | 5.408 | 5.55 | 5.617
9:05 | 5.5015 | 3.145 | 0 | 4.459 | 5.621 | 5.512 | 5.406 | 5.442 | 5.57 | 5.491 | 5.6 | 5.609 | 5.683
9:10 | 5.59 | 3.259 | 0 | 4.598 | 5.745 | 5.66 | 5.586 | 5.565 | 5.594 | 5.576 | 5.792 | 5.822 | 5.873
9:15 | 5.728 | 3.332 | 0 | 4.756 | 5.916 | 5.737 | 5.621 | 5.798 | 5.719 | 5.712 | 5.892 | 5.916 | 6.049
9:20 | 5.8655 | 3.342 | 0 | 4.777 | 6.033 | 5.959 | 5.771 | 5.82 | 5.859 | 5.872 | 5.959 | 6.045 | 6.141
9:25 | 6.027 | 3.485 | 0 | 4.909 | 6.17 | 5.999 | 6.016 | 5.977 | 6.038 | 6.109 | 6.184 | 6.137 | 6.224
9:30 | 6.165 | 3.517 | 0 | 4.95 | 6.214 | 6.233 | 6.107 | 6.041 | 6.116 | 6.216 | 6.228 | 6.442 | 6.382
9:35 | 6.312 | 3.629 | 0 | 5.167 | 6.324 | 6.266 | 6.155 | 6.33 | 6.3 | 6.334 | 6.331 | 6.501 | 6.44
9:40 | 6.402 | 3.707 | 0 | 5.133 | 6.434 | 6.377 | 6.259 | 6.437 | 6.431 | 6.369 | 6.427 | 6.591 | 6.678
9:45 | 6.5365 | 3.721 | 0 | 5.333 | 6.679 | 6.557 | 6.42 | 6.466 | 6.535 | 6.538 | 6.62 | 6.724 | 6.738
9:50 | 6.5805 | 3.767 | 0 | 5.391 | 6.834 | 6.618 | 6.541 | 6.534 | 6.646 | 6.543 | 6.723 | 6.871 | 6.958
9:55 | 6.71 | 3.819 | 0 | 5.507 | 6.949 | 6.751 | 6.668 | 6.728 | 6.692 | 6.668 | 6.876 | 6.865 | 7.025
10:00 | 6.834 | 3.942 | 0 | 5.653 | 7.063 | 6.982 | 6.719 | 6.767 | 6.828 | 6.84 | 6.968 | 6.976 | 7.117
10:05 | 6.904 | 4.018 | 0 | 5.581 | 7.086 | 7.051 | 6.889 | 6.85 | 6.901 | 6.907 | 7.061 | 7.266 | 7.21
10:10 | 7.0785 | 3.977 | 0 | 5.831 | 7.126 | 7.09 | 6.881 | 6.987 | 7.084 | 7.073 | 7.273 | 7.211 | 7.42
10:15 | 7.1745 | 4.093 | 0 | 5.794 | 7.393 | 7.296 | 7.122 | 7.227 | 7.109 | 7.115 | 7.318 | 7.457 | 7.491
10:20 | 7.291 | 4.086 | 0 | 5.911 | 7.362 | 7.283 | 7.169 | 7.306 | 7.289 | 7.295 | 7.293 | 7.471 | 7.459
10:25 | 7.3295 | 4.205 | 0 | 5.886 | 7.36 | 7.314 | 7.092 | 7.345 | 7.378 | 7.252 | 7.352 | 7.557 | 7.608
10:30 | 7.351 | 4.247 | 0 | 5.979 | 7.39 | 7.36 | 7.323 | 7.43 | 7.282 | 7.342 | 7.541 | 7.713 | 7.689
10:35 | 7.4255 | 4.29 | 0 | 6.007 | 7.58 | 7.577 | 7.331 | 7.375 | 7.298 | 7.476 | 7.644 | 7.729 | 7.838
10:40 | 7.504 | 4.321 | 0 | 6.056 | 7.66 | 7.43 | 7.32 | 7.544 | 7.543 | 7.465 | 7.632 | 7.634 | 7.718
10:45 | 7.526 | 4.318 | 0 | 6.177 | 7.767 | 7.507 | 7.407 | 7.545 | 7.463 | 7.575 | 7.791 | 7.881 | 7.756
10:50 | 7.553 | 4.272 | 0 | 6.203 | 7.758 | 7.536 | 7.427 | 7.46 | 7.674 | 7.57 | 7.787 | 7.822 | 7.818
10:55 | 7.698 | 4.403 | 0 | 6.292 | 7.783 | 7.596 | 7.5 | 7.704 | 7.707 | 7.692 | 7.73 | 7.908 | 7.926
11:00 | 7.6815 | 4.419 | 0 | 6.283 | 7.902 | 7.655 | 7.628 | 7.614 | 7.791 | 7.708 | 7.85 | 8 | 7.912
11:05 | 7.729 | 4.488 | 0 | 6.35 | 7.786 | 7.773 | 7.677 | 7.778 | 7.685 | 7.68 | 8 | 8.023 | 8.102
11:10 | 7.8035 | 4.525 | 0 | 6.396 | 8.007 | 7.897 | 7.66 | 7.839 | 7.708 | 7.768 | 7.897 | 8.116 | 8.033
11:15 | 7.874 | 4.558 | 0 | 6.318 | 7.976 | 7.957 | 7.633 | 7.765 | 7.791 | 7.979 | 7.994 | 8.203 | 8.272
11:20 | 7.9715 | 4.521 | 0 | 6.453 | 8.161 | 7.963 | 7.858 | 7.999 | 7.896 | 7.98 | 8.037 | 8.075 | 8.266
11:25 | 8.0605 | 4.58 | 0 | 6.457 | 8.107 | 8.088 | 7.892 | 8.064 | 8.057 | 8.042 | 8.217 | 8.298 | 8.315
11:30 | 8.1225 | 4.67 | 0 | 6.638 | 8.204 | 8.161 | 7.988 | 8.017 | 8.128 | 8.117 | 8.311 | 8.217 | 8.402
11:35 | 8.0695 | 4.678 | 0 | 6.56 | 8.361 | 8.181 | 8.08 | 8.059 | 8.019 | 8.027 | 8.27 | 8.319 | 8.516
11:40 | 8.163 | 4.747 | 0 | 6.61 | 8.302 | 8.151 | 8.169 | 8.261 | 8.099 | 8.157 | 8.225 | 8.515 | 8.555
11:45 | 8.205 | 4.699 | 0 | 6.699 | 8.327 | 8.194 | 8.089 | 8.169 | 8.255 | 8.216 | 8.421 | 8.506 | 8.482
11:50 | 8.3075 | 4.786 | 0 | 6.865 | 8.484 | 8.359 | 8.137 | 8.301 | 8.174 | 8.314 | 8.47 | 8.522 | 8.718
11:55 | 8.3825 | 4.851 | 0 | 6.821 | 8.424 | 8.525 | 8.354 | 8.241 | 8.411 | 8.346 | 8.504 | 8.563 | 8.664
12:00 | 8.431 | 4.847 | 0 | 6.805 | 8.588 | 8.413 | 8.379 | 8.482 | 8.425 | 8.437 | 8.66 | 8.622 | 8.868
12:05 | 8.585 | 4.84 | 0 | 6.993 | 8.627 | 8.645 | 8.414 | 8.545 | 8.605 | 8.565 | 8.74 | 8.723 | 8.906
12:10 | 8.584 | 4.861 | 0 | 6.864 | 8.765 | 8.674 | 8.409 | 8.579 | 8.589 | 8.484 | 8.683 | 8.76 | 8.796
12:15 | 8.558 | 4.881 | 0 | 6.902 | 8.61 | 8.511 | 8.46 | 8.407 | 8.605 | 8.701 | 8.682 | 8.958 | 8.993
12:20 | 8.5065 | 4.845 | 0 | 7.031 | 8.823 | 8.678 | 8.462 | 8.478 | 8.535 | 8.461 | 8.745 | 8.841 | 8.874
12:25 | 8.514 | 4.918 | 0 | 7.032 | 8.661 | 8.568 | 8.41 | 8.505 | 8.523 | 8.475 | 8.781 | 8.947 | 8.98
12:30 | 8.5375 | 4.915 | 0 | 6.894 | 8.801 | 8.595 | 8.505 | 8.485 | 8.45 | 8.57 | 8.856 | 8.969 | 8.951
12:35 | 8.5945 | 4.956 | 0 | 6.89 | 8.828 | 8.513 | 8.528 | 8.593 | 8.638 | 8.596 | 8.682 | 8.775 | 8.989
12:40 | 8.557 | 4.929 | 0 | 6.944 | 8.663 | 8.523 | 8.343 | 8.572 | 8.572 | 8.542 | 8.654 | 8.762 | 9
12:45 | 8.577 | 4.855 | 0 | 6.864 | 8.604 | 8.699 | 8.396 | 8.519 | 8.55 | 8.666 | 8.62 | 8.888 | 8.975
12:50 | 8.5225 | 4.824 | 0 | 7.036 | 8.788 | 8.542 | 8.328 | 8.503 | 8.482 | 8.567 | 8.728 | 8.908 | 9.002
12:55 | 8.583 | 4.86 | 0 | 6.87 | 8.623 | 8.66 | 8.456 | 8.577 | 8.589 | 8.564 | 8.784 | 8.917 | 8.971
13:00 | 8.501 | 4.879 | 0 | 7.02 | 8.562 | 8.44 | 8.429 | 8.345 | 8.608 | 8.631 | 8.763 | 8.889 | 8.766
13:05 | 8.51 | 4.819 | 0 | 6.861 | 8.576 | 8.587 | 8.46 | 8.438 | 8.417 | 8.56 | 8.589 | 8.752 | 8.829
13:10 | 8.4295 | 4.758 | 0 | 6.859 | 8.516 | 8.434 | 8.386 | 8.375 | 8.425 | 8.473 | 8.595 | 8.678 | 8.876
13:15 | 8.393 | 4.793 | 0 | 6.892 | 8.458 | 8.465 | 8.213 | 8.312 | 8.328 | 8.478 | 8.546 | 8.628 | 8.679
13:20 | 8.4105 | 4.798 | 0 | 6.758 | 8.47 | 8.42 | 8.295 | 8.401 | 8.309 | 8.493 | 8.6 | 8.716 | 8.659
13:25 | 8.4075 | 4.802 | 0 | 6.695 | 8.387 | 8.459 | 8.133 | 8.304 | 8.428 | 8.451 | 8.472 | 8.517 | 8.62
13:30 | 8.2425 | 4.763 | 0 | 6.783 | 8.546 | 8.235 | 8.232 | 8.325 | 8.209 | 8.25 | 8.398 | 8.587 | 8.73
13:35 | 8.1885 | 4.771 | 0 | 6.719 | 8.277 | 8.198 | 8.067 | 8.167 | 8.332 | 8.179 | 8.498 | 8.515 | 8.687
13:40 | 8.236 | 4.658 | 0 | 6.656 | 8.316 | 8.277 | 7.962 | 8.228 | 8.062 | 8.244 | 8.398 | 8.369 | 8.627
13:45 | 8.1 | 4.609 | 0 | 6.544 | 8.312 | 8.289 | 7.899 | 8.068 | 8.033 | 8.132 | 8.251 | 8.453 | 8.379
13:50 | 8.0655 | 4.638 | 0 | 6.524 | 8.322 | 8.128 | 7.996 | 8.003 | 7.965 | 8.156 | 8.28 | 8.328 | 8.363
13:55 | 8.0375 | 4.505 | 0 | 6.549 | 8.083 | 8.055 | 7.823 | 7.894 | 8.02 | 8.107 | 8.184 | 8.159 | 8.413
14:00 | 7.8525 | 4.484 | 0 | 6.529 | 8.12 | 7.9 | 7.769 | 7.826 | 7.838 | 7.867 | 8.082 | 8.29 | 8.26
14:05 | 7.7255 | 4.454 | 0 | 6.403 | 7.943 | 7.82 | 7.68 | 7.672 | 7.712 | 7.739 | 8.036 | 8.154 | 8.111
14:10 | 7.691 | 4.35 | 0 | 6.236 | 7.869 | 7.688 | 7.531 | 7.694 | 7.738 | 7.679 | 7.782 | 8.009 | 8.052
14:15 | 7.6175 | 4.325 | 0 | 6.182 | 7.73 | 7.702 | 7.409 | 7.479 | 7.577 | 7.658 | 7.745 | 7.946 | 8.023
14:20 | 7.5235 | 4.228 | 0 | 6.116 | 7.546 | 7.55 | 7.297 | 7.501 | 7.37 | 7.601 | 7.636 | 7.653 | 7.908
14:25 | 7.3015 | 4.273 | 0 | 5.944 | 7.539 | 7.451 | 7.21 | 7.255 | 7.283 | 7.32 | 7.585 | 7.567 | 7.572
14:30 | 7.1885 | 4.213 | 0 | 5.958 | 3.364 | 7.319 | 7.122 | 7.275 | 7.178 | 7.199 | 7.315 | 7.547 | 7.497
14:35 | 7.0445 | 4.068 | 0 | 5.825 | 3.277 | 7.25 | 7.05 | 7.035 | 7.039 | 7.264 | 7.257 | 7.287 | 7.556
14:40 | 6.987 | 4.059 | 0 | 5.788 | 3.245 | 7.138 | 6.959 | 7.015 | 6.932 | 7.027 | 7.178 | 7.315 | 7.451
14:45 | 6.9475 | 4.026 | 0 | 5.614 | 3.139 | 7.092 | 6.775 | 6.995 | 6.915 | 7.045 | 6.98 | 7.192 | 7.254
14:50 | 6.7905 | 3.908 | 0 | 5.647 | 3.127 | 6.83 | 6.797 | 6.739 | 6.784 | 6.883 | 6.926 | 7.038 | 7.208
14:55 | 6.6705 | 3.87 | 0 | 5.411 | 3.09 | 6.712 | 6.619 | 6.629 | 6.806 | 6.769 | 6.876 | 7.02 | 7.007
15:00 | 6.6325 | 3.751 | 0 | 5.421 | 2.993 | 6.652 | 6.474 | 6.637 | 6.628 | 6.643 | 6.829 | 6.836 | 6.995
15:05 | 6.5005 | 3.746 | 0 | 5.281 | 3.012 | 6.524 | 6.401 | 6.486 | 6.571 | 6.515 | 6.62 | 6.676 | 6.862
15:10 | 6.438 | 3.679 | 0 | 5.188 | 2.979 | 6.478 | 6.404 | 6.336 | 6.51 | 6.472 | 6.575 | 6.651 | 6.685
15:15 | 6.31 | 3.604 | 0 | 5.177 | 2.93 | 6.327 | 6.267 | 6.332 | 6.318 | 6.302 | 6.446 | 6.548 | 6.592
15:20 | 6.195 | 3.525 | 0 | 5.152 | 2.844 | 6.253 | 6.194 | 6.17 | 6.196 | 6.262 | 6.307 | 6.529 | 6.527
15:25 | 6.13 | 3.499 | 0 | 5.047 | 2.788 | 6.187 | 6.057 | 6.149 | 6.156 | 6.111 | 6.337 | 6.412 | 6.308
15:30 | 5.993 | 3.451 | 0 | 4.869 | 2.764 | 6.152 | 5.898 | 5.947 | 6.07 | 6.039 | 6.229 | 6.167 | 6.277
15:35 | 5.926 | 3.389 | 0 | 4.809 | 2.699 | 6.054 | 5.772 | 5.991 | 5.861 | 6.014 | 6.079 | 6.094 | 6.165
15:40 | 5.8185 | 3.345 | 0 | 4.763 | 2.686 | 5.898 | 5.776 | 5.803 | 5.88 | 5.834 | 5.96 | 6.025 | 6.018
15:45 | 5.65 | 3.305 | 0 | 4.653 | 2.665 | 5.782 | 5.611 | 5.635 | 5.665 | 5.792 | 5.898 | 5.876 | 5.897
15:50 | 5.566 | 3.192 | 0 | 4.65 | 2.563 | 5.711 | 5.576 | 5.553 | 5.556 | 5.694 | 5.79 | 5.761 | 5.826
15:55 | 5.4875 | 3.144 | 0 | 4.542 | 2.523 | 5.605 | 5.362 | 5.453 | 5.537 | 5.522 | 5.533 | 5.67 | 5.737
16:00 | 5.3065 | 3.114 | 0 | 4.351 | 2.427 | 5.45 | 5.282 | 5.32 | 5.293 | 5.397 | 5.541 | 5.494 | 5.528
16:05 | 5.1865 | 2.997 | 0 | 4.258 | 2.415 | 5.198 | 5.115 | 5.175 | 5.3 | 5.286 | 5.351 | 5.455 | 5.42
16:10 | 5.0665 | 2.874 | 0 | 4.098 | 2.365 | 5.069 | 5.086 | 5.047 | 5.069 | 5.064 | 5.166 | 5.312 | 5.284
16:15 | 4.9415 | 2.828 | 0 | 4.008 | 2.273 | 4.937 | 4.857 | 4.946 | 4.956 | 4.996 | 5.071 | 5.152 | 5.19
16:20 | 4.741 | 2.726 | 0 | 3.903 | 2.234 | 4.885 | 4.691 | 4.727 | 4.802 | 4.755 | 4.944 | 4.956 | 5.026
16:25 | 4.6355 | 2.704 | 0 | 3.786 | 2.171 | 4.67 | 4.659 | 4.612 | 4.604 | 4.69 | 4.784 | 4.8 | 4.811
16:30 | 4.5465 | 2.59 | 0 | 3.719 | 2.101 | 4.555 | 4.421 | 4.566 | 4.538 | 4.562 | 4.668 | 4.711 | 4.713
16:35 | 4.335 | 2.48 | 0 | 3.572 | 1.999 | 4.434 | 4.316 | 4.31 | 4.399 | 4.354 | 4.542 | 4.481 | 4.572
16:40 | 4.237 | 2.409 | 0 | 3.43 | 1.949 | 4.242 | 4.232 | 4.186 | 4.242 | 4.284 | 4.36 | 4.449 | 4.382
16:45 | 4.0705 | 2.347 | 0 | 3.363 | 1.89 | 4.12 | 4.004 | 4.121 | 4.091 | 4.05 | 4.127 | 4.284 | 4.254
16:50 | 3.954 | 2.274 | 0 | 3.186 | 1.781 | 3.996 | 3.872 | 3.981 | 3.927 | 4.014 | 3.991 | 4.143 | 4.174
16:55 | 3.7955 | 2.152 | 0 | 3.077 | 1.722 | 3.8 | 3.739 | 3.791 | 3.814 | 3.861 | 3.933 | 3.933 | 3.931
17:00 | 3.6515 | 2.093 | 0 | 2.965 | 1.698 | 3.717 | 3.612 | 3.662 | 3.641 | 3.685 | 3.685 | 3.779 | 3.818
17:05 | 3.5095 | 1.986 | 0 | 2.87 | 3.623 | 3.554 | 3.478 | 3.479 | 3.459 | 3.54 | 3.584 | 3.638 | 3.644
17:10 | 3.357 | 1.942 | 0 | 2.73 | 3.383 | 3.362 | 3.315 | 3.352 | 3.317 | 3.418 | 3.407 | 3.489 | 3.523
17:15 | 3.2255 | 1.824 | 0 | 2.601 | 3.283 | 3.213 | 3.183 | 3.235 | 3.216 | 3.244 | 3.295 | 3.292 | 3.384
17:20 | 3.0555 | 1.746 | 0 | 2.525 | 3.122 | 3.059 | 3.037 | 3.087 | 3.052 | 3.034 | 3.11 | 3.217 | 3.191
17:25 | 2.9475 | 1.689 | 0 | 2.413 | 2.952 | 2.955 | 2.884 | 2.943 | 2.928 | 2.97 | 3.022 | 2.988 | 3.084
17:30 | 2.779 | 1.571 | 0 | 2.287 | 2.854 | 2.832 | 2.768 | 2.782 | 2.752 | 2.776 | 2.841 | 2.85 | 2.917
17:35 | 2.6395 | 1.486 | 0 | 2.157 | 2.702 | 2.649 | 2.584 | 2.622 | 2.657 | 2.63 | 2.703 | 2.758 | 2.729
17:40 | 2.4925 | 1.402 | 0 | 2.001 | 2.557 | 2.511 | 2.42 | 2.446 | 2.479 | 2.506 | 2.575 | 2.542 | 2.608
17:45 | 2.3355 | 1.353 | 0 | 1.909 | 2.408 | 2.376 | 2.324 | 2.333 | 2.338 | 2.326 | 2.366 | 2.429 | 2.431
17:50 | 2.1905 | 1.258 | 0 | 1.792 | 2.239 | 2.173 | 2.173 | 2.165 | 2.211 | 2.208 | 2.256 | 2.258 | 2.253
17:55 | 2.046 | 1.18 | 0 | 1.642 | 2.086 | 2.041 | 2.004 | 2.051 | 2.039 | 2.055 | 2.061 | 2.114 | 2.144
18:00 | 1.8945 | 1.07 | 0 | 1.534 | 1.95 | 1.915 | 1.88 | 1.872 | 1.886 | 1.903 | 1.908 | 1.929 | 1.997
18:05 | 1.738 | 1.011 | 0 | 1.403 | 1.759 | 1.741 | 1.72 | 1.735 | 1.722 | 1.771 | 1.761 | 1.819 | 1.847
18:10 | 1.5995 | 0.925 | 0 | 1.299 | 1.617 | 1.637 | 1.575 | 1.602 | 1.596 | 1.597 | 1.658 | 1.66 | 1.677
18:15 | 1.4665 | 0.855 | 0 | 1.204 | 1.508 | 1.468 | 1.465 | 1.459 | 1.479 | 1.461 | 1.498 | 1.536 | 1.557
18:20 | 1.342 | 0.763 | 0 | 1.102 | 1.366 | 1.341 | 1.325 | 1.343 | 1.35 | 1.34 | 1.353 | 1.38 | 1.388
18:25 | 1.2175 | 0.687 | 0 | 0.997 | 1.226 | 1.234 | 1.185 | 1.209 | 1.228 | 1.202 | 1.239 | 1.265 | 1.27
18:30 | 1.0995 | 0.624 | 0 | 0.89 | 1.099 | 1.115 | 1.084 | 1.104 | 1.08 | 1.1 | 1.123 | 1.116 | 1.142
18:35 | 0.978 | 0.553 | 0 | 0.801 | 0.985 | 0.99 | 0.965 | 0.982 | 0.974 | 0.962 | 0.995 | 1.011 | 0.999
18:40 | 0.861 | 0.493 | 0 | 0.706 | 0.881 | 0.86 | 0.84 | 0.862 | 0.865 | 0.856 | 0.862 | 0.881 | 0.879
18:45 | 0.747 | 0.425 | 0 | 0.605 | 0.747 | 0.753 | 0.737 | 0.747 | 0.74 | 0.756 | 0.764 | 0.765 | 0.771
18:50 | 0.638 | 0.366 | 0 | 0.526 | 0.64 | 0.638 | 0.627 | 0.631 | 0.638 | 0.641 | 0.645 | 0.654 | 0.659
18:55 | 0.5305 | 0.308 | 0 | 0.432 | 0.542 | 0.539 | 0.529 | 0.532 | 0.525 | 0.529 | 0.551 | 0.549 | 0.548
19:00 | 0.4365 | 0.248 | 0 | 0.354 | 0.438 | 0.441 | 0.432 | 0.43 | 0.438 | 0.435 | 0.443 | 0.444 | 0.452
19:05 | 0.343 | 0.195 | 0 | 0.277 | 0.349 | 0.343 | 0.338 | 0.342 | 0.344 | 0.343 | 0.352 | 0.354 | 0.354
19:10 | 0.253 | 0.143 | 0 | 0.207 | 0.261 | 0.253 | 0.246 | 0.253 | 0.25 | 0.256 | 0.257 | 0.265 | 0.263
19:15 | 0.173 | 0.099 | 0 | 0.141 | 0.177 | 0.173 | 0.168 | 0.172 | 0.174 | 0.173 | 0.174 | 0.179 | 0.181
19:20 | 0.1005 | 0.057 | 0 | 0.083 | 0.102 | 0.1 | 0.097 | 0.101 | 0.1 | 0.101 | 0.101 | 0.105 | 0.104
19:25 | 0.0395 | 0.022 | 0 | 0.032 | 0.04 | 0.04 | 0.039 | 0.039 | 0.04 | 0.039 | 0.04 | 0.04 | 0.041
19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 일별상세
채널 | 판정 | 날짜 | 발전량(Ah) | 기준(Ah) | 성능비 | 피크(A) | 피크 시각 | 발전 시간(h) | 형상 왜곡 | 충전율(FF) | 상관도 | 판정 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-01 | 40.1399 | 70.0417 | 57.31% | 5.052 | 12:45 | 12.8333 | 0.8727% | 0.61912 | 0.99973 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-02 | 38.9988 | 68.0381 | 57.32% | 4.924 | 12:45 | 12.8333 | 0.8079% | 0.61715 | 0.99978 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-03 | 16.7111 | 29.0995 | 57.43% | 2.312 | 12:55 | 11.75 | 0.8816% | 0.61515 | 0.99966 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-04 | 14.4645 | 25.1965 | 57.41% | 2.032 | 12:25 | 11.6667 | 0.7951% | 0.61014 | 0.99971 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-05 | 39.2983 | 68.3404 | 57.5% | 4.954 | 12:40 | 12.8333 | 0.9488% | 0.61813 | 0.99973 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-06 | 17.6103 | 30.5218 | 57.7% | 2.435 | 12:20 | 11.75 | 0.9185% | 0.6155 | 0.99964 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-07 | 38.9532 | 67.9118 | 57.36% | 4.889 | 12:30 | 12.8333 | 0.932% | 0.62085 | 0.9997 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-08 | 38.8603 | 67.8041 | 57.31% | 4.931 | 12:35 | 12.8333 | 0.8257% | 0.61409 | 0.99976 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-09 | 38.1852 | 66.5714 | 57.36% | 4.794 | 12:00 | 12.8333 | 0.8564% | 0.62066 | 0.99976 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-10 | 41.5216 | 72.4516 | 57.31% | 5.188 | 12:15 | 12.8333 | 0.9466% | 0.62364 | 0.9997 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-11 | 12.9253 | 22.5698 | 57.27% | 1.786 | 13:10 | 11.6667 | 0.8395% | 0.62032 | 0.99973 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-12 | 41.4351 | 72.2431 | 57.36% | 5.206 | 12:20 | 12.8333 | 0.8521% | 0.62019 | 0.99975 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-13 | 26.2761 | 45.518 | 57.73% | 3.494 | 12:35 | 12.4167 | 0.8433% | 0.60567 | 0.99969 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-14 | 41.0165 | 71.6095 | 57.28% | 5.123 | 12:45 | 12.8333 | 0.9013% | 0.62387 | 0.99974 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-15 | 27.8505 | 48.5316 | 57.39% | 3.68 | 12:25 | 12.4167 | 0.8636% | 0.60951 | 0.9997 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-16 | 39.4253 | 68.7392 | 57.35% | 4.96 | 12:55 | 12.8333 | 0.8654% | 0.61938 | 0.99975 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-17 | 40.5855 | 70.8261 | 57.3% | 5.116 | 12:15 | 12.8333 | 0.891% | 0.61816 | 0.99974 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-18 | 41.3268 | 72.2396 | 57.21% | 5.174 | 12:10 | 12.8333 | 0.7673% | 0.6224 | 0.9998 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-19 | 39.2463 | 68.3813 | 57.39% | 4.956 | 12:35 | 12.8333 | 0.8768% | 0.61706 | 0.99972 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-20 | 41.2449 | 71.3937 | 57.77% | 5.148 | 12:40 | 12.8333 | 0.9373% | 0.6243 | 0.99969 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-21 | 32.7632 | 56.8057 | 57.68% | 4.241 | 12:20 | 12.6667 | 0.9153% | 0.6099 | 0.99971 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-22 | 38.1573 | 66.1163 | 57.71% | 4.859 | 12:35 | 12.8333 | 0.9298% | 0.61192 | 0.99969 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-23 | 17.3235 | 30.2509 | 57.27% | 2.402 | 12:25 | 11.8333 | 0.907% | 0.60947 | 0.99966 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-24 | 42.0363 | 73.2779 | 57.37% | 5.255 | 12:45 | 12.8333 | 0.8772% | 0.62332 | 0.9997 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-25 | 41.1442 | 71.7131 | 57.37% | 5.179 | 12:30 | 12.8333 | 0.8351% | 0.61905 | 0.99976 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-26 | 40.1598 | 70.0607 | 57.32% | 5.041 | 12:05 | 12.8333 | 0.8443% | 0.62078 | 0.99974 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-27 | 41.098 | 71.7632 | 57.27% | 5.157 | 12:30 | 12.8333 | 0.806% | 0.62099 | 0.99977 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-28 | 18.5059 | 32.2438 | 57.39% | 2.544 | 12:30 | 11.75 | 0.8734% | 0.61909 | 0.99964 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-29 | 41.5348 | 72.3888 | 57.38% | 5.177 | 12:10 | 12.8333 | 0.8841% | 0.62517 | 0.9997 | 포함
CH11_DCAMP | 저출력 | 2026-06-30 | 26.0911 | 45.5255 | 57.31% | 3.388 | 13:05 | 12.5 | 0.9519% | 0.61608 | 0.99966 | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-01 | 69.5088 | 70.0417 | 99.24% | 8.77 | 12:40 | 12.8333 | 0.7885% | 0.61759 | 0.99978 | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-02 | 67.5114 | 68.0381 | 99.23% | 8.519 | 12:40 | 12.8333 | 0.7828% | 0.61752 | 0.99977 | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-03 | 28.8299 | 29.0995 | 99.07% | 4.02 | 12:35 | 11.75 | 0.8264% | 0.61035 | 0.99968 | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-04 | 24.9468 | 25.1965 | 99.01% | 3.494 | 12:35 | 11.6667 | 0.8404% | 0.61199 | 0.99968 | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-05 | 68.1083 | 68.3404 | 99.66% | 8.567 | 12:35 | 12.8333 | 0.7454% | 0.61949 | 0.99981 | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-06 | 30.3885 | 30.5218 | 99.56% | 4.214 | 12:30 | 11.75 | 0.8148% | 0.61373 | 0.99972 | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-07 | 67.3346 | 67.9118 | 99.15% | 8.493 | 12:25 | 12.8333 | 0.8667% | 0.61779 | 0.99976 | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-08 | 67.2753 | 67.8041 | 99.22% | 8.532 | 12:40 | 12.8333 | 0.807% | 0.61442 | 0.99978 | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-09 | 65.9426 | 66.5714 | 99.06% | 8.289 | 12:05 | 12.8333 | 0.833% | 0.6199 | 0.99975 | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-10 | 71.9597 | 72.4516 | 99.32% | 8.961 | 12:40 | 12.8333 | 0.6974% | 0.62574 | 0.99982 | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-11 | 22.3713 | 22.5698 | 99.12% | 3.099 | 13:10 | 11.6667 | 0.8232% | 0.61876 | 0.99971 | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-12 | 71.7083 | 72.2431 | 99.26% | 8.995 | 12:20 | 12.8333 | 0.7802% | 0.6212 | 0.99979 | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-13 | 45.3483 | 45.518 | 99.63% | 6.042 | 12:40 | 12.4167 | 0.7429% | 0.60447 | 0.99976 | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-14 | 70.9719 | 71.6095 | 99.11% | 8.839 | 12:50 | 12.8333 | 0.8112% | 0.62567 | 0.99979 | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-15 | 48.1425 | 48.5316 | 99.2% | 6.367 | 12:20 | 12.4167 | 0.7718% | 0.60896 | 0.99978 | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-16 | 68.141 | 68.7392 | 99.13% | 8.642 | 12:25 | 12.8333 | 0.8072% | 0.61441 | 0.99979 | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-17 | 70.3292 | 70.8261 | 99.3% | 8.851 | 12:25 | 12.8333 | 0.8399% | 0.61916 | 0.99977 | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-18 | 71.6118 | 72.2396 | 99.13% | 8.914 | 12:30 | 12.8333 | 0.8019% | 0.626 | 0.99977 | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-19 | 0 | 68.3813 | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-20 | 0 | 71.3937 | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-21 | 0 | 56.8057 | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-22 | 0 | 66.1163 | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-23 | 0 | 30.2509 | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-24 | 0 | 73.2779 | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-25 | 0 | 71.7131 | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-26 | 0 | 70.0607 | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-27 | 0 | 71.7632 | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-28 | 0 | 32.2438 | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-29 | 0 | 72.3888 | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 포함
CH09_DCAMP | 무발전·고장 | 2026-06-30 | 0 | 45.5255 | 0% | 0 |  | 0 |  |  |  | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-01 | 57.207 | 70.0417 | 81.68% | 7.195 | 12:40 | 12.8333 | 0.7937% | 0.61955 | 0.99974 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-02 | 55.5806 | 68.0381 | 81.69% | 7.033 | 12:30 | 12.8333 | 0.9204% | 0.6158 | 0.99969 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-03 | 23.7692 | 29.0995 | 81.68% | 3.293 | 12:15 | 11.75 | 0.8581% | 0.61431 | 0.9997 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-04 | 20.5715 | 25.1965 | 81.64% | 2.888 | 12:30 | 11.6667 | 0.8251% | 0.61055 | 0.99971 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-05 | 56.132 | 68.3404 | 82.14% | 7.094 | 12:25 | 12.8333 | 0.9763% | 0.61657 | 0.99968 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-06 | 25.0086 | 30.5218 | 81.94% | 3.468 | 12:30 | 11.75 | 0.8226% | 0.61372 | 0.99968 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-07 | 55.4816 | 67.9118 | 81.7% | 7.023 | 12:20 | 12.8333 | 0.9142% | 0.61558 | 0.99972 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-08 | 55.371 | 67.8041 | 81.66% | 7.008 | 12:15 | 12.8333 | 0.8849% | 0.61567 | 0.99973 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-09 | 54.3719 | 66.5714 | 81.67% | 6.849 | 12:20 | 12.8333 | 0.7613% | 0.6186 | 0.9998 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-10 | 59.0935 | 72.4516 | 81.56% | 7.387 | 12:20 | 12.8333 | 0.846% | 0.62335 | 0.99975 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-11 | 18.4286 | 22.5698 | 81.65% | 2.557 | 13:10 | 11.6667 | 0.8755% | 0.61775 | 0.99968 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-12 | 58.9703 | 72.2431 | 81.63% | 7.404 | 12:15 | 12.8333 | 0.8997% | 0.62062 | 0.99974 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-13 | 37.3774 | 45.518 | 82.12% | 4.981 | 12:40 | 12.4167 | 0.9083% | 0.60435 | 0.9997 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-14 | 58.4166 | 71.6095 | 81.58% | 7.279 | 12:20 | 12.8333 | 0.8205% | 0.62535 | 0.99976 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-15 | 39.6293 | 48.5316 | 81.66% | 5.223 | 12:40 | 12.4167 | 0.7892% | 0.61107 | 0.99977 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-16 | 56.1808 | 68.7392 | 81.73% | 7.026 | 12:35 | 12.8333 | 0.8858% | 0.62307 | 0.99972 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-17 | 57.8838 | 70.8261 | 81.73% | 7.283 | 12:20 | 12.8333 | 0.8307% | 0.61931 | 0.99976 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-18 | 58.9335 | 72.2396 | 81.58% | 7.38 | 12:10 | 12.8333 | 0.8792% | 0.62225 | 0.99972 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-19 | 55.83 | 68.3813 | 81.65% | 7.036 | 12:50 | 12.8333 | 0.8916% | 0.6183 | 0.99969 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-20 | 58.7677 | 71.3937 | 82.31% | 7.33 | 12:35 | 12.8333 | 0.8881% | 0.62473 | 0.99973 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-21 | 46.6619 | 56.8057 | 82.14% | 6.019 | 12:20 | 12.6667 | 0.8754% | 0.61203 | 0.99973 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-22 | 54.2948 | 66.1163 | 82.12% | 6.914 | 12:25 | 12.8333 | 0.9757% | 0.61191 | 0.99968 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-23 | 24.6793 | 30.2509 | 81.58% | 3.412 | 12:30 | 11.8333 | 0.8628% | 0.61125 | 0.99966 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-24 | 59.7799 | 73.2779 | 81.58% | 7.487 | 12:35 | 12.8333 | 0.8065% | 0.62217 | 0.99976 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-25 | 58.5489 | 71.7131 | 81.64% | 7.305 | 12:50 | 12.8333 | 0.8558% | 0.62454 | 0.99974 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-26 | 57.1957 | 70.0607 | 81.64% | 7.161 | 12:15 | 12.8333 | 0.7917% | 0.62237 | 0.99977 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-27 | 58.6006 | 71.7632 | 81.66% | 7.333 | 12:05 | 12.8333 | 0.9022% | 0.6227 | 0.99972 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-28 | 26.3283 | 32.2438 | 81.65% | 3.631 | 12:40 | 11.75 | 0.853% | 0.61711 | 0.99965 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-29 | 59.126 | 72.3888 | 81.68% | 7.377 | 12:45 | 12.8333 | 0.8904% | 0.62454 | 0.99973 | 포함
CH07_DCAMP | 저출력 | 2026-06-30 | 37.1646 | 45.5255 | 81.63% | 4.851 | 13:15 | 12.5 | 0.8609% | 0.6129 | 0.99971 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-01 | 63.0877 | 70.0417 | 90.07% | 8.973 | 12:45 | 12.8333 | 20.39% | 0.54786 | 0.89059 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-02 | 61.3461 | 68.0381 | 90.16% | 8.803 | 12:25 | 12.8333 | 20.51% | 0.54302 | 0.88887 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-03 | 25.9557 | 29.0995 | 89.2% | 4.128 | 12:45 | 11.75 | 21.97% | 0.53513 | 0.84756 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-04 | 22.4786 | 25.1965 | 89.21% | 3.586 | 12:20 | 11.6667 | 21.87% | 0.53729 | 0.84208 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-05 | 61.9114 | 68.3404 | 90.59% | 8.885 | 12:25 | 12.8333 | 20.18% | 0.54297 | 0.89219 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-06 | 27.3716 | 30.5218 | 89.68% | 4.334 | 12:20 | 11.75 | 21.88% | 0.53749 | 0.84759 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-07 | 61.1269 | 67.9118 | 90.01% | 8.686 | 12:20 | 12.8333 | 20.47% | 0.54837 | 0.88773 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-08 | 61.105 | 67.8041 | 90.12% | 8.785 | 12:35 | 12.8333 | 20.59% | 0.542 | 0.88755 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-09 | 59.9312 | 66.5714 | 90.03% | 8.598 | 12:15 | 12.8333 | 20.53% | 0.54315 | 0.88692 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-10 | 65.3506 | 72.4516 | 90.2% | 9.183 | 12:40 | 12.8333 | 20.44% | 0.55453 | 0.88957 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-11 | 20.4711 | 22.5698 | 90.7% | 3.215 | 13:05 | 11.6667 | 19.47% | 0.54577 | 0.8907 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-12 | 65.1762 | 72.2431 | 90.22% | 9.265 | 12:20 | 12.8333 | 20.45% | 0.54816 | 0.88921 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-13 | 41.199 | 45.518 | 90.51% | 6.206 | 12:25 | 12.4167 | 20.57% | 0.53465 | 0.88619 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-14 | 64.5152 | 71.6095 | 90.09% | 9.192 | 12:25 | 12.8333 | 20.36% | 0.54691 | 0.88986 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-15 | 43.8248 | 48.5316 | 90.3% | 6.543 | 12:35 | 12.4167 | 20.02% | 0.53943 | 0.89383 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-16 | 62.0911 | 68.7392 | 90.33% | 8.88 | 12:40 | 12.8333 | 20.31% | 0.54485 | 0.89179 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-17 | 63.8869 | 70.8261 | 90.2% | 9.096 | 12:20 | 12.8333 | 20.49% | 0.5473 | 0.88812 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-18 | 65.1277 | 72.2396 | 90.16% | 9.206 | 12:10 | 12.8333 | 20.45% | 0.55126 | 0.88972 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-19 | 61.7043 | 68.3813 | 90.24% | 8.828 | 12:35 | 12.8333 | 20.37% | 0.54465 | 0.89238 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-20 | 64.8891 | 71.3937 | 90.89% | 9.15 | 12:30 | 12.8333 | 20.38% | 0.5526 | 0.88982 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-21 | 51.3884 | 56.8057 | 90.46% | 7.518 | 12:25 | 12.6667 | 20.66% | 0.53964 | 0.87982 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-22 | 60.1123 | 66.1163 | 90.92% | 8.631 | 12:35 | 12.8333 | 20.11% | 0.5427 | 0.89415 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-23 | 27.0337 | 30.2509 | 89.36% | 4.266 | 12:20 | 11.8333 | 21.73% | 0.53552 | 0.84687 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-24 | 65.9857 | 73.2779 | 90.05% | 9.367 | 12:25 | 12.8333 | 20.54% | 0.54892 | 0.88878 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-25 | 64.6773 | 71.7131 | 90.19% | 9.203 | 12:25 | 12.8333 | 20.48% | 0.54762 | 0.88974 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-26 | 63.1461 | 70.0607 | 90.13% | 8.97 | 12:15 | 12.8333 | 20.43% | 0.54855 | 0.88959 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-27 | 64.6546 | 71.7632 | 90.09% | 9.167 | 12:20 | 12.8333 | 20.47% | 0.54958 | 0.88869 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-28 | 28.9783 | 32.2438 | 89.87% | 4.521 | 12:50 | 11.75 | 21.2% | 0.54551 | 0.86989 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-29 | 65.326 | 72.3888 | 90.24% | 9.233 | 12:35 | 12.8333 | 20.53% | 0.55132 | 0.88877 | 포함
CH03_DCAMP | 주의 | 2026-06-30 | 41.133 | 45.5255 | 90.35% | 6.023 | 13:10 | 12.5 | 20.03% | 0.54635 | 0.8895 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-01 | 70.6942 | 70.0417 | 100.9% | 8.908 | 12:50 | 12.8333 | 0.8001% | 0.61839 | 0.9998 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-02 | 68.7459 | 68.0381 | 101% | 8.703 | 12:40 | 12.8333 | 0.7785% | 0.61551 | 0.99981 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-03 | 29.4084 | 29.0995 | 101.1% | 4.093 | 12:25 | 11.75 | 0.7476% | 0.61149 | 0.99979 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-04 | 25.4188 | 25.1965 | 100.9% | 3.561 | 12:15 | 11.6667 | 0.7134% | 0.61184 | 0.99979 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-05 | 43.0028 | 68.3404 | 62.92% | 5.412 | 12:45 | 12.8333 | 0.9204% | 0.61916 | 0.99969 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-06 | 19.2096 | 30.5218 | 62.94% | 2.657 | 12:30 | 11.75 | 0.9217% | 0.6153 | 0.99964 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-07 | 68.6438 | 67.9118 | 101.1% | 8.6 | 12:30 | 12.8333 | 0.8225% | 0.62196 | 0.99977 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-08 | 68.4895 | 67.8041 | 101% | 8.656 | 12:45 | 12.8333 | 0.6888% | 0.61655 | 0.99985 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-09 | 67.3253 | 66.5714 | 101.1% | 8.467 | 12:05 | 12.8333 | 0.7792% | 0.6196 | 0.9998 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-10 | 73.1252 | 72.4516 | 100.9% | 9.093 | 12:20 | 12.8333 | 0.7415% | 0.62664 | 0.99981 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-11 | 22.79 | 22.5698 | 101% | 3.147 | 13:05 | 11.6667 | 0.7734% | 0.62073 | 0.99977 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-12 | 72.9771 | 72.2431 | 101% | 9.178 | 12:35 | 12.8333 | 0.7776% | 0.61958 | 0.99982 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-13 | 28.6627 | 45.518 | 62.97% | 3.801 | 12:30 | 12.4167 | 0.8221% | 0.60732 | 0.99976 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-14 | 72.3439 | 71.6095 | 101% | 9.064 | 12:25 | 12.8333 | 0.7636% | 0.62193 | 0.99981 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-15 | 49.0057 | 48.5316 | 101% | 6.488 | 12:30 | 12.4167 | 0.7423% | 0.60832 | 0.99981 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-16 | 69.4994 | 68.7392 | 101.1% | 8.765 | 12:35 | 12.8333 | 0.7366% | 0.61786 | 0.99983 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-17 | 71.592 | 70.8261 | 101.1% | 8.997 | 12:45 | 12.8333 | 0.7111% | 0.62005 | 0.99984 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-18 | 72.8978 | 72.2396 | 100.9% | 9.069 | 12:50 | 12.8333 | 0.7976% | 0.62635 | 0.99979 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-19 | 68.9588 | 68.3813 | 100.8% | 8.699 | 12:45 | 12.8333 | 0.7944% | 0.6177 | 0.99978 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-20 | 45.0228 | 71.3937 | 63.06% | 5.615 | 12:55 | 12.8333 | 0.9016% | 0.6248 | 0.99972 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-21 | 35.8878 | 56.8057 | 63.18% | 4.636 | 12:15 | 12.6667 | 0.9288% | 0.61114 | 0.99968 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-22 | 41.727 | 66.1163 | 63.11% | 5.266 | 12:20 | 12.8333 | 0.9405% | 0.61744 | 0.99968 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-23 | 30.5037 | 30.2509 | 100.8% | 4.18 | 12:15 | 11.8333 | 0.7146% | 0.61669 | 0.99976 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-24 | 73.9246 | 73.2779 | 100.9% | 9.251 | 12:30 | 12.8333 | 0.7207% | 0.62267 | 0.99982 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-25 | 72.4519 | 71.7131 | 101% | 9.062 | 12:15 | 12.8333 | 0.7325% | 0.623 | 0.99982 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-26 | 70.8067 | 70.0607 | 101.1% | 8.893 | 12:20 | 12.8333 | 0.7701% | 0.62042 | 0.99979 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-27 | 72.5318 | 71.7632 | 101.1% | 9.094 | 12:15 | 12.8333 | 0.7466% | 0.62149 | 0.99982 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-28 | 32.5815 | 32.2438 | 101% | 4.463 | 13:00 | 11.75 | 0.7551% | 0.62131 | 0.99976 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-29 | 73.2037 | 72.3888 | 101.1% | 9.131 | 12:30 | 12.8333 | 0.8704% | 0.62471 | 0.99973 | 포함
CH05_DCAMP | 주의 | 2026-06-30 | 46.0022 | 45.5255 | 101% | 5.941 | 13:15 | 12.5 | 0.7299% | 0.61945 | 0.99979 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-01 | 69.2018 | 70.0417 | 98.8% | 8.714 | 12:45 | 12.8333 | 0.8674% | 0.61881 | 0.99973 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-02 | 67.1704 | 68.0381 | 98.72% | 8.493 | 12:40 | 12.8333 | 0.8785% | 0.61628 | 0.99974 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-03 | 28.7635 | 29.0995 | 98.85% | 4.002 | 12:30 | 11.75 | 0.872% | 0.61168 | 0.99965 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-04 | 24.9 | 25.1965 | 98.82% | 3.483 | 12:25 | 11.6667 | 0.8388% | 0.61277 | 0.99967 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-05 | 67.9536 | 68.3404 | 99.43% | 8.542 | 12:40 | 12.8333 | 0.8164% | 0.61989 | 0.99976 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-06 | 30.3657 | 30.5218 | 99.49% | 4.186 | 12:25 | 11.75 | 0.7998% | 0.61737 | 0.99967 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-07 | 67.0044 | 67.9118 | 98.66% | 8.486 | 12:15 | 12.8333 | 0.9056% | 0.61526 | 0.99973 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-08 | 67.0024 | 67.8041 | 98.82% | 8.498 | 12:35 | 12.8333 | 0.8698% | 0.61438 | 0.99974 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-09 | 65.7627 | 66.5714 | 98.79% | 8.327 | 12:10 | 12.8333 | 0.9291% | 0.61539 | 0.99973 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-10 | 71.5468 | 72.4516 | 98.75% | 8.933 | 12:40 | 12.8333 | 0.8899% | 0.6241 | 0.99973 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-11 | 22.2875 | 22.5698 | 98.75% | 3.092 | 13:15 | 11.6667 | 0.8174% | 0.61784 | 0.99972 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-12 | 71.4069 | 72.2431 | 98.84% | 8.91 | 12:20 | 12.8333 | 0.8367% | 0.62449 | 0.99975 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-13 | 45.1006 | 45.518 | 99.08% | 5.991 | 12:45 | 12.4167 | 0.8689% | 0.60629 | 0.99975 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-14 | 70.7428 | 71.6095 | 98.79% | 8.805 | 12:25 | 12.8333 | 0.8157% | 0.62606 | 0.99977 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-15 | 47.9442 | 48.5316 | 98.79% | 6.35 | 12:25 | 12.4167 | 0.8914% | 0.60807 | 0.99969 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-16 | 67.9133 | 68.7392 | 98.8% | 8.586 | 12:25 | 12.8333 | 0.8444% | 0.61635 | 0.99976 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-17 | 70.0547 | 70.8261 | 98.91% | 8.794 | 12:40 | 12.8333 | 0.7963% | 0.62074 | 0.9998 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-18 | 71.2893 | 72.2396 | 98.68% | 8.881 | 12:20 | 12.8333 | 0.8148% | 0.62549 | 0.99975 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-19 | 67.5675 | 68.3813 | 98.81% | 8.528 | 12:35 | 12.8333 | 0.8081% | 0.61738 | 0.99977 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-20 | 71.0122 | 71.3937 | 99.47% | 8.868 | 12:40 | 12.8333 | 0.708% | 0.62398 | 0.99981 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-21 | 56.4795 | 56.8057 | 99.43% | 7.295 | 12:20 | 12.6667 | 0.8053% | 0.61123 | 0.99976 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-22 | 65.7222 | 66.1163 | 99.4% | 8.341 | 12:40 | 12.8333 | 0.7842% | 0.61398 | 0.99976 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-23 | 29.889 | 30.2509 | 98.8% | 4.127 | 12:20 | 11.8333 | 0.7584% | 0.61203 | 0.99974 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-24 | 72.3341 | 73.2779 | 98.71% | 9.009 | 12:35 | 12.8333 | 0.8642% | 0.62564 | 0.99974 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-25 | 70.7909 | 71.7131 | 98.71% | 8.902 | 12:40 | 12.8333 | 0.794% | 0.61966 | 0.99978 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-26 | 69.2265 | 70.0607 | 98.81% | 8.708 | 12:15 | 12.8333 | 0.8598% | 0.61946 | 0.99972 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-27 | 70.9227 | 71.7632 | 98.83% | 8.828 | 12:35 | 12.8333 | 0.8205% | 0.62601 | 0.99977 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-28 | 31.8472 | 32.2438 | 98.77% | 4.392 | 12:40 | 11.75 | 0.9033% | 0.61712 | 0.99964 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-29 | 71.4822 | 72.3888 | 98.75% | 8.902 | 12:20 | 12.8333 | 0.7493% | 0.62571 | 0.99981 | 포함
CH04_DCAMP | 정상 | 2026-06-30 | 44.8593 | 45.5255 | 98.54% | 5.8 | 13:10 | 12.5 | 0.8488% | 0.61875 | 0.99972 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-01 | 69.9402 | 70.0417 | 99.86% | 8.77 | 12:25 | 12.8333 | 0.6778% | 0.62142 | 0.9998 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-02 | 67.9718 | 68.0381 | 99.9% | 8.621 | 12:25 | 12.8333 | 0.6675% | 0.61437 | 0.99984 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-03 | 29.0776 | 29.0995 | 99.92% | 4.048 | 12:35 | 11.75 | 0.6394% | 0.61134 | 0.99982 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-04 | 25.168 | 25.1965 | 99.89% | 3.521 | 12:25 | 11.6667 | 0.6316% | 0.61268 | 0.99981 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-05 | 68.5725 | 68.3404 | 100.3% | 8.676 | 12:35 | 12.8333 | 0.6915% | 0.61587 | 0.99986 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-06 | 30.655 | 30.5218 | 100.4% | 4.243 | 12:25 | 11.75 | 0.6748% | 0.61488 | 0.99982 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-07 | 67.8662 | 67.9118 | 99.93% | 8.524 | 12:10 | 12.8333 | 0.6413% | 0.6204 | 0.99985 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-08 | 67.668 | 67.8041 | 99.8% | 8.58 | 12:25 | 12.8333 | 0.6631% | 0.61455 | 0.99985 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-09 | 66.5028 | 66.5714 | 99.9% | 8.416 | 12:20 | 12.8333 | 0.6002% | 0.61574 | 0.99986 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-10 | 72.3752 | 72.4516 | 99.89% | 9.031 | 12:20 | 12.8333 | 0.5156% | 0.62447 | 0.9999 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-11 | 22.5696 | 22.5698 | 100% | 3.106 | 13:10 | 11.6667 | 0.6973% | 0.62284 | 0.99977 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-12 | 72.1513 | 72.2431 | 99.87% | 9.03 | 12:25 | 12.8333 | 0.701% | 0.62261 | 0.99981 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-13 | 45.6877 | 45.518 | 100.4% | 6.084 | 12:35 | 12.4167 | 0.6344% | 0.60479 | 0.99984 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-14 | 71.5219 | 71.6095 | 99.88% | 8.975 | 12:15 | 12.8333 | 0.7177% | 0.62096 | 0.99979 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-15 | 48.4545 | 48.5316 | 99.84% | 6.411 | 12:40 | 12.4167 | 0.635% | 0.6087 | 0.99983 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-16 | 68.6351 | 68.7392 | 99.85% | 8.638 | 12:20 | 12.8333 | 0.6751% | 0.61915 | 0.99982 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-17 | 70.7434 | 70.8261 | 99.88% | 8.865 | 12:40 | 12.8333 | 0.6042% | 0.62182 | 0.99986 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-18 | 72.1534 | 72.2396 | 99.88% | 9.024 | 12:15 | 12.8333 | 0.639% | 0.62304 | 0.99985 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-19 | 68.3137 | 68.3813 | 99.9% | 8.593 | 12:35 | 12.8333 | 0.6062% | 0.61948 | 0.99985 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-20 | 71.7752 | 71.3937 | 100.5% | 8.97 | 12:50 | 12.8333 | 0.718% | 0.62351 | 0.99983 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-21 | 57.1319 | 56.8057 | 100.6% | 7.412 | 12:20 | 12.6667 | 0.6978% | 0.60853 | 0.99984 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-22 | 66.5104 | 66.1163 | 100.6% | 8.462 | 12:35 | 12.8333 | 0.7486% | 0.61246 | 0.99983 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-23 | 30.2218 | 30.2509 | 99.9% | 4.162 | 12:25 | 11.8333 | 0.6433% | 0.61364 | 0.9998 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-24 | 73.1322 | 73.2779 | 99.8% | 9.181 | 12:30 | 12.8333 | 0.6735% | 0.6207 | 0.99981 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-25 | 71.5754 | 71.7131 | 99.81% | 9.021 | 12:30 | 12.8333 | 0.6213% | 0.61826 | 0.99985 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-26 | 70.0612 | 70.0607 | 100% | 8.712 | 12:20 | 12.8333 | 0.5807% | 0.62664 | 0.99987 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-27 | 71.7104 | 71.7632 | 99.93% | 8.953 | 12:05 | 12.8333 | 0.6263% | 0.62413 | 0.99985 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-28 | 32.2207 | 32.2438 | 99.93% | 4.418 | 12:15 | 11.75 | 0.6599% | 0.62068 | 0.99978 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-29 | 72.3792 | 72.3888 | 99.99% | 8.994 | 12:15 | 12.8333 | 0.6552% | 0.62708 | 0.99985 | 포함
CH08_DCAMP | 정상 | 2026-06-30 | 45.4528 | 45.5255 | 99.84% | 5.875 | 13:10 | 12.5 | 0.6106% | 0.61893 | 0.99984 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-01 | 70.1432 | 70.0417 | 100.1% | 8.852 | 12:35 | 12.8333 | 0.6385% | 0.61745 | 0.99985 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-02 | 68.1045 | 68.0381 | 100.1% | 8.588 | 12:05 | 12.8333 | 0.6525% | 0.61794 | 0.99983 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-03 | 29.1215 | 29.0995 | 100.1% | 4.032 | 12:15 | 11.75 | 0.6844% | 0.61469 | 0.99978 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-04 | 25.225 | 25.1965 | 100.1% | 3.537 | 12:30 | 11.6667 | 0.5788% | 0.61129 | 0.99986 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-05 | 68.884 | 68.3404 | 100.8% | 8.689 | 12:35 | 12.8333 | 0.732% | 0.61774 | 0.99985 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-06 | 30.7074 | 30.5218 | 100.6% | 4.254 | 12:20 | 11.75 | 0.7726% | 0.61434 | 0.99975 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-07 | 67.9574 | 67.9118 | 100.1% | 8.58 | 12:25 | 12.8333 | 0.7005% | 0.61718 | 0.99983 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-08 | 67.9403 | 67.8041 | 100.2% | 8.587 | 12:20 | 12.8333 | 0.6549% | 0.61652 | 0.99985 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-09 | 66.6401 | 66.5714 | 100.1% | 8.414 | 12:20 | 12.8333 | 0.6153% | 0.61715 | 0.99986 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-10 | 72.5281 | 72.4516 | 100.1% | 9.077 | 12:35 | 12.8333 | 0.7454% | 0.62262 | 0.99979 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-11 | 22.5701 | 22.5698 | 100% | 3.118 | 13:10 | 11.6667 | 0.6723% | 0.62045 | 0.99981 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-12 | 72.335 | 72.2431 | 100.1% | 9.085 | 12:25 | 12.8333 | 0.6087% | 0.62042 | 0.99987 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-13 | 45.771 | 45.518 | 100.6% | 6.101 | 12:30 | 12.4167 | 0.7011% | 0.60421 | 0.99983 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-14 | 71.6971 | 71.6095 | 100.1% | 8.931 | 12:30 | 12.8333 | 0.6503% | 0.62555 | 0.99983 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-15 | 48.6088 | 48.5316 | 100.2% | 6.406 | 12:10 | 12.4167 | 0.6938% | 0.61111 | 0.99981 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-16 | 68.8434 | 68.7392 | 100.2% | 8.709 | 12:40 | 12.8333 | 0.7198% | 0.61596 | 0.99982 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-17 | 70.9088 | 70.8261 | 100.1% | 8.884 | 12:50 | 12.8333 | 0.6268% | 0.62195 | 0.99986 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-18 | 72.3258 | 72.2396 | 100.1% | 9.053 | 12:25 | 12.8333 | 0.6535% | 0.62253 | 0.99985 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-19 | 68.4488 | 68.3813 | 100.1% | 8.638 | 12:35 | 12.8333 | 0.6361% | 0.61747 | 0.99982 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-20 | 72.0093 | 71.3937 | 100.9% | 8.897 | 12:35 | 12.8333 | 0.7972% | 0.63068 | 0.99981 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-21 | 57.2575 | 56.8057 | 100.8% | 7.397 | 12:25 | 12.6667 | 0.7755% | 0.6111 | 0.99981 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-22 | 66.7395 | 66.1163 | 100.9% | 8.433 | 12:40 | 12.8333 | 0.788% | 0.61668 | 0.99982 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-23 | 30.28 | 30.2509 | 100.1% | 4.193 | 12:25 | 11.8333 | 0.6148% | 0.61027 | 0.99981 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-24 | 73.4235 | 73.2779 | 100.2% | 9.201 | 12:30 | 12.8333 | 0.6438% | 0.62181 | 0.99984 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-25 | 71.8508 | 71.7131 | 100.2% | 9.044 | 12:30 | 12.8333 | 0.6057% | 0.61906 | 0.99985 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-26 | 70.0602 | 70.0607 | 100% | 8.74 | 11:55 | 12.8333 | 0.6333% | 0.62463 | 0.99984 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-27 | 71.816 | 71.7632 | 100.1% | 9.006 | 12:15 | 12.8333 | 0.6039% | 0.62137 | 0.99985 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-28 | 32.267 | 32.2438 | 100.1% | 4.445 | 12:20 | 11.75 | 0.6442% | 0.6178 | 0.9998 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-29 | 72.3985 | 72.3888 | 100% | 9.061 | 12:30 | 12.8333 | 0.628% | 0.62261 | 0.99985 | 포함
CH10_DCAMP | 정상 | 2026-06-30 | 45.5983 | 45.5255 | 100.2% | 5.958 | 13:10 | 12.5 | 0.615% | 0.61226 | 0.99984 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-01 | 70.4052 | 70.0417 | 100.5% | 8.836 | 12:35 | 12.8333 | 0.6802% | 0.62088 | 0.99985 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-02 | 68.3782 | 68.0381 | 100.5% | 8.662 | 12:35 | 12.8333 | 0.6445% | 0.61512 | 0.99985 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-03 | 29.2771 | 29.0995 | 100.6% | 4.07 | 12:35 | 11.75 | 0.6866% | 0.6122 | 0.9998 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-04 | 25.3465 | 25.1965 | 100.6% | 3.547 | 12:10 | 11.6667 | 0.723% | 0.61251 | 0.99977 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-05 | 69.1016 | 68.3404 | 101.1% | 8.73 | 12:25 | 12.8333 | 0.8219% | 0.61679 | 0.9998 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-06 | 30.7697 | 30.5218 | 100.8% | 4.267 | 12:20 | 11.75 | 0.7538% | 0.61371 | 0.99978 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-07 | 68.2555 | 67.9118 | 100.5% | 8.565 | 12:10 | 12.8333 | 0.7085% | 0.62097 | 0.99983 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-08 | 68.1296 | 67.8041 | 100.5% | 8.641 | 12:35 | 12.8333 | 0.6742% | 0.61437 | 0.99985 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-09 | 66.8427 | 66.5714 | 100.4% | 8.415 | 12:15 | 12.8333 | 0.6721% | 0.61896 | 0.99985 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-10 | 72.8122 | 72.4516 | 100.5% | 9.076 | 12:05 | 12.8333 | 0.6014% | 0.62513 | 0.99987 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-11 | 22.6968 | 22.5698 | 100.6% | 3.148 | 13:15 | 11.6667 | 0.6514% | 0.61799 | 0.99982 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-12 | 72.6202 | 72.2431 | 100.5% | 9.085 | 12:35 | 12.8333 | 0.7532% | 0.62286 | 0.99981 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-13 | 45.981 | 45.518 | 101% | 6.125 | 12:20 | 12.4167 | 0.781% | 0.6046 | 0.9998 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-14 | 71.9851 | 71.6095 | 100.5% | 8.98 | 12:20 | 12.8333 | 0.7157% | 0.62464 | 0.99983 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-15 | 48.8088 | 48.5316 | 100.6% | 6.438 | 12:20 | 12.4167 | 0.6355% | 0.61058 | 0.99987 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-16 | 69.1688 | 68.7392 | 100.6% | 8.751 | 12:35 | 12.8333 | 0.723% | 0.6159 | 0.99984 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-17 | 71.1776 | 70.8261 | 100.5% | 8.943 | 12:10 | 12.8333 | 0.7159% | 0.62018 | 0.99982 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-18 | 72.4819 | 72.2396 | 100.3% | 9.065 | 12:20 | 12.8333 | 0.675% | 0.62305 | 0.99982 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-19 | 68.7373 | 68.3813 | 100.5% | 8.701 | 12:15 | 12.8333 | 0.6331% | 0.61558 | 0.99985 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-20 | 72.2447 | 71.3937 | 101.2% | 8.971 | 12:40 | 12.8333 | 0.8102% | 0.62752 | 0.99979 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-21 | 57.5093 | 56.8057 | 101.2% | 7.37 | 11:55 | 12.6667 | 0.8254% | 0.61604 | 0.99978 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-22 | 66.9287 | 66.1163 | 101.2% | 8.491 | 12:35 | 12.8333 | 0.8623% | 0.61421 | 0.99979 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-23 | 30.3915 | 30.2509 | 100.5% | 4.196 | 12:20 | 11.8333 | 0.6564% | 0.61208 | 0.99981 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-24 | 73.6691 | 73.2779 | 100.5% | 9.232 | 12:30 | 12.8333 | 0.5712% | 0.6218 | 0.99989 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-25 | 72.0908 | 71.7131 | 100.5% | 9.008 | 12:35 | 12.8333 | 0.6624% | 0.62361 | 0.99982 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-26 | 70.3447 | 70.0607 | 100.4% | 8.774 | 12:25 | 12.8333 | 0.7354% | 0.62473 | 0.99979 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-27 | 72.148 | 71.7632 | 100.5% | 8.982 | 12:10 | 12.8333 | 0.6752% | 0.62591 | 0.99983 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-28 | 32.4287 | 32.2438 | 100.6% | 4.471 | 12:35 | 11.75 | 0.7062% | 0.61729 | 0.99977 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-29 | 72.8337 | 72.3888 | 100.6% | 9.098 | 12:25 | 12.8333 | 0.6932% | 0.6238 | 0.99984 | 포함
CH01_DCAMP | 정상 | 2026-06-30 | 45.7048 | 45.5255 | 100.4% | 5.953 | 13:10 | 12.5 | 0.5968% | 0.61421 | 0.99985 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-01 | 71.7768 | 70.0417 | 102.5% | 8.973 | 12:30 | 12.8333 | 0.8342% | 0.62331 | 0.99975 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-02 | 69.6451 | 68.0381 | 102.4% | 8.834 | 12:35 | 12.8333 | 0.9356% | 0.61432 | 0.9997 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-03 | 29.8008 | 29.0995 | 102.4% | 4.135 | 12:45 | 11.75 | 0.9322% | 0.61336 | 0.99962 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-04 | 25.7626 | 25.1965 | 102.2% | 3.605 | 12:10 | 11.6667 | 0.8545% | 0.61254 | 0.99968 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-05 | 70.2937 | 68.3404 | 102.9% | 8.84 | 12:20 | 12.8333 | 0.9099% | 0.61962 | 0.99971 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-06 | 31.3788 | 30.5218 | 102.8% | 4.344 | 12:30 | 11.75 | 0.9448% | 0.61476 | 0.9996 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-07 | 69.408 | 67.9118 | 102.2% | 8.752 | 12:25 | 12.8333 | 0.7792% | 0.61796 | 0.99979 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-08 | 69.4235 | 67.8041 | 102.4% | 8.79 | 12:30 | 12.8333 | 0.8093% | 0.61543 | 0.99978 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-09 | 68.1789 | 66.5714 | 102.4% | 8.65 | 12:20 | 12.8333 | 0.8623% | 0.61418 | 0.99973 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-10 | 74.1773 | 72.4516 | 102.4% | 9.28 | 12:20 | 12.8333 | 0.9256% | 0.62285 | 0.9997 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-11 | 23.0688 | 22.5698 | 102.2% | 3.186 | 13:05 | 11.6667 | 0.8492% | 0.62063 | 0.99969 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-12 | 74.016 | 72.2431 | 102.5% | 9.29 | 12:30 | 12.8333 | 0.923% | 0.62083 | 0.99973 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-13 | 46.7427 | 45.518 | 102.7% | 6.216 | 12:50 | 12.4167 | 1.01% | 0.60562 | 0.99964 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-14 | 73.3287 | 71.6095 | 102.4% | 9.163 | 12:15 | 12.8333 | 0.7706% | 0.62359 | 0.99978 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-15 | 49.725 | 48.5316 | 102.5% | 6.573 | 12:30 | 12.4167 | 0.8316% | 0.60926 | 0.99974 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-16 | 70.3163 | 68.7392 | 102.3% | 8.891 | 12:30 | 12.8333 | 0.9563% | 0.61626 | 0.99972 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-17 | 72.5967 | 70.8261 | 102.5% | 9.136 | 12:30 | 12.8333 | 0.8503% | 0.61919 | 0.99976 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-18 | 73.7772 | 72.2396 | 102.1% | 9.19 | 12:30 | 12.8333 | 0.786% | 0.62556 | 0.99978 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-19 | 69.9586 | 68.3813 | 102.3% | 8.856 | 12:30 | 12.8333 | 0.8558% | 0.61555 | 0.99974 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-20 | 73.6003 | 71.3937 | 103.1% | 9.19 | 12:45 | 12.8333 | 0.9376% | 0.62406 | 0.99969 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-21 | 58.4856 | 56.8057 | 103% | 7.539 | 12:00 | 12.6667 | 0.9206% | 0.61245 | 0.99971 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-22 | 68.0431 | 66.1163 | 102.9% | 8.613 | 12:35 | 12.8333 | 0.953% | 0.61559 | 0.99968 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-23 | 30.9185 | 30.2509 | 102.2% | 4.262 | 12:20 | 11.8333 | 0.8532% | 0.61305 | 0.99968 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-24 | 74.8948 | 73.2779 | 102.2% | 9.36 | 12:35 | 12.8333 | 0.8397% | 0.6235 | 0.99975 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-25 | 73.3024 | 71.7131 | 102.2% | 9.206 | 12:40 | 12.8333 | 0.8108% | 0.62045 | 0.99976 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-26 | 71.7592 | 70.0607 | 102.4% | 8.943 | 12:05 | 12.8333 | 0.8473% | 0.62525 | 0.99974 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-27 | 73.4371 | 71.7632 | 102.3% | 9.184 | 12:30 | 12.8333 | 0.8282% | 0.62308 | 0.99977 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-28 | 33.0202 | 32.2438 | 102.4% | 4.549 | 12:45 | 11.75 | 0.8937% | 0.61777 | 0.99964 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-29 | 74.0583 | 72.3888 | 102.3% | 9.244 | 12:20 | 12.8333 | 0.8191% | 0.62427 | 0.99975 | 포함
CH06_DCAMP | 정상 | 2026-06-30 | 46.5305 | 45.5255 | 102.2% | 6.039 | 13:10 | 12.5 | 0.8577% | 0.6164 | 0.99972 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-01 | 72.5389 | 70.0417 | 103.6% | 9.047 | 12:50 | 12.8333 | 0.9929% | 0.62478 | 0.99966 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-02 | 70.5481 | 68.0381 | 103.7% | 8.946 | 12:40 | 12.8333 | 0.8275% | 0.61449 | 0.99978 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-03 | 30.1303 | 29.0995 | 103.5% | 4.19 | 12:35 | 11.75 | 0.9159% | 0.612 | 0.99966 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-04 | 26.0945 | 25.1965 | 103.6% | 3.67 | 12:20 | 11.6667 | 0.8961% | 0.60945 | 0.99963 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-05 | 71.1607 | 68.3404 | 104.1% | 9.016 | 12:30 | 12.8333 | 0.925% | 0.61502 | 0.99972 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-06 | 31.7722 | 30.5218 | 104.1% | 4.389 | 12:35 | 11.75 | 0.8979% | 0.61609 | 0.99962 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-07 | 70.3812 | 67.9118 | 103.6% | 8.791 | 11:50 | 12.8333 | 0.8298% | 0.62385 | 0.99976 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-08 | 70.3257 | 67.8041 | 103.7% | 8.901 | 12:30 | 12.8333 | 0.8499% | 0.61565 | 0.99974 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-09 | 68.9768 | 66.5714 | 103.6% | 8.743 | 12:15 | 12.8333 | 0.7574% | 0.61476 | 0.99981 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-10 | 75.0857 | 72.4516 | 103.6% | 9.39 | 12:25 | 12.8333 | 0.8462% | 0.62309 | 0.99975 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-11 | 23.3828 | 22.5698 | 103.6% | 3.247 | 13:05 | 11.6667 | 0.7375% | 0.61726 | 0.99977 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-12 | 74.9476 | 72.2431 | 103.7% | 9.393 | 12:30 | 12.8333 | 0.8894% | 0.62175 | 0.99974 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-13 | 47.3687 | 45.518 | 104.1% | 6.328 | 12:30 | 12.4167 | 0.86% | 0.60287 | 0.99972 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-14 | 74.1642 | 71.6095 | 103.6% | 9.324 | 12:30 | 12.8333 | 0.872% | 0.6198 | 0.99974 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-15 | 50.2948 | 48.5316 | 103.6% | 6.646 | 12:20 | 12.4167 | 0.7956% | 0.60948 | 0.99975 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-16 | 71.1782 | 68.7392 | 103.5% | 8.972 | 12:25 | 12.8333 | 0.9117% | 0.61818 | 0.99972 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-17 | 73.4674 | 70.8261 | 103.7% | 9.248 | 12:25 | 12.8333 | 0.7456% | 0.61902 | 0.99979 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-18 | 74.9234 | 72.2396 | 103.7% | 9.372 | 12:25 | 12.8333 | 0.8181% | 0.62294 | 0.99975 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-19 | 70.874 | 68.3813 | 103.6% | 8.969 | 12:30 | 12.8333 | 0.8942% | 0.61575 | 0.99969 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-20 | 74.5283 | 71.3937 | 104.4% | 9.29 | 12:20 | 12.8333 | 0.8351% | 0.62512 | 0.99976 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-21 | 59.2758 | 56.8057 | 104.3% | 7.569 | 12:05 | 12.6667 | 0.9343% | 0.61827 | 0.99969 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-22 | 69.0328 | 66.1163 | 104.4% | 8.751 | 12:25 | 12.8333 | 1.022% | 0.61469 | 0.99963 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-23 | 31.3435 | 30.2509 | 103.6% | 4.342 | 12:20 | 11.8333 | 0.8573% | 0.61003 | 0.99969 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-24 | 75.9077 | 73.2779 | 103.6% | 9.513 | 12:40 | 12.8333 | 0.8361% | 0.62177 | 0.99973 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-25 | 74.3764 | 71.7131 | 103.7% | 9.344 | 12:25 | 12.8333 | 0.8951% | 0.62024 | 0.99972 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-26 | 72.6299 | 70.0607 | 103.7% | 9.053 | 12:05 | 12.8333 | 0.8369% | 0.62515 | 0.99973 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-27 | 74.4961 | 71.7632 | 103.8% | 9.299 | 12:15 | 12.8333 | 0.9078% | 0.62425 | 0.9997 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-28 | 33.4423 | 32.2438 | 103.7% | 4.613 | 12:25 | 11.75 | 0.836% | 0.61699 | 0.99969 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-29 | 74.9747 | 72.3888 | 103.6% | 9.323 | 12:05 | 12.8333 | 0.7864% | 0.62664 | 0.99978 | 포함
CH12_DCAMP | 정상 | 2026-06-30 | 47.0993 | 45.5255 | 103.5% | 6.138 | 13:20 | 12.5 | 0.8706% | 0.61387 | 0.9997 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-01 | 73.2228 | 70.0417 | 104.5% | 9.177 | 12:45 | 12.8333 | 0.8304% | 0.62174 | 0.99975 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-02 | 71.0214 | 68.0381 | 104.4% | 9 | 12:25 | 12.8333 | 0.8697% | 0.6149 | 0.99975 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-03 | 30.4294 | 29.0995 | 104.6% | 4.237 | 12:30 | 11.75 | 0.9136% | 0.61122 | 0.99963 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-04 | 26.3008 | 25.1965 | 104.4% | 3.689 | 12:20 | 11.6667 | 0.9057% | 0.6111 | 0.99963 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-05 | 71.7219 | 68.3404 | 104.9% | 9.054 | 12:25 | 12.8333 | 0.9115% | 0.61727 | 0.99973 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-06 | 32.0572 | 30.5218 | 105% | 4.408 | 12:25 | 11.75 | 0.8484% | 0.61894 | 0.99967 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-07 | 70.8981 | 67.9118 | 104.4% | 8.905 | 12:00 | 12.8333 | 0.8617% | 0.62038 | 0.99976 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-08 | 70.9315 | 67.8041 | 104.6% | 8.98 | 12:40 | 12.8333 | 0.8928% | 0.61549 | 0.99971 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-09 | 69.5182 | 66.5714 | 104.4% | 8.795 | 12:15 | 12.8333 | 0.8171% | 0.61592 | 0.99976 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-10 | 75.6456 | 72.4516 | 104.4% | 9.471 | 12:25 | 12.8333 | 0.8647% | 0.62237 | 0.99972 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-11 | 23.6061 | 22.5698 | 104.6% | 3.252 | 13:15 | 11.6667 | 0.8414% | 0.6222 | 0.99971 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-12 | 75.4965 | 72.2431 | 104.5% | 9.484 | 12:25 | 12.8333 | 0.8149% | 0.62029 | 0.99977 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-13 | 47.7684 | 45.518 | 104.9% | 6.369 | 12:20 | 12.4167 | 0.8458% | 0.60404 | 0.9997 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-14 | 74.8097 | 71.6095 | 104.5% | 9.354 | 12:30 | 12.8333 | 0.8526% | 0.62319 | 0.99975 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-15 | 50.7612 | 48.5316 | 104.6% | 6.712 | 12:35 | 12.4167 | 0.8531% | 0.60908 | 0.99972 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-16 | 71.8338 | 68.7392 | 104.5% | 9.097 | 12:25 | 12.8333 | 0.8733% | 0.61531 | 0.99975 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-17 | 74.0811 | 70.8261 | 104.6% | 9.288 | 12:25 | 12.8333 | 0.8592% | 0.62151 | 0.99975 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-18 | 75.4022 | 72.2396 | 104.4% | 9.39 | 12:10 | 12.8333 | 0.7972% | 0.62572 | 0.99976 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-19 | 71.4852 | 68.3813 | 104.5% | 9.002 | 12:50 | 12.8333 | 0.8038% | 0.61878 | 0.99975 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-20 | 75.1223 | 71.3937 | 105.2% | 9.375 | 12:50 | 12.8333 | 0.9175% | 0.62439 | 0.99972 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-21 | 59.6971 | 56.8057 | 105.1% | 7.663 | 12:15 | 12.6667 | 0.94% | 0.61502 | 0.99969 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-22 | 69.5768 | 66.1163 | 105.2% | 8.825 | 12:30 | 12.8333 | 0.9668% | 0.61434 | 0.99966 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-23 | 31.5992 | 30.2509 | 104.5% | 4.349 | 12:30 | 11.8333 | 0.7919% | 0.61402 | 0.9997 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-24 | 76.5462 | 73.2779 | 104.5% | 9.504 | 12:40 | 12.8333 | 0.7939% | 0.62759 | 0.99978 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-25 | 74.773 | 71.7131 | 104.3% | 9.385 | 12:30 | 12.8333 | 0.8782% | 0.62083 | 0.99974 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-26 | 73.1108 | 70.0607 | 104.4% | 9.13 | 12:35 | 12.8333 | 0.8997% | 0.62398 | 0.99972 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-27 | 74.9807 | 71.7632 | 104.5% | 9.393 | 12:15 | 12.8333 | 0.9409% | 0.62202 | 0.99969 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-28 | 33.714 | 32.2438 | 104.6% | 4.622 | 12:50 | 11.75 | 0.9207% | 0.62079 | 0.99964 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-29 | 75.5987 | 72.3888 | 104.4% | 9.412 | 12:25 | 12.8333 | 0.8447% | 0.62588 | 0.99972 | 포함
CH02_DCAMP | 정상 | 2026-06-30 | 47.5393 | 45.5255 | 104.4% | 6.136 | 13:10 | 12.5 | 0.8974% | 0.61981 | 0.99968 | 포함

## 원본데이터
측정시각 | CH01_DCAMP | CH02_DCAMP | CH03_DCAMP | CH04_DCAMP | CH05_DCAMP | CH06_DCAMP | CH07_DCAMP | CH08_DCAMP | CH09_DCAMP | CH10_DCAMP | CH11_DCAMP | CH12_DCAMP
2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 05:35 | 0.04 | 0.043 | 0.041 | 0.04 | 0.041 | 0.041 | 0.033 | 0.041 | 0.04 | 0.041 | 0.024 | 0.042
2026-06-01 05:40 | 0.105 | 0.109 | 0.105 | 0.102 | 0.105 | 0.105 | 0.083 | 0.104 | 0.102 | 0.103 | 0.059 | 0.107
2026-06-01 05:45 | 0.181 | 0.188 | 0.18 | 0.174 | 0.178 | 0.18 | 0.146 | 0.176 | 0.179 | 0.178 | 0.101 | 0.183
2026-06-01 05:50 | 0.263 | 0.276 | 0.265 | 0.262 | 0.266 | 0.271 | 0.217 | 0.265 | 0.261 | 0.261 | 0.153 | 0.273
2026-06-01 05:55 | 0.36 | 0.369 | 0.362 | 0.354 | 0.362 | 0.36 | 0.294 | 0.354 | 0.356 | 0.354 | 0.205 | 0.365
2026-06-01 06:00 | 0.458 | 0.473 | 0.461 | 0.443 | 0.462 | 0.458 | 0.368 | 0.459 | 0.448 | 0.455 | 0.259 | 0.469
2026-06-01 06:05 | 0.553 | 0.574 | 0.564 | 0.553 | 0.57 | 0.565 | 0.46 | 0.552 | 0.546 | 0.554 | 0.323 | 0.57
2026-06-01 06:10 | 0.679 | 0.69 | 0.676 | 0.666 | 0.683 | 0.677 | 0.547 | 0.659 | 0.669 | 0.668 | 0.381 | 0.698
2026-06-01 06:15 | 0.781 | 0.808 | 0.796 | 0.766 | 0.795 | 0.808 | 0.634 | 0.785 | 0.779 | 0.794 | 0.447 | 0.814
2026-06-01 06:20 | 0.892 | 0.941 | 0.905 | 0.901 | 0.901 | 0.929 | 0.732 | 0.908 | 0.894 | 0.909 | 0.519 | 0.924
2026-06-01 06:25 | 1.013 | 1.074 | 1.049 | 1.01 | 1.023 | 1.038 | 0.827 | 1.018 | 1.025 | 1.032 | 0.588 | 1.047
2026-06-01 06:30 | 1.165 | 1.196 | 1.155 | 1.123 | 1.155 | 1.169 | 0.943 | 1.158 | 1.144 | 1.141 | 0.649 | 1.195
2026-06-01 06:35 | 1.296 | 1.337 | 1.291 | 1.268 | 1.27 | 1.313 | 1.056 | 1.28 | 1.278 | 1.272 | 0.735 | 1.313
2026-06-01 06:40 | 1.395 | 1.47 | 1.437 | 1.39 | 1.418 | 1.444 | 1.159 | 1.405 | 1.396 | 1.393 | 0.802 | 1.452
2026-06-01 06:45 | 1.532 | 1.611 | 1.58 | 1.519 | 1.538 | 1.561 | 1.246 | 1.526 | 1.512 | 1.527 | 0.895 | 1.62
2026-06-01 06:50 | 1.663 | 1.769 | 1.715 | 1.677 | 1.676 | 1.719 | 1.364 | 1.651 | 1.679 | 1.667 | 0.956 | 1.73
2026-06-01 06:55 | 1.803 | 1.898 | 1.832 | 1.795 | 1.818 | 1.885 | 1.465 | 1.83 | 1.781 | 1.81 | 1.04 | 1.882
2026-06-01 07:00 | 1.947 | 2.026 | 1.975 | 1.949 | 1.99 | 1.998 | 1.595 | 1.965 | 1.912 | 1.947 | 1.109 | 2.025
2026-06-01 07:05 | 2.13 | 2.199 | 2.14 | 2.07 | 2.107 | 2.13 | 1.721 | 2.084 | 2.104 | 2.121 | 1.185 | 2.201
2026-06-01 07:10 | 2.227 | 2.303 | 2.248 | 2.213 | 2.246 | 2.271 | 1.815 | 2.198 | 2.184 | 2.247 | 1.266 | 2.296
2026-06-01 07:15 | 2.376 | 2.471 | 2.39 | 2.347 | 2.391 | 2.414 | 1.945 | 2.381 | 2.321 | 2.354 | 1.378 | 2.431
2026-06-01 07:20 | 2.493 | 2.584 | 2.587 | 2.474 | 2.545 | 2.541 | 2.057 | 2.507 | 2.474 | 2.494 | 1.455 | 2.616
2026-06-01 07:25 | 2.696 | 2.801 | 2.667 | 2.634 | 2.653 | 2.724 | 2.138 | 2.663 | 2.62 | 2.613 | 1.511 | 2.725
2026-06-01 07:30 | 2.807 | 2.945 | 2.804 | 2.716 | 2.779 | 2.854 | 2.247 | 2.796 | 2.788 | 2.752 | 1.599 | 2.912
2026-06-01 07:35 | 2.92 | 3.036 | 2.984 | 2.861 | 2.947 | 3.011 | 2.373 | 2.965 | 2.888 | 2.919 | 1.658 | 3.049
2026-06-01 07:40 | 3.068 | 3.205 | 3.158 | 3.064 | 3.053 | 3.179 | 2.491 | 3.067 | 3.069 | 3.101 | 1.77 | 3.189
2026-06-01 07:45 | 3.188 | 3.363 | 3.26 | 3.178 | 3.232 | 3.311 | 2.644 | 3.228 | 3.212 | 3.175 | 1.828 | 3.354
2026-06-01 07:50 | 3.335 | 3.543 | 3.425 | 3.333 | 3.384 | 3.408 | 2.709 | 3.324 | 3.304 | 3.321 | 1.917 | 3.526
2026-06-01 07:55 | 3.529 | 3.613 | 3.53 | 3.478 | 3.488 | 3.602 | 2.824 | 3.495 | 3.432 | 3.504 | 1.984 | 3.583
2026-06-01 08:00 | 3.631 | 3.826 | 3.724 | 3.626 | 3.681 | 3.767 | 2.94 | 3.635 | 3.63 | 3.681 | 2.071 | 3.757
2026-06-01 08:05 | 3.807 | 3.975 | 3.908 | 3.76 | 3.834 | 3.839 | 3.083 | 3.802 | 3.779 | 3.844 | 2.17 | 3.897
2026-06-01 08:10 | 3.997 | 4.139 | 3.999 | 3.846 | 4.031 | 4.084 | 3.175 | 3.988 | 3.857 | 3.969 | 2.247 | 4.101
2026-06-01 08:15 | 4.165 | 4.252 | 4.126 | 4.041 | 4.086 | 4.197 | 3.362 | 4.097 | 4.055 | 4.092 | 2.323 | 4.238
2026-06-01 08:20 | 4.248 | 4.459 | 4.35 | 4.213 | 4.32 | 4.32 | 3.451 | 4.176 | 4.266 | 4.22 | 2.414 | 4.415
2026-06-01 08:25 | 4.44 | 4.648 | 4.449 | 4.331 | 4.423 | 4.484 | 3.6 | 4.402 | 4.39 | 4.384 | 2.547 | 4.504
2026-06-01 08:30 | 4.616 | 4.684 | 4.649 | 4.466 | 4.632 | 4.688 | 3.73 | 4.511 | 4.49 | 4.517 | 2.62 | 4.682
2026-06-01 08:35 | 4.688 | 4.958 | 4.833 | 4.608 | 4.791 | 4.806 | 3.804 | 4.632 | 4.639 | 4.671 | 2.707 | 4.836
2026-06-01 08:40 | 4.868 | 5.122 | 4.947 | 4.871 | 4.843 | 5.037 | 3.997 | 4.913 | 4.888 | 4.861 | 2.775 | 4.986
2026-06-01 08:45 | 5.027 | 5.232 | 5.046 | 4.882 | 4.992 | 5.114 | 4.117 | 5.055 | 4.919 | 5.083 | 2.883 | 5.233
2026-06-01 08:50 | 5.158 | 5.447 | 5.288 | 5.113 | 5.281 | 5.37 | 4.237 | 5.097 | 5.203 | 5.228 | 3.007 | 5.36
2026-06-01 08:55 | 5.316 | 5.638 | 5.41 | 5.185 | 5.443 | 5.41 | 4.383 | 5.347 | 5.344 | 5.262 | 3.078 | 5.592
2026-06-01 09:00 | 5.446 | 5.691 | 5.581 | 5.36 | 5.503 | 5.641 | 4.512 | 5.403 | 5.383 | 5.424 | 3.088 | 5.745
2026-06-01 09:05 | 5.712 | 5.817 | 5.682 | 5.562 | 5.659 | 5.795 | 4.592 | 5.606 | 5.513 | 5.546 | 3.248 | 5.839
2026-06-01 09:10 | 5.74 | 6.079 | 5.795 | 5.714 | 5.814 | 5.893 | 4.724 | 5.749 | 5.645 | 5.754 | 3.273 | 5.882
2026-06-01 09:15 | 5.871 | 6.148 | 5.968 | 5.783 | 5.982 | 6.046 | 4.764 | 5.778 | 5.75 | 5.878 | 3.321 | 6.162
2026-06-01 09:20 | 6.041 | 6.36 | 6.063 | 5.861 | 6.03 | 6.209 | 4.916 | 5.941 | 5.934 | 5.989 | 3.463 | 6.281
2026-06-01 09:25 | 6.183 | 6.389 | 6.322 | 6.054 | 6.256 | 6.276 | 5.029 | 6.162 | 6.128 | 6.081 | 3.509 | 6.335
2026-06-01 09:30 | 6.222 | 6.552 | 6.339 | 6.195 | 6.309 | 6.409 | 5.124 | 6.2 | 6.237 | 6.214 | 3.606 | 6.512
2026-06-01 09:35 | 6.458 | 6.713 | 6.52 | 6.339 | 6.378 | 6.462 | 5.15 | 6.438 | 6.394 | 6.447 | 3.694 | 6.693
2026-06-01 09:40 | 6.601 | 6.721 | 6.595 | 6.346 | 6.554 | 6.687 | 5.321 | 6.526 | 6.464 | 6.454 | 3.69 | 6.665
2026-06-01 09:45 | 6.571 | 7.014 | 6.816 | 6.554 | 6.645 | 6.867 | 5.472 | 6.706 | 6.636 | 6.658 | 3.835 | 6.801
2026-06-01 09:50 | 6.692 | 7.144 | 6.798 | 6.703 | 6.816 | 6.961 | 5.499 | 6.692 | 6.604 | 6.763 | 3.827 | 6.969
2026-06-01 09:55 | 6.827 | 7.104 | 6.977 | 6.708 | 6.842 | 6.985 | 5.591 | 6.793 | 6.823 | 6.943 | 3.942 | 7.111
2026-06-01 10:00 | 7.001 | 7.258 | 7.066 | 6.822 | 7.043 | 7.154 | 5.743 | 6.992 | 6.91 | 6.97 | 3.999 | 7.307
2026-06-01 10:05 | 7.007 | 7.425 | 7.253 | 6.969 | 7.08 | 7.327 | 5.833 | 7.021 | 7.017 | 7.159 | 4.037 | 7.396
2026-06-01 10:10 | 7.302 | 7.517 | 7.34 | 7.135 | 7.322 | 7.357 | 5.845 | 7.098 | 7.225 | 7.281 | 4.138 | 7.383
2026-06-01 10:15 | 7.424 | 7.678 | 7.389 | 7.277 | 7.426 | 7.507 | 5.877 | 7.186 | 7.164 | 7.226 | 4.231 | 7.533
2026-06-01 10:20 | 7.391 | 7.694 | 7.63 | 7.287 | 7.472 | 7.55 | 5.969 | 7.466 | 7.256 | 7.356 | 4.234 | 7.728
2026-06-01 10:25 | 7.489 | 7.852 | 7.551 | 7.287 | 7.617 | 7.772 | 6.197 | 7.489 | 7.433 | 7.504 | 4.242 | 7.656
2026-06-01 10:30 | 7.592 | 7.932 | 7.635 | 7.425 | 7.758 | 7.817 | 6.192 | 7.502 | 7.476 | 7.636 | 4.32 | 7.814
2026-06-01 10:35 | 7.598 | 7.92 | 7.877 | 7.487 | 7.642 | 7.767 | 6.231 | 7.676 | 7.521 | 7.637 | 4.39 | 7.907
2026-06-01 10:40 | 7.793 | 8.056 | 8.012 | 7.571 | 7.858 | 7.968 | 6.409 | 7.828 | 7.759 | 7.818 | 4.495 | 7.98
2026-06-01 10:45 | 7.772 | 8.227 | 8.11 | 7.844 | 7.873 | 8.141 | 6.353 | 7.941 | 7.685 | 7.872 | 4.433 | 8.201
2026-06-01 10:50 | 7.861 | 8.251 | 8.107 | 7.843 | 7.876 | 8.038 | 6.413 | 7.949 | 7.796 | 7.825 | 4.5 | 8.106
2026-06-01 10:55 | 8.029 | 8.292 | 8.049 | 7.858 | 8.142 | 8.156 | 6.525 | 8.038 | 7.998 | 7.977 | 4.49 | 8.215
2026-06-01 11:00 | 8.092 | 8.245 | 8.172 | 7.854 | 7.961 | 8.188 | 6.552 | 7.942 | 7.986 | 7.999 | 4.538 | 8.412
2026-06-01 11:05 | 8.103 | 8.364 | 8.211 | 8.06 | 8.182 | 8.112 | 6.617 | 7.963 | 7.876 | 8.096 | 4.57 | 8.314
2026-06-01 11:10 | 8.074 | 8.558 | 8.171 | 7.938 | 8.069 | 8.249 | 6.53 | 8.162 | 8.117 | 8.16 | 4.597 | 8.509
2026-06-01 11:15 | 8.28 | 8.391 | 8.214 | 8.033 | 8.118 | 8.352 | 6.608 | 8.139 | 8.073 | 8.124 | 4.732 | 8.518
2026-06-01 11:20 | 8.309 | 8.486 | 8.366 | 8.192 | 8.366 | 8.328 | 6.594 | 8.284 | 8.125 | 8.292 | 4.631 | 8.368
2026-06-01 11:25 | 8.253 | 8.556 | 8.375 | 8.05 | 8.322 | 8.52 | 6.664 | 8.125 | 8.042 | 8.345 | 4.686 | 8.443
2026-06-01 11:30 | 8.176 | 8.594 | 8.407 | 8.147 | 8.418 | 8.39 | 6.845 | 8.278 | 8.305 | 8.218 | 4.673 | 8.6
2026-06-01 11:35 | 8.385 | 8.728 | 8.463 | 8.12 | 8.408 | 8.474 | 6.739 | 8.392 | 8.15 | 8.405 | 4.737 | 8.544
2026-06-01 11:40 | 8.502 | 8.602 | 8.427 | 8.251 | 8.516 | 8.569 | 6.773 | 8.346 | 8.234 | 8.351 | 4.752 | 8.678
2026-06-01 11:45 | 8.33 | 8.845 | 8.522 | 8.34 | 8.529 | 8.689 | 6.757 | 8.332 | 8.263 | 8.367 | 4.825 | 8.784
2026-06-01 11:50 | 8.555 | 8.821 | 8.563 | 8.3 | 8.401 | 8.625 | 6.782 | 8.39 | 8.304 | 8.54 | 4.82 | 8.617
2026-06-01 11:55 | 8.617 | 8.908 | 8.541 | 8.457 | 8.596 | 8.728 | 6.807 | 8.364 | 8.378 | 8.552 | 4.796 | 8.691
2026-06-01 12:00 | 8.434 | 8.904 | 8.685 | 8.317 | 8.48 | 8.577 | 6.947 | 8.518 | 8.408 | 8.504 | 4.826 | 8.891
2026-06-01 12:05 | 8.607 | 8.947 | 8.825 | 8.437 | 8.528 | 8.602 | 6.973 | 8.531 | 8.37 | 8.637 | 4.911 | 8.726
2026-06-01 12:10 | 8.595 | 8.828 | 8.754 | 8.55 | 8.638 | 8.733 | 7.031 | 8.449 | 8.447 | 8.661 | 4.922 | 8.85
2026-06-01 12:15 | 8.526 | 9.114 | 8.822 | 8.412 | 8.734 | 8.883 | 7.046 | 8.631 | 8.595 | 8.489 | 4.954 | 8.828
2026-06-01 12:20 | 8.647 | 9.07 | 8.678 | 8.617 | 8.61 | 8.828 | 7.037 | 8.576 | 8.486 | 8.541 | 4.954 | 8.876
2026-06-01 12:25 | 8.641 | 9.1 | 8.804 | 8.646 | 8.771 | 8.965 | 7.087 | 8.77 | 8.632 | 8.627 | 4.894 | 8.954
2026-06-01 12:30 | 8.825 | 9.026 | 8.85 | 8.567 | 8.711 | 8.973 | 7.049 | 8.61 | 8.504 | 8.775 | 5.012 | 8.875
2026-06-01 12:35 | 8.836 | 8.991 | 8.939 | 8.653 | 8.732 | 8.924 | 7.074 | 8.655 | 8.67 | 8.852 | 4.969 | 9.036
2026-06-01 12:40 | 8.728 | 9.174 | 8.836 | 8.533 | 8.863 | 8.934 | 7.195 | 8.746 | 8.77 | 8.72 | 4.98 | 8.926
2026-06-01 12:45 | 8.75 | 9.177 | 8.973 | 8.714 | 8.709 | 8.922 | 7.16 | 8.704 | 8.757 | 8.776 | 5.052 | 8.943
2026-06-01 12:50 | 8.743 | 9.108 | 8.898 | 8.62 | 8.908 | 8.948 | 7.096 | 8.593 | 8.745 | 8.586 | 4.919 | 9.047
2026-06-01 12:55 | 8.604 | 9.084 | 8.773 | 8.466 | 8.646 | 8.835 | 7.163 | 8.594 | 8.575 | 8.792 | 5.027 | 8.878
2026-06-01 13:00 | 8.64 | 8.98 | 8.949 | 8.446 | 8.637 | 8.838 | 7.001 | 8.642 | 8.547 | 8.744 | 4.97 | 8.963
2026-06-01 13:05 | 8.748 | 8.97 | 8.768 | 8.633 | 8.823 | 8.894 | 7.014 | 8.682 | 8.569 | 8.684 | 5.002 | 8.846
2026-06-01 13:10 | 8.747 | 9.025 | 8.7 | 8.362 | 8.755 | 8.7 | 7.008 | 8.464 | 8.581 | 8.67 | 4.965 | 8.776
2026-06-01 13:15 | 8.715 | 8.949 | 8.673 | 8.418 | 8.523 | 8.812 | 7.031 | 8.428 | 8.609 | 8.533 | 4.865 | 9.001
2026-06-01 13:20 | 8.555 | 9.007 | 8.594 | 8.337 | 8.727 | 8.614 | 6.943 | 8.478 | 8.507 | 8.594 | 4.928 | 8.908
2026-06-01 13:25 | 8.61 | 8.731 | 8.637 | 8.297 | 8.624 | 8.653 | 6.989 | 8.54 | 8.512 | 8.516 | 4.902 | 8.744
2026-06-01 13:30 | 8.458 | 8.816 | 8.693 | 8.289 | 8.483 | 8.534 | 6.864 | 8.443 | 8.244 | 8.386 | 4.876 | 8.645
2026-06-01 13:35 | 8.546 | 8.765 | 8.525 | 8.18 | 8.502 | 8.584 | 6.741 | 8.305 | 8.428 | 8.51 | 4.835 | 8.703
2026-06-01 13:40 | 8.416 | 8.809 | 8.597 | 8.334 | 8.434 | 8.474 | 6.803 | 8.356 | 8.204 | 8.311 | 4.753 | 8.507
2026-06-01 13:45 | 8.192 | 8.629 | 8.372 | 8.048 | 8.241 | 8.58 | 6.692 | 8.37 | 8.305 | 8.382 | 4.775 | 8.464
2026-06-01 13:50 | 8.286 | 8.682 | 8.424 | 8.129 | 8.223 | 8.309 | 6.743 | 8.27 | 8.173 | 8.119 | 4.672 | 8.565
2026-06-01 13:55 | 8.253 | 8.509 | 8.386 | 7.944 | 8.186 | 8.268 | 6.597 | 8.035 | 8.083 | 8.102 | 4.675 | 8.48
2026-06-01 14:00 | 8.163 | 8.362 | 8.195 | 8.078 | 8.226 | 8.332 | 6.645 | 8.087 | 7.953 | 8.163 | 4.673 | 8.488
2026-06-01 14:05 | 8.124 | 8.416 | 8.239 | 7.895 | 8.069 | 8.215 | 6.597 | 8.106 | 7.909 | 7.928 | 4.54 | 8.227
2026-06-01 14:10 | 7.92 | 8.234 | 8.037 | 7.937 | 7.914 | 8.214 | 6.456 | 7.97 | 7.971 | 7.884 | 4.496 | 8.279
2026-06-01 14:15 | 7.828 | 8.096 | 7.938 | 7.714 | 7.829 | 8.104 | 6.475 | 7.794 | 7.872 | 7.9 | 4.53 | 8.065
2026-06-01 14:20 | 7.837 | 8.171 | 7.936 | 7.641 | 7.929 | 7.852 | 6.412 | 7.698 | 7.724 | 7.761 | 4.46 | 8.063
2026-06-01 14:25 | 7.715 | 7.895 | 7.838 | 7.684 | 7.664 | 7.88 | 6.253 | 7.57 | 7.571 | 7.574 | 4.443 | 8.065
2026-06-01 14:30 | 7.597 | 7.989 | 3.423 | 7.53 | 7.658 | 7.798 | 6.187 | 7.608 | 7.492 | 7.573 | 4.354 | 7.955
2026-06-01 14:35 | 7.58 | 7.826 | 3.393 | 7.369 | 7.411 | 7.581 | 6.148 | 7.391 | 7.471 | 7.435 | 4.326 | 7.644
2026-06-01 14:40 | 7.383 | 7.661 | 3.402 | 7.257 | 7.352 | 7.612 | 5.99 | 7.409 | 7.263 | 7.319 | 4.149 | 7.688
2026-06-01 14:45 | 7.248 | 7.606 | 3.298 | 7.08 | 7.356 | 7.344 | 5.837 | 7.135 | 7.205 | 7.268 | 4.176 | 7.413
2026-06-01 14:50 | 7.222 | 7.412 | 3.21 | 7.086 | 7.1 | 7.305 | 5.74 | 7.097 | 7.001 | 7.049 | 4.036 | 7.408
2026-06-01 14:55 | 6.945 | 7.178 | 3.168 | 6.868 | 7.043 | 7.072 | 5.681 | 6.875 | 6.939 | 7 | 4.038 | 7.138
2026-06-01 15:00 | 6.823 | 7.115 | 3.177 | 6.837 | 6.985 | 7.089 | 5.566 | 6.744 | 6.848 | 6.813 | 3.967 | 7.198
2026-06-01 15:05 | 6.771 | 6.997 | 3.105 | 6.741 | 6.797 | 6.816 | 5.52 | 6.744 | 6.697 | 6.747 | 3.904 | 7.024
2026-06-01 15:10 | 6.566 | 6.928 | 3.02 | 6.62 | 6.646 | 6.683 | 5.447 | 6.689 | 6.61 | 6.56 | 3.746 | 6.88
2026-06-01 15:15 | 6.449 | 6.712 | 3.012 | 6.499 | 6.536 | 6.718 | 5.344 | 6.521 | 6.483 | 6.475 | 3.732 | 6.719
2026-06-01 15:20 | 6.494 | 6.594 | 2.952 | 6.336 | 6.414 | 6.501 | 5.228 | 6.282 | 6.385 | 6.451 | 3.654 | 6.649
2026-06-01 15:25 | 6.294 | 6.495 | 2.827 | 6.203 | 6.353 | 6.454 | 5.097 | 6.162 | 6.201 | 6.161 | 3.568 | 6.522
2026-06-01 15:30 | 6.202 | 6.425 | 2.837 | 6.073 | 6.274 | 6.212 | 5.011 | 6.171 | 6.16 | 6.153 | 3.494 | 6.261
2026-06-01 15:35 | 6.053 | 6.313 | 2.737 | 6.007 | 6.01 | 6.209 | 4.88 | 5.985 | 5.876 | 5.999 | 3.405 | 6.174
2026-06-01 15:40 | 5.985 | 6.076 | 2.673 | 5.904 | 5.862 | 6.019 | 4.862 | 5.885 | 5.896 | 5.853 | 3.416 | 6.044
2026-06-01 15:45 | 5.753 | 6.075 | 2.661 | 5.703 | 5.881 | 5.889 | 4.692 | 5.73 | 5.682 | 5.696 | 3.283 | 5.895
2026-06-01 15:50 | 5.763 | 5.99 | 2.619 | 5.551 | 5.779 | 5.854 | 4.644 | 5.582 | 5.635 | 5.692 | 3.277 | 5.937
2026-06-01 15:55 | 5.498 | 5.778 | 2.534 | 5.408 | 5.669 | 5.671 | 4.553 | 5.499 | 5.53 | 5.454 | 3.187 | 5.752
2026-06-01 16:00 | 5.465 | 5.644 | 2.52 | 5.287 | 5.393 | 5.536 | 4.418 | 5.414 | 5.3 | 5.43 | 3.063 | 5.564
2026-06-01 16:05 | 5.286 | 5.578 | 2.401 | 5.154 | 5.316 | 5.478 | 4.298 | 5.262 | 5.186 | 5.309 | 3.01 | 5.556
2026-06-01 16:10 | 5.221 | 5.466 | 2.393 | 5.044 | 5.22 | 5.321 | 4.271 | 5.082 | 5.06 | 5.195 | 2.95 | 5.366
2026-06-01 16:15 | 5.057 | 5.282 | 2.288 | 5.004 | 5.123 | 5.13 | 4.106 | 5.037 | 4.954 | 5.049 | 2.865 | 5.161
2026-06-01 16:20 | 4.921 | 5.127 | 2.251 | 4.865 | 4.937 | 5.045 | 3.998 | 4.907 | 4.853 | 4.958 | 2.851 | 5.085
2026-06-01 16:25 | 4.749 | 4.958 | 2.163 | 4.701 | 4.853 | 4.878 | 3.893 | 4.752 | 4.748 | 4.7 | 2.749 | 4.925
2026-06-01 16:30 | 4.665 | 4.769 | 2.088 | 4.6 | 4.695 | 4.699 | 3.793 | 4.672 | 4.534 | 4.592 | 2.658 | 4.834
2026-06-01 16:35 | 4.481 | 4.723 | 2.021 | 4.468 | 4.485 | 4.5 | 3.622 | 4.522 | 4.387 | 4.43 | 2.557 | 4.591
2026-06-01 16:40 | 4.398 | 4.533 | 1.954 | 4.226 | 4.385 | 4.449 | 3.546 | 4.36 | 4.258 | 4.312 | 2.503 | 4.422
2026-06-01 16:45 | 4.221 | 4.315 | 1.915 | 4.11 | 4.235 | 4.287 | 3.371 | 4.149 | 4.16 | 4.175 | 2.357 | 4.324
2026-06-01 16:50 | 4.038 | 4.202 | 1.869 | 4.024 | 4.029 | 4.13 | 3.256 | 4.036 | 4.029 | 4.059 | 2.308 | 4.136
2026-06-01 16:55 | 3.864 | 3.992 | 1.785 | 3.856 | 3.919 | 3.963 | 3.187 | 3.84 | 3.808 | 3.892 | 2.243 | 3.976
2026-06-01 17:00 | 3.729 | 3.875 | 1.712 | 3.627 | 3.735 | 3.844 | 3.025 | 3.686 | 3.706 | 3.769 | 2.122 | 3.848
2026-06-01 17:05 | 3.604 | 3.716 | 3.631 | 3.483 | 3.622 | 3.641 | 2.901 | 3.53 | 3.546 | 3.617 | 2.049 | 3.746
2026-06-01 17:10 | 3.43 | 3.623 | 3.458 | 3.35 | 3.406 | 3.538 | 2.818 | 3.411 | 3.368 | 3.385 | 1.94 | 3.565
2026-06-01 17:15 | 3.288 | 3.397 | 3.378 | 3.243 | 3.343 | 3.3 | 2.708 | 3.248 | 3.207 | 3.231 | 1.857 | 3.369
2026-06-01 17:20 | 3.099 | 3.304 | 3.22 | 3.045 | 3.112 | 3.186 | 2.572 | 3.151 | 3.077 | 3.141 | 1.788 | 3.276
2026-06-01 17:25 | 3.019 | 3.153 | 3.044 | 2.956 | 2.992 | 3.003 | 2.44 | 2.966 | 2.913 | 2.981 | 1.72 | 3.121
2026-06-01 17:30 | 2.86 | 2.932 | 2.852 | 2.828 | 2.82 | 2.921 | 2.312 | 2.836 | 2.795 | 2.846 | 1.601 | 2.95
2026-06-01 17:35 | 2.691 | 2.761 | 2.769 | 2.65 | 2.696 | 2.764 | 2.207 | 2.675 | 2.648 | 2.659 | 1.515 | 2.742
2026-06-01 17:40 | 2.555 | 2.608 | 2.616 | 2.494 | 2.52 | 2.612 | 2.047 | 2.527 | 2.478 | 2.524 | 1.46 | 2.591
2026-06-01 17:45 | 2.39 | 2.5 | 2.454 | 2.367 | 2.414 | 2.469 | 1.932 | 2.365 | 2.351 | 2.395 | 1.354 | 2.471
2026-06-01 17:50 | 2.222 | 2.336 | 2.285 | 2.182 | 2.265 | 2.276 | 1.828 | 2.248 | 2.232 | 2.254 | 1.29 | 2.288
2026-06-01 17:55 | 2.081 | 2.171 | 2.152 | 2.046 | 2.102 | 2.172 | 1.733 | 2.09 | 2.068 | 2.089 | 1.192 | 2.179
2026-06-01 18:00 | 1.942 | 2.053 | 1.983 | 1.923 | 1.981 | 1.995 | 1.617 | 1.95 | 1.949 | 1.932 | 1.106 | 2.02
2026-06-01 18:05 | 1.819 | 1.911 | 1.825 | 1.806 | 1.857 | 1.856 | 1.478 | 1.822 | 1.823 | 1.799 | 1.05 | 1.866
2026-06-01 18:10 | 1.692 | 1.754 | 1.687 | 1.668 | 1.698 | 1.689 | 1.378 | 1.675 | 1.652 | 1.666 | 0.949 | 1.732
2026-06-01 18:15 | 1.554 | 1.622 | 1.554 | 1.498 | 1.54 | 1.559 | 1.244 | 1.541 | 1.507 | 1.526 | 0.882 | 1.604
2026-06-01 18:20 | 1.413 | 1.443 | 1.425 | 1.386 | 1.431 | 1.428 | 1.138 | 1.377 | 1.394 | 1.38 | 0.812 | 1.434
2026-06-01 18:25 | 1.286 | 1.306 | 1.273 | 1.245 | 1.284 | 1.277 | 1.033 | 1.268 | 1.242 | 1.261 | 0.728 | 1.291
2026-06-01 18:30 | 1.13 | 1.192 | 1.155 | 1.134 | 1.144 | 1.146 | 0.93 | 1.137 | 1.116 | 1.132 | 0.658 | 1.184
2026-06-01 18:35 | 0.999 | 1.042 | 1.036 | 0.981 | 1.021 | 1.017 | 0.824 | 1.004 | 1.005 | 1.003 | 0.581 | 1.059
2026-06-01 18:40 | 0.894 | 0.924 | 0.891 | 0.872 | 0.902 | 0.899 | 0.724 | 0.88 | 0.887 | 0.882 | 0.508 | 0.91
2026-06-01 18:45 | 0.765 | 0.812 | 0.778 | 0.757 | 0.785 | 0.776 | 0.626 | 0.775 | 0.757 | 0.773 | 0.439 | 0.8
2026-06-01 18:50 | 0.653 | 0.692 | 0.666 | 0.649 | 0.671 | 0.677 | 0.538 | 0.651 | 0.657 | 0.659 | 0.379 | 0.68
2026-06-01 18:55 | 0.545 | 0.565 | 0.552 | 0.543 | 0.555 | 0.568 | 0.452 | 0.548 | 0.537 | 0.542 | 0.311 | 0.573
2026-06-01 19:00 | 0.44 | 0.466 | 0.456 | 0.442 | 0.443 | 0.453 | 0.36 | 0.444 | 0.445 | 0.451 | 0.252 | 0.465
2026-06-01 19:05 | 0.351 | 0.361 | 0.359 | 0.346 | 0.354 | 0.352 | 0.288 | 0.351 | 0.344 | 0.344 | 0.201 | 0.36
2026-06-01 19:10 | 0.259 | 0.269 | 0.264 | 0.254 | 0.264 | 0.261 | 0.208 | 0.255 | 0.257 | 0.259 | 0.147 | 0.264
2026-06-01 19:15 | 0.176 | 0.185 | 0.181 | 0.171 | 0.179 | 0.181 | 0.141 | 0.177 | 0.173 | 0.177 | 0.1 | 0.183
2026-06-01 19:20 | 0.1 | 0.104 | 0.103 | 0.099 | 0.103 | 0.105 | 0.081 | 0.101 | 0.1 | 0.102 | 0.059 | 0.104
2026-06-01 19:25 | 0.04 | 0.041 | 0.041 | 0.039 | 0.04 | 0.041 | 0.032 | 0.04 | 0.039 | 0.039 | 0.023 | 0.041
2026-06-01 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 05:35 | 0.039 | 0.042 | 0.041 | 0.039 | 0.04 | 0.04 | 0.033 | 0.04 | 0.039 | 0.04 | 0.023 | 0.041
2026-06-02 05:40 | 0.1 | 0.105 | 0.103 | 0.1 | 0.102 | 0.103 | 0.083 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.057 | 0.103
2026-06-02 05:45 | 0.174 | 0.18 | 0.178 | 0.172 | 0.177 | 0.179 | 0.14 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.101 | 0.178
2026-06-02 05:50 | 0.26 | 0.266 | 0.262 | 0.256 | 0.257 | 0.264 | 0.209 | 0.258 | 0.253 | 0.259 | 0.146 | 0.27
2026-06-02 05:55 | 0.352 | 0.366 | 0.354 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.287 | 0.343 | 0.348 | 0.349 | 0.197 | 0.363
2026-06-02 06:00 | 0.447 | 0.462 | 0.447 | 0.437 | 0.446 | 0.454 | 0.359 | 0.441 | 0.442 | 0.449 | 0.255 | 0.456
2026-06-02 06:05 | 0.548 | 0.57 | 0.56 | 0.535 | 0.553 | 0.548 | 0.442 | 0.535 | 0.538 | 0.535 | 0.308 | 0.569
2026-06-02 06:10 | 0.642 | 0.671 | 0.652 | 0.63 | 0.655 | 0.653 | 0.53 | 0.653 | 0.637 | 0.655 | 0.367 | 0.67
2026-06-02 06:15 | 0.75 | 0.786 | 0.78 | 0.755 | 0.764 | 0.767 | 0.617 | 0.743 | 0.75 | 0.746 | 0.432 | 0.773
2026-06-02 06:20 | 0.875 | 0.89 | 0.874 | 0.858 | 0.869 | 0.887 | 0.713 | 0.861 | 0.854 | 0.865 | 0.493 | 0.903
2026-06-02 06:25 | 0.967 | 1.006 | 0.994 | 0.95 | 0.99 | 1.009 | 0.808 | 0.97 | 0.957 | 0.962 | 0.553 | 1.009
2026-06-02 06:30 | 1.112 | 1.149 | 1.104 | 1.084 | 1.111 | 1.115 | 0.894 | 1.097 | 1.098 | 1.092 | 0.634 | 1.142
2026-06-02 06:35 | 1.202 | 1.247 | 1.248 | 1.178 | 1.225 | 1.233 | 1.003 | 1.223 | 1.19 | 1.226 | 0.691 | 1.261
2026-06-02 06:40 | 1.337 | 1.38 | 1.377 | 1.315 | 1.361 | 1.372 | 1.095 | 1.343 | 1.318 | 1.343 | 0.772 | 1.372
2026-06-02 06:45 | 1.465 | 1.54 | 1.501 | 1.452 | 1.448 | 1.485 | 1.183 | 1.434 | 1.463 | 1.45 | 0.83 | 1.51
2026-06-02 06:50 | 1.593 | 1.649 | 1.596 | 1.554 | 1.596 | 1.637 | 1.291 | 1.597 | 1.565 | 1.599 | 0.919 | 1.62
2026-06-02 06:55 | 1.726 | 1.777 | 1.757 | 1.699 | 1.717 | 1.736 | 1.395 | 1.697 | 1.711 | 1.734 | 0.994 | 1.779
2026-06-02 07:00 | 1.874 | 1.927 | 1.883 | 1.81 | 1.878 | 1.886 | 1.502 | 1.824 | 1.821 | 1.841 | 1.048 | 1.904
2026-06-02 07:05 | 1.96 | 2.07 | 2.039 | 1.983 | 1.978 | 2.013 | 1.617 | 1.973 | 1.986 | 1.986 | 1.134 | 2.025
2026-06-02 07:10 | 2.157 | 2.184 | 2.168 | 2.095 | 2.17 | 2.182 | 1.713 | 2.099 | 2.097 | 2.109 | 1.208 | 2.221
2026-06-02 07:15 | 2.259 | 2.387 | 2.271 | 2.25 | 2.315 | 2.296 | 1.828 | 2.264 | 2.255 | 2.239 | 1.288 | 2.316
2026-06-02 07:20 | 2.432 | 2.527 | 2.436 | 2.354 | 2.454 | 2.453 | 1.965 | 2.412 | 2.359 | 2.396 | 1.373 | 2.474
2026-06-02 07:25 | 2.549 | 2.705 | 2.615 | 2.504 | 2.604 | 2.622 | 2.073 | 2.527 | 2.553 | 2.522 | 1.477 | 2.643
2026-06-02 07:30 | 2.746 | 2.805 | 2.789 | 2.675 | 2.77 | 2.728 | 2.204 | 2.696 | 2.643 | 2.714 | 1.541 | 2.807
2026-06-02 07:35 | 2.882 | 2.997 | 2.915 | 2.839 | 2.857 | 2.958 | 2.324 | 2.848 | 2.876 | 2.881 | 1.636 | 2.959
2026-06-02 07:40 | 3.014 | 3.161 | 3.03 | 2.954 | 3.011 | 3.085 | 2.457 | 2.97 | 2.986 | 3.033 | 1.718 | 3.109
2026-06-02 07:45 | 3.232 | 3.297 | 3.221 | 3.099 | 3.168 | 3.255 | 2.609 | 3.212 | 3.159 | 3.179 | 1.843 | 3.278
2026-06-02 07:50 | 3.35 | 3.489 | 3.417 | 3.304 | 3.41 | 3.415 | 2.759 | 3.357 | 3.277 | 3.354 | 1.884 | 3.42
2026-06-02 07:55 | 3.521 | 3.683 | 3.577 | 3.489 | 3.512 | 3.569 | 2.813 | 3.449 | 3.456 | 3.448 | 1.974 | 3.632
2026-06-02 08:00 | 3.699 | 3.837 | 3.712 | 3.585 | 3.694 | 3.713 | 2.974 | 3.62 | 3.595 | 3.658 | 2.076 | 3.812
2026-06-02 08:05 | 3.801 | 3.905 | 3.83 | 3.756 | 3.782 | 3.857 | 3.099 | 3.717 | 3.801 | 3.757 | 2.169 | 3.949
2026-06-02 08:10 | 3.92 | 4.089 | 3.996 | 3.851 | 4.017 | 3.969 | 3.218 | 3.963 | 3.849 | 3.872 | 2.279 | 4.037
2026-06-02 08:15 | 4.122 | 4.21 | 4.11 | 4.032 | 4.161 | 4.163 | 3.364 | 4.045 | 3.998 | 4.097 | 2.356 | 4.232
2026-06-02 08:20 | 4.24 | 4.386 | 4.257 | 4.109 | 4.268 | 4.284 | 3.461 | 4.241 | 4.189 | 4.24 | 2.431 | 4.371
2026-06-02 08:25 | 4.408 | 4.548 | 4.482 | 4.245 | 4.342 | 4.393 | 3.596 | 4.332 | 4.34 | 4.422 | 2.523 | 4.579
2026-06-02 08:30 | 4.526 | 4.683 | 4.581 | 4.496 | 4.483 | 4.604 | 3.662 | 4.427 | 4.491 | 4.551 | 2.561 | 4.712
2026-06-02 08:35 | 4.613 | 4.914 | 4.668 | 4.576 | 4.7 | 4.792 | 3.766 | 4.637 | 4.586 | 4.69 | 2.681 | 4.781
2026-06-02 08:40 | 4.783 | 4.927 | 4.867 | 4.67 | 4.798 | 4.958 | 3.963 | 4.766 | 4.693 | 4.763 | 2.716 | 4.981
2026-06-02 08:45 | 4.909 | 5.184 | 5.078 | 4.83 | 4.902 | 5.011 | 4.036 | 4.958 | 4.86 | 4.912 | 2.78 | 5.034
2026-06-02 08:50 | 5.096 | 5.208 | 5.13 | 4.928 | 5.055 | 5.153 | 4.174 | 5.096 | 5.063 | 5.025 | 2.858 | 5.319
2026-06-02 08:55 | 5.273 | 5.496 | 5.342 | 5.184 | 5.199 | 5.361 | 4.227 | 5.128 | 5.22 | 5.149 | 3.015 | 5.385
2026-06-02 09:00 | 5.378 | 5.618 | 5.41 | 5.25 | 5.411 | 5.514 | 4.397 | 5.252 | 5.242 | 5.292 | 3.098 | 5.598
2026-06-02 09:05 | 5.452 | 5.673 | 5.565 | 5.38 | 5.487 | 5.654 | 4.498 | 5.472 | 5.47 | 5.516 | 3.149 | 5.678
2026-06-02 09:10 | 5.594 | 5.925 | 5.732 | 5.449 | 5.571 | 5.723 | 4.556 | 5.663 | 5.481 | 5.598 | 3.192 | 5.827
2026-06-02 09:15 | 5.792 | 6.033 | 5.852 | 5.716 | 5.817 | 5.807 | 4.701 | 5.749 | 5.635 | 5.666 | 3.317 | 5.862
2026-06-02 09:20 | 5.914 | 6.028 | 5.891 | 5.805 | 5.893 | 5.92 | 4.75 | 5.834 | 5.839 | 5.808 | 3.326 | 6.014
2026-06-02 09:25 | 5.94 | 6.227 | 6.107 | 5.869 | 6.031 | 6.052 | 4.894 | 6.026 | 5.994 | 5.934 | 3.449 | 6.215
2026-06-02 09:30 | 6.068 | 6.403 | 6.265 | 6.107 | 6.114 | 6.339 | 4.918 | 6.08 | 6.058 | 6.093 | 3.506 | 6.288
2026-06-02 09:35 | 6.23 | 6.448 | 6.295 | 6.219 | 6.229 | 6.405 | 5.073 | 6.312 | 6.249 | 6.289 | 3.554 | 6.506
2026-06-02 09:40 | 6.398 | 6.56 | 6.416 | 6.187 | 6.339 | 6.463 | 5.176 | 6.378 | 6.238 | 6.283 | 3.609 | 6.645
2026-06-02 09:45 | 6.536 | 6.695 | 6.59 | 6.403 | 6.465 | 6.508 | 5.24 | 6.375 | 6.361 | 6.384 | 3.721 | 6.701
2026-06-02 09:50 | 6.645 | 6.859 | 6.731 | 6.458 | 6.625 | 6.683 | 5.263 | 6.52 | 6.415 | 6.46 | 3.776 | 6.859
2026-06-02 09:55 | 6.693 | 6.811 | 6.772 | 6.625 | 6.594 | 6.802 | 5.481 | 6.615 | 6.573 | 6.637 | 3.791 | 6.798
2026-06-02 10:00 | 6.625 | 7.078 | 6.744 | 6.624 | 6.853 | 6.763 | 5.406 | 6.747 | 6.703 | 6.745 | 3.855 | 6.906
2026-06-02 10:05 | 6.767 | 6.991 | 6.952 | 6.66 | 6.863 | 6.997 | 5.543 | 6.661 | 6.796 | 6.771 | 3.835 | 6.959
2026-06-02 10:10 | 6.866 | 7.144 | 6.995 | 6.763 | 6.92 | 6.941 | 5.519 | 6.736 | 6.837 | 6.862 | 3.88 | 7.078
2026-06-02 10:15 | 7.057 | 7.169 | 7.139 | 6.735 | 7.021 | 7.15 | 5.689 | 7.013 | 6.854 | 6.851 | 3.926 | 7.142
2026-06-02 10:20 | 7.117 | 7.351 | 7.146 | 6.868 | 7.008 | 7.145 | 5.75 | 7.06 | 6.943 | 6.986 | 3.97 | 7.209
2026-06-02 10:25 | 7.021 | 7.41 | 7.288 | 7.056 | 7.115 | 7.204 | 5.754 | 7.022 | 7.105 | 7.019 | 4.096 | 7.416
2026-06-02 10:30 | 7.263 | 7.424 | 7.253 | 7.034 | 7.259 | 7.28 | 5.871 | 7.209 | 7.063 | 7.089 | 4.079 | 7.438
2026-06-02 10:35 | 7.28 | 7.646 | 7.293 | 7.135 | 7.357 | 7.344 | 5.836 | 7.277 | 7.113 | 7.159 | 4.15 | 7.449
2026-06-02 10:40 | 7.384 | 7.744 | 7.552 | 7.251 | 7.442 | 7.442 | 6.042 | 7.253 | 7.291 | 7.338 | 4.241 | 7.661
2026-06-02 10:45 | 7.524 | 7.816 | 7.447 | 7.414 | 7.488 | 7.653 | 6.122 | 7.364 | 7.383 | 7.485 | 4.265 | 7.714
2026-06-02 10:50 | 7.421 | 7.713 | 7.666 | 7.365 | 7.621 | 7.666 | 6.154 | 7.373 | 7.384 | 7.537 | 4.303 | 7.776
2026-06-02 10:55 | 7.65 | 7.968 | 7.807 | 7.484 | 7.723 | 7.694 | 6.21 | 7.633 | 7.453 | 7.555 | 4.335 | 7.891
2026-06-02 11:00 | 7.687 | 7.975 | 7.834 | 7.513 | 7.732 | 7.719 | 6.223 | 7.754 | 7.52 | 7.75 | 4.358 | 7.999
2026-06-02 11:05 | 7.77 | 8.038 | 7.896 | 7.544 | 7.778 | 7.832 | 6.389 | 7.678 | 7.709 | 7.761 | 4.437 | 8.124
2026-06-02 11:10 | 7.872 | 8.162 | 8.076 | 7.69 | 7.851 | 7.941 | 6.411 | 7.764 | 7.871 | 7.854 | 4.475 | 8.128
2026-06-02 11:15 | 8.078 | 8.375 | 8.101 | 7.929 | 8.11 | 8.131 | 6.403 | 7.809 | 7.944 | 7.967 | 4.514 | 8.191
2026-06-02 11:20 | 8.069 | 8.399 | 8.145 | 8.009 | 8.133 | 8.125 | 6.511 | 7.903 | 7.856 | 7.918 | 4.539 | 8.223
2026-06-02 11:25 | 8.239 | 8.475 | 8.17 | 7.946 | 8.269 | 8.288 | 6.614 | 8.081 | 8.073 | 8.057 | 4.704 | 8.49
2026-06-02 11:30 | 8.198 | 8.606 | 8.472 | 8.196 | 8.208 | 8.33 | 6.774 | 8.134 | 8.192 | 8.237 | 4.751 | 8.38
2026-06-02 11:35 | 8.411 | 8.589 | 8.559 | 8.115 | 8.446 | 8.38 | 6.825 | 8.293 | 8.115 | 8.327 | 4.736 | 8.645
2026-06-02 11:40 | 8.355 | 8.595 | 8.366 | 8.237 | 8.446 | 8.496 | 6.842 | 8.357 | 8.288 | 8.207 | 4.81 | 8.636
2026-06-02 11:45 | 8.306 | 8.838 | 8.402 | 8.226 | 8.533 | 8.523 | 6.718 | 8.43 | 8.342 | 8.369 | 4.74 | 8.613
2026-06-02 11:50 | 8.308 | 8.766 | 8.641 | 8.294 | 8.555 | 8.692 | 6.835 | 8.297 | 8.26 | 8.408 | 4.738 | 8.805
2026-06-02 11:55 | 8.366 | 8.691 | 8.618 | 8.404 | 8.532 | 8.697 | 6.971 | 8.514 | 8.393 | 8.363 | 4.891 | 8.763
2026-06-02 12:00 | 8.431 | 8.807 | 8.491 | 8.274 | 8.613 | 8.592 | 6.945 | 8.386 | 8.259 | 8.448 | 4.852 | 8.693
2026-06-02 12:05 | 8.465 | 8.768 | 8.62 | 8.237 | 8.428 | 8.758 | 6.809 | 8.429 | 8.49 | 8.588 | 4.791 | 8.834
2026-06-02 12:10 | 8.497 | 8.867 | 8.695 | 8.292 | 8.525 | 8.686 | 7.003 | 8.469 | 8.337 | 8.511 | 4.811 | 8.676
2026-06-02 12:15 | 8.467 | 8.962 | 8.633 | 8.465 | 8.534 | 8.795 | 6.995 | 8.41 | 8.485 | 8.406 | 4.799 | 8.7
2026-06-02 12:20 | 8.492 | 8.957 | 8.775 | 8.374 | 8.617 | 8.646 | 6.906 | 8.501 | 8.341 | 8.524 | 4.832 | 8.898
2026-06-02 12:25 | 8.591 | 9 | 8.803 | 8.449 | 8.484 | 8.596 | 6.907 | 8.621 | 8.436 | 8.454 | 4.872 | 8.735
2026-06-02 12:30 | 8.436 | 8.897 | 8.77 | 8.381 | 8.536 | 8.715 | 7.033 | 8.58 | 8.338 | 8.588 | 4.912 | 8.761
2026-06-02 12:35 | 8.662 | 9 | 8.564 | 8.281 | 8.517 | 8.834 | 6.902 | 8.495 | 8.473 | 8.457 | 4.86 | 8.713
2026-06-02 12:40 | 8.526 | 8.797 | 8.723 | 8.493 | 8.703 | 8.816 | 6.88 | 8.566 | 8.519 | 8.402 | 4.908 | 8.946
2026-06-02 12:45 | 8.636 | 8.982 | 8.649 | 8.366 | 8.668 | 8.804 | 6.842 | 8.491 | 8.321 | 8.491 | 4.924 | 8.723
2026-06-02 12:50 | 8.466 | 8.836 | 8.756 | 8.415 | 8.661 | 8.676 | 7.009 | 8.467 | 8.324 | 8.47 | 4.825 | 8.724
2026-06-02 12:55 | 8.545 | 8.819 | 8.653 | 8.292 | 8.604 | 8.611 | 6.821 | 8.349 | 8.454 | 8.471 | 4.818 | 8.655
2026-06-02 13:00 | 8.553 | 8.734 | 8.59 | 8.231 | 8.464 | 8.577 | 6.946 | 8.421 | 8.247 | 8.494 | 4.831 | 8.725
2026-06-02 13:05 | 8.437 | 8.757 | 8.538 | 8.31 | 8.491 | 8.605 | 6.906 | 8.495 | 8.443 | 8.483 | 4.859 | 8.827
2026-06-02 13:10 | 8.491 | 8.769 | 8.611 | 8.261 | 8.351 | 8.474 | 6.942 | 8.317 | 8.253 | 8.342 | 4.825 | 8.647
2026-06-02 13:15 | 8.268 | 8.607 | 8.523 | 8.238 | 8.361 | 8.668 | 6.749 | 8.255 | 8.168 | 8.253 | 4.73 | 8.582
2026-06-02 13:20 | 8.376 | 8.565 | 8.376 | 8.166 | 8.377 | 8.449 | 6.729 | 8.318 | 8.318 | 8.357 | 4.775 | 8.594
2026-06-02 13:25 | 8.395 | 8.669 | 8.429 | 8.143 | 8.333 | 8.442 | 6.684 | 8.229 | 8.155 | 8.385 | 4.774 | 8.639
2026-06-02 13:30 | 8.207 | 8.42 | 8.428 | 8.043 | 8.166 | 8.369 | 6.594 | 8.146 | 8.149 | 8.204 | 4.629 | 8.499
2026-06-02 13:35 | 8.073 | 8.576 | 8.364 | 8.028 | 8.295 | 8.388 | 6.515 | 8.171 | 8.101 | 7.986 | 4.661 | 8.479
2026-06-02 13:40 | 8.085 | 8.355 | 8.204 | 7.803 | 8.127 | 8.308 | 6.514 | 8.067 | 7.895 | 8.088 | 4.527 | 8.28
2026-06-02 13:45 | 8.063 | 8.161 | 8.145 | 7.781 | 8.11 | 8.115 | 6.383 | 7.879 | 7.867 | 7.828 | 4.572 | 8.099
2026-06-02 13:50 | 7.952 | 8.071 | 7.934 | 7.809 | 7.946 | 8.002 | 6.37 | 7.884 | 7.672 | 7.926 | 4.437 | 8.203
2026-06-02 13:55 | 7.797 | 8.038 | 7.901 | 7.556 | 7.747 | 7.954 | 6.408 | 7.735 | 7.741 | 7.739 | 4.402 | 8.108
2026-06-02 14:00 | 7.702 | 8.089 | 7.752 | 7.453 | 7.627 | 7.759 | 6.257 | 7.733 | 7.681 | 7.709 | 4.433 | 7.848
2026-06-02 14:05 | 7.506 | 7.835 | 7.817 | 7.573 | 7.539 | 7.831 | 6.185 | 7.589 | 7.487 | 7.526 | 4.336 | 7.861
2026-06-02 14:10 | 7.447 | 7.769 | 7.605 | 7.38 | 7.524 | 7.547 | 6.17 | 7.52 | 7.524 | 7.557 | 4.27 | 7.798
2026-06-02 14:15 | 7.349 | 7.721 | 7.454 | 7.245 | 7.568 | 7.469 | 6.055 | 7.493 | 7.374 | 7.5 | 4.22 | 7.752
2026-06-02 14:20 | 7.251 | 7.638 | 7.447 | 7.216 | 7.315 | 7.561 | 6.047 | 7.199 | 7.227 | 7.384 | 4.243 | 7.474
2026-06-02 14:25 | 7.235 | 7.492 | 7.461 | 7.136 | 7.218 | 7.356 | 5.903 | 7.184 | 7.168 | 7.281 | 4.16 | 7.608
2026-06-02 14:30 | 7.181 | 7.564 | 3.295 | 6.98 | 7.26 | 7.225 | 5.861 | 7.25 | 7.054 | 7.25 | 4.158 | 7.388
2026-06-02 14:35 | 7.046 | 7.324 | 3.207 | 7.073 | 7.058 | 7.267 | 5.819 | 7.038 | 7.077 | 7.135 | 4.088 | 7.258
2026-06-02 14:40 | 7.062 | 7.347 | 3.179 | 6.841 | 7.171 | 7.24 | 5.735 | 7.091 | 6.906 | 7.016 | 4.055 | 7.357
2026-06-02 14:45 | 6.915 | 7.194 | 3.163 | 6.913 | 7.042 | 7.176 | 5.653 | 6.915 | 6.79 | 6.882 | 3.931 | 7.098
2026-06-02 14:50 | 6.871 | 7.166 | 3.146 | 6.77 | 6.973 | 6.952 | 5.528 | 6.772 | 6.873 | 6.807 | 3.936 | 7.009
2026-06-02 14:55 | 6.734 | 6.977 | 3.083 | 6.796 | 6.817 | 6.943 | 5.565 | 6.761 | 6.673 | 6.753 | 3.886 | 6.974
2026-06-02 15:00 | 6.696 | 6.907 | 3.086 | 6.61 | 6.841 | 6.907 | 5.541 | 6.637 | 6.551 | 6.71 | 3.856 | 7.017
2026-06-02 15:05 | 6.713 | 6.831 | 3.065 | 6.51 | 6.65 | 6.766 | 5.444 | 6.695 | 6.537 | 6.569 | 3.85 | 6.872
2026-06-02 15:10 | 6.664 | 6.831 | 3.035 | 6.509 | 6.701 | 6.66 | 5.283 | 6.523 | 6.576 | 6.64 | 3.789 | 6.832
2026-06-02 15:15 | 6.577 | 6.704 | 2.974 | 6.434 | 6.453 | 6.705 | 5.2 | 6.42 | 6.337 | 6.496 | 3.711 | 6.743
2026-06-02 15:20 | 6.341 | 6.542 | 2.921 | 6.265 | 6.348 | 6.483 | 5.204 | 6.312 | 6.222 | 6.42 | 3.614 | 6.53
2026-06-02 15:25 | 6.2 | 6.429 | 2.877 | 6.109 | 6.357 | 6.316 | 5.162 | 6.221 | 6.234 | 6.149 | 3.581 | 6.371
2026-06-02 15:30 | 6.169 | 6.429 | 2.787 | 5.991 | 6.096 | 6.162 | 5.047 | 6.051 | 6.062 | 6.058 | 3.48 | 6.245
2026-06-02 15:35 | 6.069 | 6.191 | 2.717 | 5.908 | 6.107 | 6.196 | 4.881 | 6.06 | 5.986 | 5.989 | 3.439 | 6.287
2026-06-02 15:40 | 5.905 | 6.199 | 2.707 | 5.754 | 5.944 | 5.987 | 4.834 | 5.793 | 5.823 | 5.834 | 3.372 | 6.102
2026-06-02 15:45 | 5.776 | 5.916 | 2.623 | 5.614 | 5.847 | 5.934 | 4.614 | 5.687 | 5.704 | 5.76 | 3.239 | 5.932
2026-06-02 15:50 | 5.651 | 5.919 | 2.546 | 5.603 | 5.694 | 5.806 | 4.519 | 5.602 | 5.572 | 5.64 | 3.214 | 5.722
2026-06-02 15:55 | 5.427 | 5.707 | 2.511 | 5.394 | 5.475 | 5.518 | 4.439 | 5.383 | 5.406 | 5.413 | 3.117 | 5.616
2026-06-02 16:00 | 5.377 | 5.522 | 2.456 | 5.238 | 5.408 | 5.51 | 4.385 | 5.331 | 5.338 | 5.4 | 3.026 | 5.594
2026-06-02 16:05 | 5.218 | 5.348 | 2.417 | 5.113 | 5.178 | 5.326 | 4.202 | 5.264 | 5.129 | 5.254 | 2.953 | 5.356
2026-06-02 16:10 | 5.058 | 5.361 | 2.321 | 5.072 | 5.164 | 5.147 | 4.105 | 4.99 | 5.045 | 5.078 | 2.909 | 5.298
2026-06-02 16:15 | 4.895 | 5.205 | 2.257 | 4.842 | 4.967 | 5.051 | 3.985 | 4.961 | 4.917 | 4.915 | 2.781 | 5.042
2026-06-02 16:20 | 4.822 | 4.936 | 2.203 | 4.793 | 4.784 | 4.959 | 3.872 | 4.707 | 4.692 | 4.792 | 2.732 | 5.013
2026-06-02 16:25 | 4.675 | 4.805 | 2.159 | 4.531 | 4.733 | 4.707 | 3.817 | 4.596 | 4.612 | 4.683 | 2.669 | 4.853
2026-06-02 16:30 | 4.486 | 4.738 | 2.066 | 4.422 | 4.502 | 4.654 | 3.656 | 4.479 | 4.51 | 4.517 | 2.579 | 4.705
2026-06-02 16:35 | 4.356 | 4.569 | 1.999 | 4.317 | 4.375 | 4.46 | 3.516 | 4.307 | 4.333 | 4.402 | 2.481 | 4.456
2026-06-02 16:40 | 4.277 | 4.372 | 1.933 | 4.19 | 4.254 | 4.251 | 3.48 | 4.246 | 4.189 | 4.215 | 2.395 | 4.408
2026-06-02 16:45 | 4.081 | 4.264 | 1.893 | 4.022 | 4.143 | 4.197 | 3.312 | 4.058 | 4.074 | 4.015 | 2.337 | 4.269
2026-06-02 16:50 | 3.956 | 4.08 | 1.812 | 3.828 | 3.934 | 4.053 | 3.202 | 3.961 | 3.883 | 3.923 | 2.237 | 4.091
2026-06-02 16:55 | 3.844 | 3.926 | 1.714 | 3.762 | 3.828 | 3.901 | 3.045 | 3.753 | 3.728 | 3.759 | 2.193 | 3.872
2026-06-02 17:00 | 3.626 | 3.767 | 1.685 | 3.582 | 3.643 | 3.734 | 2.96 | 3.582 | 3.609 | 3.629 | 2.062 | 3.726
2026-06-02 17:05 | 3.504 | 3.618 | 3.591 | 3.457 | 3.563 | 3.6 | 2.806 | 3.527 | 3.503 | 3.496 | 1.982 | 3.596
2026-06-02 17:10 | 3.301 | 3.518 | 3.431 | 3.275 | 3.386 | 3.382 | 2.747 | 3.336 | 3.262 | 3.285 | 1.921 | 3.429
2026-06-02 17:15 | 3.149 | 3.294 | 3.189 | 3.132 | 3.226 | 3.228 | 2.568 | 3.134 | 3.138 | 3.186 | 1.82 | 3.33
2026-06-02 17:20 | 3.017 | 3.154 | 3.087 | 2.996 | 3.031 | 3.083 | 2.421 | 3.032 | 2.945 | 2.993 | 1.717 | 3.084
2026-06-02 17:25 | 2.833 | 2.978 | 2.899 | 2.786 | 2.855 | 2.891 | 2.339 | 2.849 | 2.841 | 2.833 | 1.64 | 2.952
2026-06-02 17:30 | 2.719 | 2.818 | 2.722 | 2.696 | 2.76 | 2.731 | 2.186 | 2.675 | 2.687 | 2.674 | 1.561 | 2.813
2026-06-02 17:35 | 2.54 | 2.688 | 2.638 | 2.527 | 2.591 | 2.62 | 2.088 | 2.533 | 2.513 | 2.565 | 1.475 | 2.609
2026-06-02 17:40 | 2.402 | 2.478 | 2.485 | 2.336 | 2.392 | 2.477 | 1.946 | 2.364 | 2.414 | 2.41 | 1.394 | 2.466
2026-06-02 17:45 | 2.251 | 2.346 | 2.27 | 2.24 | 2.279 | 2.289 | 1.854 | 2.242 | 2.208 | 2.282 | 1.291 | 2.354
2026-06-02 17:50 | 2.129 | 2.232 | 2.134 | 2.065 | 2.166 | 2.178 | 1.724 | 2.084 | 2.1 | 2.14 | 1.227 | 2.196
2026-06-02 17:55 | 1.971 | 2.053 | 2.01 | 1.941 | 1.972 | 2.041 | 1.613 | 2.001 | 1.958 | 1.997 | 1.132 | 2.054
2026-06-02 18:00 | 1.858 | 1.951 | 1.887 | 1.835 | 1.834 | 1.881 | 1.499 | 1.844 | 1.814 | 1.842 | 1.049 | 1.926
2026-06-02 18:05 | 1.711 | 1.78 | 1.76 | 1.695 | 1.737 | 1.776 | 1.417 | 1.691 | 1.705 | 1.727 | 0.99 | 1.799
2026-06-02 18:10 | 1.591 | 1.672 | 1.61 | 1.554 | 1.611 | 1.633 | 1.306 | 1.559 | 1.548 | 1.592 | 0.897 | 1.627
2026-06-02 18:15 | 1.463 | 1.52 | 1.489 | 1.422 | 1.464 | 1.506 | 1.172 | 1.465 | 1.461 | 1.444 | 0.833 | 1.493
2026-06-02 18:20 | 1.324 | 1.386 | 1.369 | 1.319 | 1.336 | 1.348 | 1.094 | 1.344 | 1.308 | 1.35 | 0.763 | 1.369
2026-06-02 18:25 | 1.218 | 1.274 | 1.228 | 1.212 | 1.209 | 1.242 | 0.977 | 1.202 | 1.191 | 1.217 | 0.701 | 1.269
2026-06-02 18:30 | 1.098 | 1.133 | 1.105 | 1.069 | 1.12 | 1.121 | 0.888 | 1.104 | 1.095 | 1.11 | 0.619 | 1.124
2026-06-02 18:35 | 0.98 | 1.013 | 1.003 | 0.958 | 0.984 | 0.986 | 0.801 | 0.986 | 0.98 | 0.976 | 0.556 | 1.017
2026-06-02 18:40 | 0.864 | 0.916 | 0.886 | 0.862 | 0.863 | 0.889 | 0.704 | 0.851 | 0.855 | 0.866 | 0.498 | 0.89
2026-06-02 18:45 | 0.766 | 0.792 | 0.764 | 0.744 | 0.773 | 0.768 | 0.616 | 0.743 | 0.757 | 0.763 | 0.436 | 0.784
2026-06-02 18:50 | 0.645 | 0.672 | 0.666 | 0.638 | 0.646 | 0.66 | 0.524 | 0.649 | 0.633 | 0.646 | 0.374 | 0.668
2026-06-02 18:55 | 0.545 | 0.57 | 0.56 | 0.531 | 0.556 | 0.562 | 0.445 | 0.54 | 0.543 | 0.551 | 0.315 | 0.569
2026-06-02 19:00 | 0.444 | 0.464 | 0.453 | 0.438 | 0.447 | 0.454 | 0.365 | 0.443 | 0.445 | 0.449 | 0.255 | 0.463
2026-06-02 19:05 | 0.344 | 0.367 | 0.356 | 0.342 | 0.349 | 0.356 | 0.28 | 0.341 | 0.345 | 0.342 | 0.199 | 0.363
2026-06-02 19:10 | 0.257 | 0.269 | 0.264 | 0.256 | 0.262 | 0.265 | 0.21 | 0.254 | 0.253 | 0.254 | 0.146 | 0.268
2026-06-02 19:15 | 0.176 | 0.179 | 0.176 | 0.172 | 0.173 | 0.178 | 0.144 | 0.173 | 0.173 | 0.176 | 0.1 | 0.178
2026-06-02 19:20 | 0.102 | 0.104 | 0.103 | 0.099 | 0.102 | 0.105 | 0.081 | 0.102 | 0.099 | 0.102 | 0.057 | 0.104
2026-06-02 19:25 | 0.039 | 0.042 | 0.04 | 0.039 | 0.04 | 0.04 | 0.032 | 0.039 | 0.04 | 0.039 | 0.023 | 0.04
2026-06-02 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-02 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 05:35 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.01 | 0.019
2026-06-03 05:40 | 0.044 | 0.046 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.045 | 0.036 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.025 | 0.045
2026-06-03 05:45 | 0.072 | 0.076 | 0.073 | 0.073 | 0.074 | 0.074 | 0.059 | 0.073 | 0.071 | 0.072 | 0.042 | 0.075
2026-06-03 05:50 | 0.101 | 0.106 | 0.103 | 0.102 | 0.104 | 0.105 | 0.083 | 0.104 | 0.102 | 0.101 | 0.058 | 0.106
2026-06-03 05:55 | 0.131 | 0.14 | 0.134 | 0.131 | 0.134 | 0.135 | 0.109 | 0.13 | 0.132 | 0.134 | 0.075 | 0.138
2026-06-03 06:00 | 0.164 | 0.168 | 0.165 | 0.16 | 0.165 | 0.167 | 0.131 | 0.163 | 0.163 | 0.16 | 0.092 | 0.166
2026-06-03 06:05 | 0.195 | 0.198 | 0.194 | 0.189 | 0.196 | 0.198 | 0.155 | 0.189 | 0.193 | 0.195 | 0.111 | 0.201
2026-06-03 06:10 | 0.223 | 0.234 | 0.227 | 0.222 | 0.222 | 0.226 | 0.184 | 0.224 | 0.224 | 0.225 | 0.128 | 0.228
2026-06-03 06:15 | 0.253 | 0.269 | 0.258 | 0.253 | 0.259 | 0.258 | 0.211 | 0.254 | 0.255 | 0.257 | 0.144 | 0.266
2026-06-03 06:20 | 0.286 | 0.305 | 0.292 | 0.282 | 0.294 | 0.292 | 0.234 | 0.284 | 0.282 | 0.287 | 0.165 | 0.301
2026-06-03 06:25 | 0.33 | 0.334 | 0.333 | 0.323 | 0.332 | 0.333 | 0.262 | 0.322 | 0.325 | 0.321 | 0.188 | 0.335
2026-06-03 06:30 | 0.371 | 0.384 | 0.369 | 0.357 | 0.365 | 0.367 | 0.301 | 0.365 | 0.365 | 0.364 | 0.207 | 0.372
2026-06-03 06:35 | 0.413 | 0.422 | 0.417 | 0.399 | 0.411 | 0.418 | 0.336 | 0.41 | 0.405 | 0.41 | 0.236 | 0.429
2026-06-03 06:40 | 0.455 | 0.486 | 0.463 | 0.458 | 0.457 | 0.466 | 0.373 | 0.457 | 0.45 | 0.46 | 0.261 | 0.479
2026-06-03 06:45 | 0.518 | 0.533 | 0.519 | 0.51 | 0.528 | 0.523 | 0.42 | 0.511 | 0.504 | 0.517 | 0.292 | 0.535
2026-06-03 06:50 | 0.574 | 0.606 | 0.594 | 0.564 | 0.587 | 0.599 | 0.47 | 0.572 | 0.579 | 0.572 | 0.336 | 0.602
2026-06-03 06:55 | 0.645 | 0.675 | 0.657 | 0.637 | 0.659 | 0.67 | 0.536 | 0.645 | 0.644 | 0.654 | 0.373 | 0.683
2026-06-03 07:00 | 0.736 | 0.759 | 0.747 | 0.721 | 0.728 | 0.752 | 0.605 | 0.732 | 0.726 | 0.737 | 0.414 | 0.752
2026-06-03 07:05 | 0.819 | 0.85 | 0.839 | 0.816 | 0.828 | 0.826 | 0.669 | 0.827 | 0.819 | 0.815 | 0.476 | 0.859
2026-06-03 07:10 | 0.928 | 0.962 | 0.936 | 0.9 | 0.916 | 0.942 | 0.752 | 0.903 | 0.908 | 0.922 | 0.53 | 0.942
2026-06-03 07:15 | 1.032 | 1.061 | 1.043 | 1.013 | 1.025 | 1.045 | 0.844 | 1.005 | 1.019 | 1.012 | 0.589 | 1.05
2026-06-03 07:20 | 1.138 | 1.198 | 1.149 | 1.106 | 1.148 | 1.146 | 0.926 | 1.116 | 1.135 | 1.144 | 0.651 | 1.164
2026-06-03 07:25 | 1.217 | 1.279 | 1.246 | 1.2 | 1.24 | 1.266 | 0.991 | 1.225 | 1.222 | 1.215 | 0.714 | 1.285
2026-06-03 07:30 | 1.29 | 1.356 | 1.323 | 1.263 | 1.29 | 1.335 | 1.057 | 1.293 | 1.273 | 1.277 | 0.74 | 1.329
2026-06-03 07:35 | 1.38 | 1.42 | 1.398 | 1.339 | 1.379 | 1.386 | 1.121 | 1.353 | 1.357 | 1.347 | 0.787 | 1.424
2026-06-03 07:40 | 1.445 | 1.508 | 1.445 | 1.411 | 1.444 | 1.454 | 1.175 | 1.445 | 1.398 | 1.453 | 0.812 | 1.486
2026-06-03 07:45 | 1.499 | 1.543 | 1.535 | 1.463 | 1.512 | 1.52 | 1.242 | 1.49 | 1.479 | 1.479 | 0.872 | 1.571
2026-06-03 07:50 | 1.569 | 1.641 | 1.618 | 1.546 | 1.593 | 1.619 | 1.265 | 1.585 | 1.551 | 1.559 | 0.89 | 1.641
2026-06-03 07:55 | 1.652 | 1.721 | 1.665 | 1.601 | 1.64 | 1.694 | 1.337 | 1.62 | 1.631 | 1.639 | 0.948 | 1.71
2026-06-03 08:00 | 1.721 | 1.79 | 1.715 | 1.695 | 1.741 | 1.753 | 1.391 | 1.698 | 1.711 | 1.716 | 0.977 | 1.75
2026-06-03 08:05 | 1.784 | 1.861 | 1.789 | 1.769 | 1.808 | 1.792 | 1.461 | 1.759 | 1.753 | 1.762 | 1.028 | 1.842
2026-06-03 08:10 | 1.842 | 1.919 | 1.9 | 1.822 | 1.843 | 1.897 | 1.498 | 1.825 | 1.838 | 1.825 | 1.042 | 1.891
2026-06-03 08:15 | 1.896 | 1.996 | 1.947 | 1.908 | 1.949 | 1.969 | 1.54 | 1.89 | 1.874 | 1.911 | 1.082 | 1.974
2026-06-03 08:20 | 1.964 | 2.054 | 2.044 | 1.931 | 1.988 | 2.04 | 1.612 | 1.993 | 1.962 | 1.966 | 1.138 | 2.051
2026-06-03 08:25 | 2.046 | 2.137 | 2.081 | 2.044 | 2.04 | 2.108 | 1.681 | 2.056 | 2.013 | 2.021 | 1.163 | 2.106
2026-06-03 08:30 | 2.13 | 2.23 | 2.147 | 2.098 | 2.125 | 2.185 | 1.726 | 2.106 | 2.093 | 2.114 | 1.218 | 2.179
2026-06-03 08:35 | 2.192 | 2.296 | 2.205 | 2.157 | 2.21 | 2.205 | 1.771 | 2.188 | 2.135 | 2.184 | 1.266 | 2.226
2026-06-03 08:40 | 2.278 | 2.316 | 2.296 | 2.217 | 2.24 | 2.284 | 1.828 | 2.252 | 2.232 | 2.271 | 1.297 | 2.317
2026-06-03 08:45 | 2.294 | 2.447 | 2.339 | 2.312 | 2.324 | 2.341 | 1.865 | 2.296 | 2.29 | 2.325 | 1.327 | 2.362
2026-06-03 08:50 | 2.42 | 2.444 | 2.391 | 2.348 | 2.371 | 2.428 | 1.965 | 2.396 | 2.362 | 2.343 | 1.381 | 2.435
2026-06-03 08:55 | 2.445 | 2.558 | 2.483 | 2.399 | 2.434 | 2.502 | 1.994 | 2.46 | 2.42 | 2.436 | 1.419 | 2.503
2026-06-03 09:00 | 2.53 | 2.64 | 2.545 | 2.467 | 2.521 | 2.526 | 2.034 | 2.51 | 2.461 | 2.482 | 1.416 | 2.596
2026-06-03 09:05 | 2.609 | 2.649 | 2.653 | 2.541 | 2.555 | 2.616 | 2.084 | 2.594 | 2.51 | 2.593 | 1.484 | 2.622
2026-06-03 09:10 | 2.61 | 2.782 | 2.675 | 2.572 | 2.639 | 2.652 | 2.16 | 2.631 | 2.597 | 2.621 | 1.488 | 2.687
2026-06-03 09:15 | 2.63 | 2.815 | 2.734 | 2.594 | 2.675 | 2.7 | 2.183 | 2.655 | 2.652 | 2.632 | 1.523 | 2.785
2026-06-03 09:20 | 2.588 | 2.711 | 2.659 | 2.565 | 2.602 | 2.635 | 2.145 | 2.561 | 2.559 | 2.613 | 1.502 | 2.727
2026-06-03 09:25 | 2.557 | 2.647 | 2.623 | 2.505 | 2.585 | 2.619 | 2.068 | 2.498 | 2.477 | 2.532 | 1.452 | 2.603
2026-06-03 09:30 | 2.476 | 2.549 | 2.525 | 2.464 | 2.516 | 2.518 | 2.007 | 2.441 | 2.479 | 2.438 | 1.412 | 2.589
2026-06-03 09:35 | 2.444 | 2.501 | 2.475 | 2.4 | 2.421 | 2.503 | 1.953 | 2.433 | 2.357 | 2.379 | 1.383 | 2.501
2026-06-03 09:40 | 2.4 | 2.491 | 2.438 | 2.335 | 2.398 | 2.439 | 1.928 | 2.377 | 2.323 | 2.336 | 1.359 | 2.426
2026-06-03 09:45 | 2.316 | 2.379 | 2.372 | 2.275 | 2.298 | 2.389 | 1.892 | 2.305 | 2.294 | 2.32 | 1.315 | 2.396
2026-06-03 09:50 | 2.289 | 2.37 | 2.308 | 2.212 | 2.328 | 2.353 | 1.829 | 2.299 | 2.236 | 2.259 | 1.316 | 2.337
2026-06-03 09:55 | 2.286 | 2.34 | 2.301 | 2.192 | 2.291 | 2.286 | 1.819 | 2.239 | 2.242 | 2.285 | 1.302 | 2.341
2026-06-03 10:00 | 2.244 | 2.354 | 2.302 | 2.229 | 2.273 | 2.295 | 1.803 | 2.255 | 2.195 | 2.223 | 1.266 | 2.308
2026-06-03 10:05 | 2.291 | 2.372 | 2.318 | 2.232 | 2.244 | 2.276 | 1.819 | 2.273 | 2.248 | 2.254 | 1.29 | 2.361
2026-06-03 10:10 | 2.264 | 2.409 | 2.314 | 2.275 | 2.281 | 2.336 | 1.885 | 2.289 | 2.23 | 2.298 | 1.32 | 2.329
2026-06-03 10:15 | 2.342 | 2.459 | 2.364 | 2.318 | 2.357 | 2.393 | 1.925 | 2.318 | 2.335 | 2.312 | 1.321 | 2.4
2026-06-03 10:20 | 2.404 | 2.532 | 2.405 | 2.375 | 2.439 | 2.483 | 1.97 | 2.384 | 2.399 | 2.417 | 1.392 | 2.479
2026-06-03 10:25 | 2.526 | 2.555 | 2.538 | 2.476 | 2.54 | 2.546 | 2.053 | 2.513 | 2.439 | 2.483 | 1.434 | 2.573
2026-06-03 10:30 | 2.628 | 2.715 | 2.631 | 2.558 | 2.637 | 2.684 | 2.099 | 2.551 | 2.528 | 2.596 | 1.505 | 2.663
2026-06-03 10:35 | 2.721 | 2.815 | 2.788 | 2.661 | 2.716 | 2.759 | 2.234 | 2.716 | 2.712 | 2.709 | 1.57 | 2.773
2026-06-03 10:40 | 2.838 | 2.989 | 2.941 | 2.855 | 2.915 | 2.901 | 2.327 | 2.86 | 2.831 | 2.881 | 1.659 | 2.931
2026-06-03 10:45 | 3.056 | 3.183 | 3.081 | 2.942 | 3.087 | 3.094 | 2.481 | 2.994 | 3.024 | 3.059 | 1.734 | 3.093
2026-06-03 10:50 | 3.156 | 3.323 | 3.21 | 3.176 | 3.216 | 3.255 | 2.588 | 3.18 | 3.179 | 3.189 | 1.85 | 3.28
2026-06-03 10:55 | 3.429 | 3.536 | 3.454 | 3.33 | 3.431 | 3.455 | 2.766 | 3.348 | 3.309 | 3.416 | 1.913 | 3.514
2026-06-03 11:00 | 3.524 | 3.682 | 3.591 | 3.485 | 3.642 | 3.669 | 2.905 | 3.56 | 3.5 | 3.599 | 2.01 | 3.635
2026-06-03 11:05 | 3.755 | 3.939 | 3.806 | 3.629 | 3.772 | 3.771 | 3.059 | 3.734 | 3.75 | 3.771 | 2.145 | 3.83
2026-06-03 11:10 | 3.822 | 3.949 | 3.849 | 3.665 | 3.747 | 3.817 | 3.041 | 3.718 | 3.754 | 3.713 | 2.157 | 3.918
2026-06-03 11:15 | 3.814 | 3.928 | 3.813 | 3.703 | 3.845 | 3.835 | 3.107 | 3.795 | 3.776 | 3.751 | 2.179 | 3.961
2026-06-03 11:20 | 3.88 | 3.925 | 3.878 | 3.719 | 3.876 | 3.889 | 3.073 | 3.78 | 3.775 | 3.814 | 2.21 | 3.996
2026-06-03 11:25 | 3.816 | 4.046 | 3.882 | 3.806 | 3.843 | 3.938 | 3.147 | 3.806 | 3.846 | 3.852 | 2.211 | 4.015
2026-06-03 11:30 | 3.895 | 3.989 | 3.973 | 3.824 | 3.891 | 3.964 | 3.17 | 3.824 | 3.823 | 3.811 | 2.217 | 3.991
2026-06-03 11:35 | 3.87 | 4.001 | 3.92 | 3.82 | 3.936 | 3.951 | 3.137 | 3.829 | 3.842 | 3.891 | 2.235 | 3.968
2026-06-03 11:40 | 3.915 | 4.13 | 4.016 | 3.832 | 3.969 | 3.961 | 3.229 | 3.907 | 3.82 | 3.852 | 2.209 | 4.014
2026-06-03 11:45 | 3.915 | 4.058 | 4.056 | 3.864 | 3.923 | 4.071 | 3.16 | 3.941 | 3.887 | 3.887 | 2.238 | 4.117
2026-06-03 11:50 | 3.924 | 4.142 | 3.986 | 3.896 | 3.943 | 3.97 | 3.235 | 3.915 | 3.93 | 3.899 | 2.255 | 4.081
2026-06-03 11:55 | 3.93 | 4.105 | 4.028 | 3.922 | 3.96 | 4.085 | 3.218 | 3.898 | 3.953 | 3.927 | 2.26 | 4.063
2026-06-03 12:00 | 4.002 | 4.126 | 4.038 | 3.932 | 4.026 | 4.026 | 3.224 | 4.013 | 3.985 | 4.024 | 2.278 | 4.072
2026-06-03 12:05 | 4.02 | 4.137 | 4.076 | 3.904 | 4.04 | 4.037 | 3.217 | 4.01 | 3.909 | 3.949 | 2.283 | 4.096
2026-06-03 12:10 | 3.945 | 4.154 | 4.034 | 3.885 | 3.973 | 4.064 | 3.205 | 3.928 | 3.902 | 3.937 | 2.302 | 4.108
2026-06-03 12:15 | 3.979 | 4.158 | 4.116 | 3.99 | 4.003 | 4.127 | 3.293 | 3.979 | 3.963 | 4.032 | 2.273 | 4.108
2026-06-03 12:20 | 3.961 | 4.153 | 4.067 | 3.968 | 4.058 | 4.117 | 3.264 | 3.959 | 3.904 | 3.971 | 2.274 | 4.103
2026-06-03 12:25 | 4.044 | 4.119 | 4.103 | 3.899 | 4.093 | 4.11 | 3.241 | 4.022 | 3.912 | 3.999 | 2.288 | 4.137
2026-06-03 12:30 | 4.027 | 4.237 | 4.04 | 4.002 | 4.068 | 4.05 | 3.243 | 3.98 | 3.91 | 4.005 | 2.273 | 4.091
2026-06-03 12:35 | 4.07 | 4.201 | 4.104 | 3.981 | 4.058 | 4.077 | 3.258 | 4.048 | 4.02 | 3.949 | 2.281 | 4.19
2026-06-03 12:40 | 4.01 | 4.125 | 4.038 | 3.901 | 3.99 | 4.098 | 3.215 | 3.939 | 3.916 | 3.97 | 2.308 | 4.137
2026-06-03 12:45 | 3.96 | 4.189 | 4.128 | 3.925 | 4.012 | 4.135 | 3.213 | 3.934 | 3.946 | 3.998 | 2.303 | 4.142
2026-06-03 12:50 | 3.983 | 4.173 | 4.092 | 3.96 | 3.979 | 4.074 | 3.215 | 3.951 | 3.904 | 3.952 | 2.274 | 4.138
2026-06-03 12:55 | 3.934 | 4.147 | 4.088 | 3.93 | 4.03 | 4.083 | 3.292 | 4.018 | 3.883 | 4.021 | 2.312 | 4.123
2026-06-03 13:00 | 3.869 | 4.019 | 3.919 | 3.805 | 3.81 | 3.907 | 3.088 | 3.802 | 3.752 | 3.833 | 2.207 | 3.922
2026-06-03 13:05 | 3.588 | 3.801 | 3.643 | 3.586 | 3.668 | 3.691 | 2.925 | 3.581 | 3.544 | 3.588 | 2.085 | 3.785
2026-06-03 13:10 | 3.452 | 3.589 | 3.491 | 3.362 | 3.504 | 3.544 | 2.81 | 3.425 | 3.375 | 3.475 | 1.972 | 3.58
2026-06-03 13:15 | 3.3 | 3.423 | 3.316 | 3.234 | 3.347 | 3.355 | 2.683 | 3.304 | 3.227 | 3.324 | 1.864 | 3.384
2026-06-03 13:20 | 3.152 | 3.259 | 3.198 | 3.088 | 3.128 | 3.2 | 2.589 | 3.092 | 3.08 | 3.133 | 1.795 | 3.209
2026-06-03 13:25 | 3.029 | 3.101 | 3.068 | 2.946 | 3.023 | 3.089 | 2.45 | 2.946 | 2.99 | 2.966 | 1.697 | 3.067
2026-06-03 13:30 | 2.915 | 3.025 | 2.935 | 2.798 | 2.945 | 2.914 | 2.381 | 2.87 | 2.869 | 2.912 | 1.635 | 2.967
2026-06-03 13:35 | 2.776 | 2.854 | 2.807 | 2.764 | 2.791 | 2.851 | 2.278 | 2.812 | 2.775 | 2.745 | 1.61 | 2.863
2026-06-03 13:40 | 2.708 | 2.818 | 2.711 | 2.686 | 2.692 | 2.775 | 2.186 | 2.725 | 2.678 | 2.669 | 1.555 | 2.775
2026-06-03 13:45 | 2.663 | 2.766 | 2.69 | 2.606 | 2.694 | 2.7 | 2.15 | 2.615 | 2.639 | 2.656 | 1.518 | 2.768
2026-06-03 13:50 | 2.623 | 2.699 | 2.624 | 2.587 | 2.598 | 2.692 | 2.098 | 2.604 | 2.607 | 2.576 | 1.51 | 2.73
2026-06-03 13:55 | 2.616 | 2.71 | 2.67 | 2.528 | 2.599 | 2.627 | 2.141 | 2.619 | 2.604 | 2.603 | 1.491 | 2.685
2026-06-03 14:00 | 2.603 | 2.681 | 2.655 | 2.54 | 2.628 | 2.659 | 2.134 | 2.581 | 2.549 | 2.627 | 1.509 | 2.715
2026-06-03 14:05 | 2.652 | 2.748 | 2.663 | 2.63 | 2.678 | 2.68 | 2.162 | 2.643 | 2.611 | 2.656 | 1.492 | 2.683
2026-06-03 14:10 | 2.694 | 2.76 | 2.735 | 2.636 | 2.704 | 2.775 | 2.207 | 2.708 | 2.678 | 2.685 | 1.533 | 2.769
2026-06-03 14:15 | 2.724 | 2.867 | 2.772 | 2.727 | 2.789 | 2.801 | 2.212 | 2.714 | 2.727 | 2.706 | 1.566 | 2.812
2026-06-03 14:20 | 2.857 | 2.932 | 2.864 | 2.815 | 2.822 | 2.897 | 2.269 | 2.81 | 2.806 | 2.787 | 1.634 | 2.948
2026-06-03 14:25 | 2.956 | 2.999 | 2.964 | 2.87 | 2.963 | 2.929 | 2.357 | 2.905 | 2.873 | 2.869 | 1.679 | 2.976
2026-06-03 14:30 | 3.041 | 3.114 | 1.388 | 2.926 | 3.045 | 3.075 | 2.429 | 2.986 | 2.932 | 3.027 | 1.708 | 3.084
2026-06-03 14:35 | 3.102 | 3.274 | 1.409 | 3.048 | 3.105 | 3.145 | 2.518 | 3.057 | 3.065 | 3.081 | 1.763 | 3.189
2026-06-03 14:40 | 3.17 | 3.35 | 1.449 | 3.156 | 3.25 | 3.291 | 2.637 | 3.205 | 3.177 | 3.235 | 1.812 | 3.269
2026-06-03 14:45 | 3.323 | 3.494 | 1.532 | 3.296 | 3.314 | 3.335 | 2.682 | 3.294 | 3.262 | 3.335 | 1.906 | 3.419
2026-06-03 14:50 | 3.29 | 3.485 | 1.497 | 3.243 | 3.335 | 3.387 | 2.689 | 3.323 | 3.223 | 3.26 | 1.895 | 3.427
2026-06-03 14:55 | 3.283 | 3.367 | 1.481 | 3.236 | 3.291 | 3.354 | 2.667 | 3.205 | 3.252 | 3.268 | 1.854 | 3.387
2026-06-03 15:00 | 3.205 | 3.365 | 1.463 | 3.116 | 3.184 | 3.224 | 2.627 | 3.225 | 3.192 | 3.235 | 1.844 | 3.268
2026-06-03 15:05 | 3.189 | 3.283 | 1.454 | 3.148 | 3.165 | 3.17 | 2.596 | 3.178 | 3.072 | 3.146 | 1.817 | 3.264
2026-06-03 15:10 | 3.129 | 3.243 | 1.4 | 3.013 | 3.129 | 3.147 | 2.558 | 3.048 | 3.042 | 3.095 | 1.749 | 3.174
2026-06-03 15:15 | 3.062 | 3.205 | 1.385 | 3.041 | 3.029 | 3.096 | 2.464 | 3.021 | 2.967 | 3.068 | 1.717 | 3.124
2026-06-03 15:20 | 3.01 | 3.157 | 1.379 | 2.935 | 2.987 | 3.047 | 2.403 | 2.952 | 2.928 | 3.022 | 1.724 | 3.105
2026-06-03 15:25 | 2.913 | 3.047 | 1.341 | 2.886 | 2.972 | 3.035 | 2.37 | 2.902 | 2.864 | 2.886 | 1.679 | 2.995
2026-06-03 15:30 | 2.908 | 2.957 | 1.313 | 2.804 | 2.858 | 2.913 | 2.342 | 2.877 | 2.878 | 2.829 | 1.62 | 2.987
2026-06-03 15:35 | 2.861 | 2.905 | 1.3 | 2.784 | 2.871 | 2.834 | 2.263 | 2.812 | 2.755 | 2.775 | 1.632 | 2.895
2026-06-03 15:40 | 2.781 | 2.899 | 1.257 | 2.723 | 2.749 | 2.842 | 2.259 | 2.752 | 2.686 | 2.736 | 1.583 | 2.847
2026-06-03 15:45 | 2.676 | 2.819 | 1.232 | 2.655 | 2.718 | 2.728 | 2.211 | 2.721 | 2.636 | 2.728 | 1.519 | 2.75
2026-06-03 15:50 | 2.663 | 2.739 | 1.199 | 2.559 | 2.666 | 2.704 | 2.149 | 2.614 | 2.594 | 2.623 | 1.487 | 2.725
2026-06-03 15:55 | 2.597 | 2.689 | 1.178 | 2.563 | 2.58 | 2.662 | 2.088 | 2.596 | 2.567 | 2.564 | 1.481 | 2.637
2026-06-03 16:00 | 2.519 | 2.578 | 1.138 | 2.452 | 2.492 | 2.595 | 2.042 | 2.469 | 2.447 | 2.494 | 1.414 | 2.597
2026-06-03 16:05 | 2.463 | 2.522 | 1.135 | 2.393 | 2.476 | 2.461 | 1.969 | 2.423 | 2.424 | 2.406 | 1.418 | 2.517
2026-06-03 16:10 | 2.413 | 2.46 | 1.095 | 2.35 | 2.432 | 2.414 | 1.945 | 2.337 | 2.323 | 2.36 | 1.342 | 2.458
2026-06-03 16:15 | 2.328 | 2.386 | 1.074 | 2.269 | 2.301 | 2.382 | 1.876 | 2.301 | 2.283 | 2.312 | 1.306 | 2.397
2026-06-03 16:20 | 2.272 | 2.356 | 1.015 | 2.193 | 2.266 | 2.28 | 1.824 | 2.275 | 2.201 | 2.256 | 1.278 | 2.315
2026-06-03 16:25 | 2.189 | 2.27 | 1.014 | 2.151 | 2.203 | 2.231 | 1.8 | 2.16 | 2.14 | 2.159 | 1.235 | 2.28
2026-06-03 16:30 | 2.118 | 2.22 | 0.958 | 2.114 | 2.152 | 2.139 | 1.709 | 2.104 | 2.117 | 2.133 | 1.199 | 2.188
2026-06-03 16:35 | 2.042 | 2.113 | 0.934 | 2.016 | 2.037 | 2.093 | 1.695 | 2.019 | 2.018 | 2.041 | 1.157 | 2.151
2026-06-03 16:40 | 1.954 | 2.034 | 0.882 | 1.915 | 1.938 | 1.989 | 1.57 | 1.916 | 1.92 | 1.942 | 1.119 | 1.973
2026-06-03 16:45 | 1.773 | 1.88 | 0.824 | 1.747 | 1.783 | 1.829 | 1.451 | 1.775 | 1.762 | 1.794 | 1.016 | 1.825
2026-06-03 16:50 | 1.638 | 1.73 | 0.742 | 1.611 | 1.64 | 1.653 | 1.35 | 1.639 | 1.639 | 1.63 | 0.931 | 1.677
2026-06-03 16:55 | 1.528 | 1.569 | 0.699 | 1.509 | 1.501 | 1.551 | 1.224 | 1.525 | 1.516 | 1.531 | 0.852 | 1.56
2026-06-03 17:00 | 1.401 | 1.461 | 0.639 | 1.367 | 1.403 | 1.401 | 1.13 | 1.397 | 1.361 | 1.399 | 0.799 | 1.45
2026-06-03 17:05 | 1.27 | 1.321 | 1.295 | 1.268 | 1.292 | 1.326 | 1.046 | 1.267 | 1.28 | 1.295 | 0.73 | 1.342
2026-06-03 17:10 | 1.192 | 1.216 | 1.206 | 1.161 | 1.177 | 1.215 | 0.953 | 1.189 | 1.159 | 1.18 | 0.678 | 1.231
2026-06-03 17:15 | 1.095 | 1.15 | 1.103 | 1.096 | 1.116 | 1.112 | 0.882 | 1.101 | 1.076 | 1.099 | 0.632 | 1.129
2026-06-03 17:20 | 1.022 | 1.054 | 1.047 | 0.992 | 1.036 | 1.03 | 0.83 | 1.016 | 0.995 | 1.008 | 0.586 | 1.066
2026-06-03 17:25 | 0.964 | 0.999 | 0.98 | 0.941 | 0.955 | 0.985 | 0.767 | 0.954 | 0.953 | 0.947 | 0.551 | 1.002
2026-06-03 17:30 | 0.901 | 0.933 | 0.907 | 0.897 | 0.898 | 0.91 | 0.734 | 0.892 | 0.901 | 0.905 | 0.52 | 0.937
2026-06-03 17:35 | 0.856 | 0.892 | 0.865 | 0.85 | 0.863 | 0.859 | 0.685 | 0.838 | 0.832 | 0.856 | 0.488 | 0.89
2026-06-03 17:40 | 0.822 | 0.841 | 0.822 | 0.798 | 0.815 | 0.822 | 0.659 | 0.807 | 0.803 | 0.802 | 0.472 | 0.828
2026-06-03 17:45 | 0.775 | 0.805 | 0.803 | 0.778 | 0.794 | 0.793 | 0.628 | 0.781 | 0.767 | 0.779 | 0.441 | 0.808
2026-06-03 17:50 | 0.759 | 0.778 | 0.757 | 0.738 | 0.765 | 0.773 | 0.605 | 0.747 | 0.738 | 0.744 | 0.435 | 0.771
2026-06-03 17:55 | 0.721 | 0.765 | 0.727 | 0.718 | 0.735 | 0.73 | 0.599 | 0.725 | 0.726 | 0.731 | 0.41 | 0.753
2026-06-03 18:00 | 0.702 | 0.741 | 0.718 | 0.682 | 0.716 | 0.717 | 0.57 | 0.692 | 0.692 | 0.705 | 0.406 | 0.724
2026-06-03 18:05 | 0.68 | 0.716 | 0.693 | 0.67 | 0.688 | 0.687 | 0.555 | 0.677 | 0.675 | 0.668 | 0.393 | 0.703
2026-06-03 18:10 | 0.647 | 0.691 | 0.662 | 0.649 | 0.663 | 0.668 | 0.531 | 0.651 | 0.639 | 0.65 | 0.373 | 0.677
2026-06-03 18:15 | 0.623 | 0.66 | 0.638 | 0.62 | 0.634 | 0.641 | 0.513 | 0.629 | 0.614 | 0.623 | 0.355 | 0.656
2026-06-03 18:20 | 0.595 | 0.618 | 0.609 | 0.598 | 0.611 | 0.614 | 0.496 | 0.595 | 0.597 | 0.596 | 0.346 | 0.615
2026-06-03 18:25 | 0.572 | 0.593 | 0.576 | 0.566 | 0.575 | 0.584 | 0.459 | 0.562 | 0.564 | 0.563 | 0.322 | 0.596
2026-06-03 18:30 | 0.525 | 0.543 | 0.533 | 0.514 | 0.536 | 0.539 | 0.43 | 0.53 | 0.519 | 0.524 | 0.305 | 0.548
2026-06-03 18:35 | 0.465 | 0.482 | 0.471 | 0.469 | 0.469 | 0.48 | 0.381 | 0.462 | 0.463 | 0.471 | 0.27 | 0.49
2026-06-03 18:40 | 0.416 | 0.431 | 0.422 | 0.405 | 0.422 | 0.427 | 0.335 | 0.406 | 0.408 | 0.41 | 0.234 | 0.433
2026-06-03 18:45 | 0.36 | 0.375 | 0.362 | 0.349 | 0.363 | 0.361 | 0.296 | 0.361 | 0.36 | 0.361 | 0.207 | 0.374
2026-06-03 18:50 | 0.309 | 0.315 | 0.312 | 0.298 | 0.314 | 0.312 | 0.246 | 0.303 | 0.304 | 0.308 | 0.176 | 0.314
2026-06-03 18:55 | 0.255 | 0.268 | 0.262 | 0.255 | 0.262 | 0.258 | 0.208 | 0.257 | 0.252 | 0.253 | 0.146 | 0.268
2026-06-03 19:00 | 0.211 | 0.216 | 0.209 | 0.206 | 0.207 | 0.215 | 0.169 | 0.206 | 0.206 | 0.209 | 0.118 | 0.216
2026-06-03 19:05 | 0.164 | 0.171 | 0.168 | 0.162 | 0.162 | 0.168 | 0.134 | 0.16 | 0.161 | 0.161 | 0.094 | 0.167
2026-06-03 19:10 | 0.12 | 0.127 | 0.122 | 0.117 | 0.121 | 0.124 | 0.098 | 0.12 | 0.119 | 0.119 | 0.068 | 0.124
2026-06-03 19:15 | 0.082 | 0.086 | 0.085 | 0.08 | 0.083 | 0.084 | 0.067 | 0.082 | 0.081 | 0.081 | 0.046 | 0.085
2026-06-03 19:20 | 0.047 | 0.049 | 0.048 | 0.047 | 0.048 | 0.048 | 0.039 | 0.048 | 0.047 | 0.047 | 0.027 | 0.048
2026-06-03 19:25 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.015 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.011 | 0.019
2026-06-03 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-03 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 05:35 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.007 | 0.013
2026-06-04 05:40 | 0.031 | 0.033 | 0.031 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.025 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.018 | 0.032
2026-06-04 05:45 | 0.052 | 0.054 | 0.053 | 0.051 | 0.052 | 0.053 | 0.043 | 0.052 | 0.052 | 0.051 | 0.029 | 0.054
2026-06-04 05:50 | 0.074 | 0.076 | 0.075 | 0.072 | 0.075 | 0.075 | 0.06 | 0.072 | 0.073 | 0.073 | 0.042 | 0.075
2026-06-04 05:55 | 0.097 | 0.102 | 0.098 | 0.094 | 0.096 | 0.098 | 0.08 | 0.098 | 0.095 | 0.097 | 0.056 | 0.1
2026-06-04 06:00 | 0.123 | 0.126 | 0.124 | 0.118 | 0.124 | 0.123 | 0.098 | 0.121 | 0.119 | 0.123 | 0.07 | 0.124
2026-06-04 06:05 | 0.151 | 0.155 | 0.151 | 0.146 | 0.148 | 0.151 | 0.121 | 0.147 | 0.148 | 0.15 | 0.084 | 0.154
2026-06-04 06:10 | 0.181 | 0.186 | 0.183 | 0.174 | 0.177 | 0.181 | 0.145 | 0.18 | 0.176 | 0.178 | 0.102 | 0.182
2026-06-04 06:15 | 0.211 | 0.223 | 0.212 | 0.211 | 0.212 | 0.215 | 0.17 | 0.212 | 0.21 | 0.211 | 0.122 | 0.216
2026-06-04 06:20 | 0.251 | 0.261 | 0.252 | 0.241 | 0.251 | 0.257 | 0.202 | 0.249 | 0.247 | 0.244 | 0.141 | 0.26
2026-06-04 06:25 | 0.29 | 0.304 | 0.295 | 0.29 | 0.296 | 0.293 | 0.24 | 0.289 | 0.287 | 0.289 | 0.165 | 0.297
2026-06-04 06:30 | 0.343 | 0.355 | 0.345 | 0.339 | 0.342 | 0.348 | 0.28 | 0.336 | 0.333 | 0.34 | 0.194 | 0.352
2026-06-04 06:35 | 0.396 | 0.413 | 0.402 | 0.39 | 0.397 | 0.401 | 0.325 | 0.389 | 0.391 | 0.398 | 0.225 | 0.403
2026-06-04 06:40 | 0.456 | 0.477 | 0.458 | 0.448 | 0.452 | 0.469 | 0.37 | 0.454 | 0.452 | 0.452 | 0.26 | 0.473
2026-06-04 06:45 | 0.527 | 0.55 | 0.528 | 0.512 | 0.524 | 0.531 | 0.427 | 0.523 | 0.51 | 0.519 | 0.301 | 0.544
2026-06-04 06:50 | 0.608 | 0.622 | 0.607 | 0.591 | 0.601 | 0.606 | 0.483 | 0.596 | 0.601 | 0.594 | 0.347 | 0.622
2026-06-04 06:55 | 0.676 | 0.717 | 0.693 | 0.678 | 0.686 | 0.688 | 0.564 | 0.689 | 0.682 | 0.675 | 0.392 | 0.7
2026-06-04 07:00 | 0.77 | 0.796 | 0.781 | 0.763 | 0.776 | 0.795 | 0.631 | 0.759 | 0.773 | 0.765 | 0.436 | 0.792
2026-06-04 07:05 | 0.843 | 0.868 | 0.845 | 0.818 | 0.855 | 0.869 | 0.689 | 0.845 | 0.829 | 0.849 | 0.489 | 0.869
2026-06-04 07:10 | 0.897 | 0.929 | 0.916 | 0.894 | 0.904 | 0.93 | 0.738 | 0.902 | 0.88 | 0.887 | 0.522 | 0.922
2026-06-04 07:15 | 0.948 | 0.994 | 0.972 | 0.934 | 0.974 | 0.966 | 0.789 | 0.942 | 0.939 | 0.946 | 0.551 | 0.979
2026-06-04 07:20 | 1.012 | 1.047 | 1.049 | 0.996 | 1.026 | 1.026 | 0.817 | 1.022 | 1.009 | 1 | 0.574 | 1.049
2026-06-04 07:25 | 1.089 | 1.134 | 1.092 | 1.053 | 1.081 | 1.083 | 0.888 | 1.056 | 1.056 | 1.075 | 0.606 | 1.096
2026-06-04 07:30 | 1.147 | 1.186 | 1.166 | 1.126 | 1.128 | 1.143 | 0.923 | 1.12 | 1.132 | 1.145 | 0.648 | 1.156
2026-06-04 07:35 | 1.184 | 1.259 | 1.223 | 1.185 | 1.191 | 1.23 | 0.973 | 1.185 | 1.168 | 1.194 | 0.686 | 1.221
2026-06-04 07:40 | 1.264 | 1.3 | 1.268 | 1.223 | 1.259 | 1.271 | 1.025 | 1.252 | 1.25 | 1.267 | 0.721 | 1.278
2026-06-04 07:45 | 1.32 | 1.384 | 1.345 | 1.308 | 1.307 | 1.334 | 1.085 | 1.302 | 1.318 | 1.294 | 0.748 | 1.35
2026-06-04 07:50 | 1.393 | 1.451 | 1.39 | 1.345 | 1.39 | 1.417 | 1.103 | 1.372 | 1.354 | 1.36 | 0.796 | 1.437
2026-06-04 07:55 | 1.436 | 1.5 | 1.446 | 1.399 | 1.443 | 1.484 | 1.172 | 1.423 | 1.423 | 1.435 | 0.818 | 1.476
2026-06-04 08:00 | 1.51 | 1.544 | 1.522 | 1.455 | 1.527 | 1.518 | 1.215 | 1.472 | 1.467 | 1.486 | 0.853 | 1.549
2026-06-04 08:05 | 1.545 | 1.604 | 1.598 | 1.513 | 1.555 | 1.569 | 1.263 | 1.527 | 1.553 | 1.573 | 0.884 | 1.599
2026-06-04 08:10 | 1.595 | 1.679 | 1.639 | 1.595 | 1.64 | 1.633 | 1.316 | 1.601 | 1.604 | 1.633 | 0.933 | 1.65
2026-06-04 08:15 | 1.699 | 1.726 | 1.705 | 1.637 | 1.692 | 1.706 | 1.374 | 1.687 | 1.632 | 1.686 | 0.944 | 1.736
2026-06-04 08:20 | 1.758 | 1.802 | 1.762 | 1.698 | 1.746 | 1.743 | 1.404 | 1.718 | 1.701 | 1.717 | 0.981 | 1.791
2026-06-04 08:25 | 1.81 | 1.874 | 1.824 | 1.759 | 1.779 | 1.838 | 1.481 | 1.783 | 1.781 | 1.801 | 1.013 | 1.874
2026-06-04 08:30 | 1.837 | 1.933 | 1.878 | 1.839 | 1.868 | 1.888 | 1.49 | 1.835 | 1.851 | 1.854 | 1.055 | 1.894
2026-06-04 08:35 | 1.914 | 1.983 | 1.932 | 1.862 | 1.931 | 1.944 | 1.542 | 1.916 | 1.912 | 1.884 | 1.1 | 1.947
2026-06-04 08:40 | 1.964 | 2.02 | 2.032 | 1.941 | 1.98 | 2.026 | 1.595 | 1.983 | 1.941 | 1.992 | 1.131 | 2.018
2026-06-04 08:45 | 2.039 | 2.103 | 2.053 | 1.979 | 2.049 | 2.071 | 1.641 | 2.038 | 2.028 | 2.049 | 1.157 | 2.116
2026-06-04 08:50 | 2.107 | 2.149 | 2.143 | 2.056 | 2.073 | 2.123 | 1.705 | 2.085 | 2.071 | 2.061 | 1.188 | 2.146
2026-06-04 08:55 | 2.065 | 2.206 | 2.141 | 2.044 | 2.118 | 2.124 | 1.712 | 2.113 | 2.067 | 2.095 | 1.204 | 2.15
2026-06-04 09:00 | 2.074 | 2.132 | 2.1 | 2.025 | 2.039 | 2.081 | 1.655 | 2.031 | 2.013 | 2.032 | 1.155 | 2.091
2026-06-04 09:05 | 2.003 | 2.077 | 2.004 | 1.943 | 2.03 | 2.045 | 1.601 | 1.971 | 1.971 | 1.983 | 1.13 | 2.04
2026-06-04 09:10 | 1.919 | 2.028 | 1.979 | 1.905 | 1.961 | 1.985 | 1.593 | 1.915 | 1.924 | 1.928 | 1.096 | 1.98
2026-06-04 09:15 | 1.868 | 1.947 | 1.896 | 1.881 | 1.925 | 1.907 | 1.536 | 1.873 | 1.85 | 1.91 | 1.09 | 1.962
2026-06-04 09:20 | 1.86 | 1.909 | 1.877 | 1.819 | 1.834 | 1.873 | 1.508 | 1.86 | 1.798 | 1.842 | 1.053 | 1.889
2026-06-04 09:25 | 1.827 | 1.868 | 1.831 | 1.758 | 1.801 | 1.835 | 1.447 | 1.78 | 1.768 | 1.793 | 1.016 | 1.849
2026-06-04 09:30 | 1.768 | 1.851 | 1.821 | 1.742 | 1.759 | 1.831 | 1.437 | 1.756 | 1.734 | 1.78 | 1.023 | 1.839
2026-06-04 09:35 | 1.734 | 1.814 | 1.769 | 1.724 | 1.785 | 1.799 | 1.447 | 1.77 | 1.733 | 1.734 | 0.994 | 1.813
2026-06-04 09:40 | 1.741 | 1.806 | 1.789 | 1.705 | 1.753 | 1.779 | 1.429 | 1.763 | 1.756 | 1.754 | 0.991 | 1.837
2026-06-04 09:45 | 1.793 | 1.862 | 1.8 | 1.736 | 1.773 | 1.799 | 1.426 | 1.742 | 1.728 | 1.755 | 1.001 | 1.825
2026-06-04 09:50 | 1.803 | 1.853 | 1.798 | 1.77 | 1.818 | 1.85 | 1.469 | 1.767 | 1.795 | 1.784 | 1.026 | 1.832
2026-06-04 09:55 | 1.851 | 1.9 | 1.847 | 1.798 | 1.838 | 1.861 | 1.51 | 1.829 | 1.844 | 1.837 | 1.055 | 1.878
2026-06-04 10:00 | 1.929 | 2.006 | 1.913 | 1.897 | 1.927 | 1.965 | 1.555 | 1.899 | 1.861 | 1.926 | 1.078 | 1.946
2026-06-04 10:05 | 2.02 | 2.075 | 2.006 | 1.938 | 2.031 | 2.057 | 1.605 | 2.002 | 1.961 | 1.983 | 1.126 | 2.054
2026-06-04 10:10 | 2.1 | 2.155 | 2.138 | 2.088 | 2.128 | 2.108 | 1.692 | 2.06 | 2.045 | 2.083 | 1.197 | 2.182
2026-06-04 10:15 | 2.244 | 2.324 | 2.265 | 2.208 | 2.223 | 2.253 | 1.787 | 2.172 | 2.166 | 2.202 | 1.274 | 2.311
2026-06-04 10:20 | 2.359 | 2.438 | 2.369 | 2.299 | 2.351 | 2.363 | 1.893 | 2.321 | 2.297 | 2.363 | 1.335 | 2.41
2026-06-04 10:25 | 2.537 | 2.601 | 2.561 | 2.486 | 2.499 | 2.547 | 2.056 | 2.519 | 2.505 | 2.494 | 1.439 | 2.603
2026-06-04 10:30 | 2.676 | 2.742 | 2.682 | 2.6 | 2.664 | 2.733 | 2.165 | 2.626 | 2.655 | 2.683 | 1.529 | 2.737
2026-06-04 10:35 | 2.854 | 2.949 | 2.868 | 2.768 | 2.81 | 2.852 | 2.292 | 2.814 | 2.764 | 2.795 | 1.634 | 2.887
2026-06-04 10:40 | 2.984 | 3.174 | 3.061 | 2.946 | 3.044 | 3.036 | 2.435 | 3.007 | 2.975 | 3.008 | 1.708 | 3.084
2026-06-04 10:45 | 3.202 | 3.314 | 3.235 | 3.096 | 3.133 | 3.21 | 2.541 | 3.137 | 3.078 | 3.109 | 1.788 | 3.286
2026-06-04 10:50 | 3.19 | 3.306 | 3.243 | 3.176 | 3.208 | 3.276 | 2.59 | 3.134 | 3.142 | 3.153 | 1.829 | 3.295
2026-06-04 10:55 | 3.241 | 3.379 | 3.23 | 3.135 | 3.202 | 3.301 | 2.635 | 3.213 | 3.131 | 3.198 | 1.822 | 3.308
2026-06-04 11:00 | 3.297 | 3.328 | 3.317 | 3.159 | 3.263 | 3.26 | 2.651 | 3.234 | 3.185 | 3.209 | 1.856 | 3.323
2026-06-04 11:05 | 3.294 | 3.44 | 3.311 | 3.182 | 3.25 | 3.328 | 2.634 | 3.266 | 3.227 | 3.305 | 1.881 | 3.34
2026-06-04 11:10 | 3.343 | 3.409 | 3.385 | 3.278 | 3.283 | 3.403 | 2.648 | 3.276 | 3.301 | 3.32 | 1.898 | 3.377
2026-06-04 11:15 | 3.341 | 3.457 | 3.403 | 3.235 | 3.326 | 3.363 | 2.702 | 3.296 | 3.326 | 3.341 | 1.914 | 3.474
2026-06-04 11:20 | 3.382 | 3.519 | 3.417 | 3.251 | 3.388 | 3.439 | 2.741 | 3.37 | 3.27 | 3.34 | 1.884 | 3.428
2026-06-04 11:25 | 3.343 | 3.538 | 3.475 | 3.307 | 3.379 | 3.472 | 2.71 | 3.322 | 3.343 | 3.365 | 1.945 | 3.495
2026-06-04 11:30 | 3.428 | 3.496 | 3.455 | 3.32 | 3.36 | 3.447 | 2.718 | 3.345 | 3.362 | 3.362 | 1.923 | 3.491
2026-06-04 11:35 | 3.446 | 3.506 | 3.437 | 3.341 | 3.464 | 3.443 | 2.803 | 3.434 | 3.319 | 3.446 | 1.955 | 3.549
2026-06-04 11:40 | 3.475 | 3.535 | 3.485 | 3.343 | 3.458 | 3.534 | 2.765 | 3.377 | 3.337 | 3.454 | 1.961 | 3.549
2026-06-04 11:45 | 3.426 | 3.555 | 3.494 | 3.435 | 3.469 | 3.542 | 2.783 | 3.407 | 3.448 | 3.478 | 1.99 | 3.504
2026-06-04 11:50 | 3.468 | 3.6 | 3.506 | 3.395 | 3.435 | 3.489 | 2.841 | 3.456 | 3.375 | 3.446 | 1.984 | 3.612
2026-06-04 11:55 | 3.425 | 3.6 | 3.512 | 3.453 | 3.462 | 3.511 | 2.854 | 3.402 | 3.46 | 3.415 | 1.975 | 3.535
2026-06-04 12:00 | 3.516 | 3.58 | 3.487 | 3.44 | 3.535 | 3.58 | 2.848 | 3.458 | 3.387 | 3.475 | 2.012 | 3.581
2026-06-04 12:05 | 3.506 | 3.643 | 3.531 | 3.439 | 3.509 | 3.587 | 2.851 | 3.494 | 3.485 | 3.504 | 1.976 | 3.635
2026-06-04 12:10 | 3.547 | 3.631 | 3.525 | 3.453 | 3.497 | 3.605 | 2.863 | 3.45 | 3.434 | 3.5 | 2.012 | 3.587
2026-06-04 12:15 | 3.47 | 3.62 | 3.568 | 3.433 | 3.561 | 3.576 | 2.847 | 3.495 | 3.437 | 3.526 | 2 | 3.584
2026-06-04 12:20 | 3.489 | 3.689 | 3.586 | 3.442 | 3.491 | 3.532 | 2.851 | 3.441 | 3.442 | 3.447 | 1.999 | 3.67
2026-06-04 12:25 | 3.48 | 3.638 | 3.578 | 3.483 | 3.5 | 3.592 | 2.872 | 3.521 | 3.432 | 3.488 | 2.032 | 3.586
2026-06-04 12:30 | 3.531 | 3.603 | 3.544 | 3.472 | 3.517 | 3.535 | 2.888 | 3.514 | 3.462 | 3.537 | 1.986 | 3.664
2026-06-04 12:35 | 3.508 | 3.64 | 3.54 | 3.456 | 3.502 | 3.502 | 2.824 | 3.48 | 3.494 | 3.465 | 2.019 | 3.55
2026-06-04 12:40 | 3.313 | 3.415 | 3.369 | 3.27 | 3.297 | 3.353 | 2.669 | 3.335 | 3.278 | 3.262 | 1.882 | 3.397
2026-06-04 12:45 | 3.131 | 3.242 | 3.163 | 3.074 | 3.177 | 3.243 | 2.548 | 3.16 | 3.084 | 3.154 | 1.788 | 3.223
2026-06-04 12:50 | 3.02 | 3.144 | 3.036 | 2.976 | 3.035 | 3.079 | 2.436 | 2.988 | 2.931 | 2.956 | 1.704 | 3.085
2026-06-04 12:55 | 2.852 | 2.927 | 2.914 | 2.814 | 2.844 | 2.856 | 2.321 | 2.804 | 2.815 | 2.847 | 1.609 | 2.923
2026-06-04 13:00 | 2.695 | 2.791 | 2.738 | 2.686 | 2.694 | 2.754 | 2.184 | 2.655 | 2.627 | 2.727 | 1.53 | 2.813
2026-06-04 13:05 | 2.571 | 2.641 | 2.609 | 2.537 | 2.604 | 2.635 | 2.112 | 2.547 | 2.554 | 2.532 | 1.468 | 2.676
2026-06-04 13:10 | 2.448 | 2.596 | 2.504 | 2.457 | 2.506 | 2.504 | 2.004 | 2.472 | 2.452 | 2.446 | 1.416 | 2.546
2026-06-04 13:15 | 2.366 | 2.474 | 2.386 | 2.329 | 2.38 | 2.419 | 1.906 | 2.346 | 2.338 | 2.341 | 1.378 | 2.469
2026-06-04 13:20 | 2.291 | 2.388 | 2.336 | 2.281 | 2.334 | 2.336 | 1.883 | 2.289 | 2.263 | 2.284 | 1.329 | 2.37
2026-06-04 13:25 | 2.267 | 2.339 | 2.271 | 2.22 | 2.314 | 2.285 | 1.864 | 2.267 | 2.223 | 2.279 | 1.302 | 2.334
2026-06-04 13:30 | 2.226 | 2.303 | 2.291 | 2.208 | 2.264 | 2.275 | 1.813 | 2.254 | 2.188 | 2.236 | 1.293 | 2.337
2026-06-04 13:35 | 2.224 | 2.313 | 2.257 | 2.191 | 2.247 | 2.305 | 1.827 | 2.245 | 2.208 | 2.242 | 1.294 | 2.348
2026-06-04 13:40 | 2.28 | 2.388 | 2.29 | 2.251 | 2.254 | 2.292 | 1.819 | 2.251 | 2.21 | 2.265 | 1.276 | 2.341
2026-06-04 13:45 | 2.298 | 2.373 | 2.362 | 2.296 | 2.299 | 2.323 | 1.897 | 2.291 | 2.286 | 2.323 | 1.313 | 2.342
2026-06-04 13:50 | 2.382 | 2.453 | 2.397 | 2.32 | 2.357 | 2.385 | 1.913 | 2.328 | 2.317 | 2.32 | 1.362 | 2.448
2026-06-04 13:55 | 2.452 | 2.545 | 2.466 | 2.424 | 2.474 | 2.463 | 1.984 | 2.431 | 2.421 | 2.442 | 1.393 | 2.544
2026-06-04 14:00 | 2.493 | 2.604 | 2.571 | 2.467 | 2.524 | 2.605 | 2.025 | 2.493 | 2.498 | 2.498 | 1.454 | 2.589
2026-06-04 14:05 | 2.61 | 2.747 | 2.684 | 2.618 | 2.64 | 2.651 | 2.109 | 2.589 | 2.565 | 2.649 | 1.516 | 2.748
2026-06-04 14:10 | 2.725 | 2.879 | 2.761 | 2.675 | 2.758 | 2.753 | 2.234 | 2.714 | 2.711 | 2.759 | 1.574 | 2.832
2026-06-04 14:15 | 2.853 | 2.995 | 2.927 | 2.792 | 2.884 | 2.86 | 2.34 | 2.836 | 2.794 | 2.842 | 1.633 | 2.92
2026-06-04 14:20 | 2.942 | 3.121 | 3.046 | 2.945 | 2.968 | 3.011 | 2.387 | 2.928 | 2.919 | 2.909 | 1.705 | 3.049
2026-06-04 14:25 | 3.06 | 3.17 | 3.171 | 3.054 | 3.104 | 3.173 | 2.52 | 3.101 | 3.042 | 3.073 | 1.771 | 3.131
2026-06-04 14:30 | 3.043 | 3.162 | 1.385 | 3.005 | 3.051 | 3.063 | 2.49 | 3.064 | 2.984 | 3.015 | 1.745 | 3.162
2026-06-04 14:35 | 3.035 | 3.159 | 1.371 | 2.938 | 3.069 | 3.101 | 2.473 | 3.005 | 2.93 | 2.969 | 1.717 | 3.125
2026-06-04 14:40 | 2.933 | 3.085 | 1.351 | 2.955 | 3.017 | 3.037 | 2.441 | 2.939 | 2.895 | 2.926 | 1.68 | 3.073
2026-06-04 14:45 | 2.897 | 3.083 | 1.323 | 2.911 | 2.956 | 2.961 | 2.364 | 2.931 | 2.91 | 2.917 | 1.685 | 3.039
2026-06-04 14:50 | 2.868 | 2.965 | 1.305 | 2.883 | 2.904 | 2.964 | 2.373 | 2.89 | 2.871 | 2.863 | 1.651 | 2.954
2026-06-04 14:55 | 2.825 | 2.943 | 1.3 | 2.77 | 2.871 | 2.872 | 2.304 | 2.838 | 2.787 | 2.858 | 1.624 | 2.914
2026-06-04 15:00 | 2.833 | 2.949 | 1.28 | 2.718 | 2.855 | 2.833 | 2.25 | 2.799 | 2.795 | 2.773 | 1.6 | 2.915
2026-06-04 15:05 | 2.749 | 2.878 | 1.272 | 2.692 | 2.747 | 2.816 | 2.219 | 2.712 | 2.706 | 2.726 | 1.561 | 2.873
2026-06-04 15:10 | 2.731 | 2.795 | 1.232 | 2.658 | 2.729 | 2.77 | 2.22 | 2.683 | 2.641 | 2.676 | 1.564 | 2.807
2026-06-04 15:15 | 2.666 | 2.748 | 1.206 | 2.656 | 2.641 | 2.677 | 2.147 | 2.684 | 2.608 | 2.64 | 1.54 | 2.741
2026-06-04 15:20 | 2.652 | 2.689 | 1.187 | 2.605 | 2.596 | 2.644 | 2.145 | 2.591 | 2.588 | 2.583 | 1.474 | 2.673
2026-06-04 15:25 | 2.545 | 2.644 | 1.18 | 2.547 | 2.551 | 2.616 | 2.066 | 2.555 | 2.572 | 2.576 | 1.482 | 2.629
2026-06-04 15:30 | 2.55 | 2.611 | 1.146 | 2.459 | 2.494 | 2.542 | 2.037 | 2.519 | 2.487 | 2.51 | 1.451 | 2.606
2026-06-04 15:35 | 2.432 | 2.553 | 1.117 | 2.404 | 2.488 | 2.546 | 2.015 | 2.423 | 2.452 | 2.47 | 1.403 | 2.563
2026-06-04 15:40 | 2.398 | 2.543 | 1.114 | 2.387 | 2.403 | 2.491 | 1.974 | 2.423 | 2.356 | 2.376 | 1.378 | 2.511
2026-06-04 15:45 | 2.357 | 2.473 | 1.079 | 2.313 | 2.36 | 2.413 | 1.933 | 2.318 | 2.317 | 2.355 | 1.351 | 2.473
2026-06-04 15:50 | 2.302 | 2.387 | 1.05 | 2.25 | 2.324 | 2.358 | 1.854 | 2.286 | 2.282 | 2.327 | 1.335 | 2.375
2026-06-04 15:55 | 2.25 | 2.328 | 1.029 | 2.2 | 2.273 | 2.307 | 1.832 | 2.257 | 2.203 | 2.241 | 1.29 | 2.329
2026-06-04 16:00 | 2.186 | 2.304 | 1.002 | 2.141 | 2.231 | 2.208 | 1.782 | 2.157 | 2.157 | 2.184 | 1.246 | 2.242
2026-06-04 16:05 | 2.124 | 2.258 | 0.971 | 2.1 | 2.168 | 2.183 | 1.74 | 2.122 | 2.145 | 2.139 | 1.239 | 2.178
2026-06-04 16:10 | 2.081 | 2.178 | 0.967 | 2.075 | 2.071 | 2.146 | 1.68 | 2.058 | 2.06 | 2.075 | 1.182 | 2.151
2026-06-04 16:15 | 2.028 | 2.095 | 0.925 | 2.011 | 2.023 | 2.082 | 1.658 | 2.014 | 2.003 | 2 | 1.161 | 2.091
2026-06-04 16:20 | 1.899 | 1.974 | 0.864 | 1.858 | 1.898 | 1.915 | 1.557 | 1.912 | 1.853 | 1.905 | 1.08 | 1.981
2026-06-04 16:25 | 1.775 | 1.816 | 0.798 | 1.72 | 1.761 | 1.767 | 1.405 | 1.737 | 1.729 | 1.742 | 1.005 | 1.791
2026-06-04 16:30 | 1.627 | 1.691 | 0.747 | 1.59 | 1.607 | 1.638 | 1.331 | 1.6 | 1.579 | 1.603 | 0.928 | 1.675
2026-06-04 16:35 | 1.507 | 1.533 | 0.676 | 1.451 | 1.5 | 1.525 | 1.205 | 1.485 | 1.474 | 1.493 | 0.86 | 1.534
2026-06-04 16:40 | 1.37 | 1.43 | 0.635 | 1.332 | 1.378 | 1.402 | 1.127 | 1.375 | 1.349 | 1.364 | 0.783 | 1.403
2026-06-04 16:45 | 1.269 | 1.328 | 0.583 | 1.231 | 1.283 | 1.284 | 1.025 | 1.245 | 1.26 | 1.269 | 0.714 | 1.288
2026-06-04 16:50 | 1.154 | 1.229 | 0.534 | 1.166 | 1.175 | 1.194 | 0.945 | 1.149 | 1.15 | 1.16 | 0.658 | 1.221
2026-06-04 16:55 | 1.097 | 1.143 | 0.504 | 1.059 | 1.091 | 1.101 | 0.88 | 1.093 | 1.064 | 1.085 | 0.616 | 1.123
2026-06-04 17:00 | 1.017 | 1.045 | 0.471 | 1.016 | 1.026 | 1.023 | 0.817 | 1.019 | 1 | 1.001 | 0.58 | 1.062
2026-06-04 17:05 | 0.952 | 0.983 | 0.968 | 0.947 | 0.959 | 0.983 | 0.777 | 0.949 | 0.943 | 0.968 | 0.548 | 0.98
2026-06-04 17:10 | 0.916 | 0.949 | 0.916 | 0.908 | 0.928 | 0.925 | 0.736 | 0.916 | 0.894 | 0.912 | 0.519 | 0.946
2026-06-04 17:15 | 0.879 | 0.91 | 0.875 | 0.867 | 0.877 | 0.881 | 0.7 | 0.867 | 0.871 | 0.87 | 0.493 | 0.914
2026-06-04 17:20 | 0.847 | 0.874 | 0.857 | 0.835 | 0.841 | 0.855 | 0.692 | 0.83 | 0.828 | 0.837 | 0.478 | 0.877
2026-06-04 17:25 | 0.823 | 0.861 | 0.836 | 0.809 | 0.82 | 0.835 | 0.658 | 0.825 | 0.816 | 0.826 | 0.465 | 0.839
2026-06-04 17:30 | 0.805 | 0.837 | 0.804 | 0.788 | 0.81 | 0.823 | 0.649 | 0.796 | 0.783 | 0.8 | 0.456 | 0.822
2026-06-04 17:35 | 0.788 | 0.823 | 0.808 | 0.768 | 0.8 | 0.797 | 0.636 | 0.791 | 0.771 | 0.795 | 0.457 | 0.823
2026-06-04 17:40 | 0.779 | 0.809 | 0.804 | 0.772 | 0.787 | 0.798 | 0.628 | 0.767 | 0.771 | 0.78 | 0.45 | 0.803
2026-06-04 17:45 | 0.779 | 0.794 | 0.772 | 0.748 | 0.763 | 0.776 | 0.631 | 0.771 | 0.753 | 0.772 | 0.435 | 0.803
2026-06-04 17:50 | 0.768 | 0.785 | 0.781 | 0.747 | 0.763 | 0.765 | 0.622 | 0.755 | 0.743 | 0.748 | 0.437 | 0.792
2026-06-04 17:55 | 0.738 | 0.772 | 0.766 | 0.744 | 0.76 | 0.762 | 0.605 | 0.753 | 0.733 | 0.751 | 0.423 | 0.761
2026-06-04 18:00 | 0.745 | 0.769 | 0.736 | 0.712 | 0.744 | 0.759 | 0.596 | 0.74 | 0.716 | 0.725 | 0.421 | 0.755
2026-06-04 18:05 | 0.722 | 0.735 | 0.735 | 0.702 | 0.719 | 0.723 | 0.579 | 0.708 | 0.712 | 0.714 | 0.408 | 0.74
2026-06-04 18:10 | 0.675 | 0.692 | 0.684 | 0.667 | 0.681 | 0.688 | 0.555 | 0.677 | 0.659 | 0.664 | 0.38 | 0.705
2026-06-04 18:15 | 0.617 | 0.64 | 0.621 | 0.603 | 0.615 | 0.631 | 0.504 | 0.623 | 0.606 | 0.619 | 0.354 | 0.646
2026-06-04 18:20 | 0.573 | 0.597 | 0.579 | 0.551 | 0.561 | 0.57 | 0.462 | 0.558 | 0.567 | 0.567 | 0.319 | 0.581
2026-06-04 18:25 | 0.513 | 0.529 | 0.524 | 0.51 | 0.517 | 0.528 | 0.422 | 0.503 | 0.509 | 0.516 | 0.292 | 0.53
2026-06-04 18:30 | 0.468 | 0.474 | 0.467 | 0.448 | 0.47 | 0.475 | 0.372 | 0.455 | 0.455 | 0.463 | 0.261 | 0.471
2026-06-04 18:35 | 0.413 | 0.432 | 0.412 | 0.401 | 0.416 | 0.424 | 0.334 | 0.406 | 0.41 | 0.413 | 0.236 | 0.424
2026-06-04 18:40 | 0.366 | 0.378 | 0.364 | 0.358 | 0.359 | 0.367 | 0.295 | 0.361 | 0.362 | 0.356 | 0.205 | 0.374
2026-06-04 18:45 | 0.313 | 0.328 | 0.32 | 0.31 | 0.317 | 0.324 | 0.255 | 0.313 | 0.306 | 0.312 | 0.181 | 0.325
2026-06-04 18:50 | 0.272 | 0.278 | 0.277 | 0.268 | 0.27 | 0.272 | 0.218 | 0.271 | 0.265 | 0.265 | 0.153 | 0.274
2026-06-04 18:55 | 0.225 | 0.233 | 0.231 | 0.22 | 0.228 | 0.228 | 0.181 | 0.225 | 0.224 | 0.223 | 0.129 | 0.235
2026-06-04 19:00 | 0.184 | 0.192 | 0.186 | 0.179 | 0.186 | 0.186 | 0.147 | 0.183 | 0.179 | 0.18 | 0.104 | 0.19
2026-06-04 19:05 | 0.144 | 0.15 | 0.146 | 0.139 | 0.144 | 0.144 | 0.116 | 0.142 | 0.143 | 0.143 | 0.08 | 0.147
2026-06-04 19:10 | 0.107 | 0.109 | 0.108 | 0.105 | 0.106 | 0.109 | 0.085 | 0.107 | 0.104 | 0.107 | 0.06 | 0.108
2026-06-04 19:15 | 0.072 | 0.075 | 0.074 | 0.071 | 0.073 | 0.073 | 0.059 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.041 | 0.074
2026-06-04 19:20 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.034 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.023 | 0.043
2026-06-04 19:25 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.013 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.009 | 0.017
2026-06-04 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-04 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 05:35 | 0.04 | 0.042 | 0.041 | 0.04 | 0.025 | 0.041 | 0.033 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.023 | 0.042
2026-06-05 05:40 | 0.102 | 0.105 | 0.103 | 0.101 | 0.063 | 0.103 | 0.082 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.059 | 0.107
2026-06-05 05:45 | 0.176 | 0.183 | 0.179 | 0.172 | 0.111 | 0.179 | 0.145 | 0.175 | 0.172 | 0.176 | 0.101 | 0.182
2026-06-05 05:50 | 0.261 | 0.269 | 0.261 | 0.257 | 0.16 | 0.262 | 0.211 | 0.262 | 0.259 | 0.262 | 0.149 | 0.265
2026-06-05 05:55 | 0.348 | 0.369 | 0.352 | 0.345 | 0.221 | 0.354 | 0.284 | 0.345 | 0.342 | 0.347 | 0.198 | 0.362
2026-06-05 06:00 | 0.443 | 0.463 | 0.457 | 0.435 | 0.281 | 0.458 | 0.363 | 0.447 | 0.446 | 0.443 | 0.256 | 0.465
2026-06-05 06:05 | 0.559 | 0.571 | 0.552 | 0.545 | 0.347 | 0.57 | 0.452 | 0.555 | 0.547 | 0.546 | 0.316 | 0.572
2026-06-05 06:10 | 0.657 | 0.688 | 0.675 | 0.653 | 0.407 | 0.671 | 0.531 | 0.658 | 0.66 | 0.667 | 0.372 | 0.679
2026-06-05 06:15 | 0.776 | 0.799 | 0.792 | 0.767 | 0.476 | 0.788 | 0.634 | 0.779 | 0.762 | 0.767 | 0.443 | 0.796
2026-06-05 06:20 | 0.902 | 0.928 | 0.911 | 0.885 | 0.551 | 0.915 | 0.726 | 0.889 | 0.89 | 0.883 | 0.515 | 0.921
2026-06-05 06:25 | 1 | 1.046 | 1.032 | 0.998 | 0.621 | 1.019 | 0.82 | 1.006 | 0.999 | 0.99 | 0.569 | 1.047
2026-06-05 06:30 | 1.122 | 1.181 | 1.159 | 1.095 | 0.693 | 1.135 | 0.919 | 1.124 | 1.121 | 1.118 | 0.648 | 1.156
2026-06-05 06:35 | 1.251 | 1.293 | 1.27 | 1.213 | 0.777 | 1.257 | 1.024 | 1.241 | 1.246 | 1.25 | 0.714 | 1.281
2026-06-05 06:40 | 1.355 | 1.423 | 1.4 | 1.336 | 0.864 | 1.39 | 1.127 | 1.349 | 1.343 | 1.349 | 0.783 | 1.432
2026-06-05 06:45 | 1.513 | 1.561 | 1.539 | 1.455 | 0.926 | 1.527 | 1.207 | 1.51 | 1.468 | 1.472 | 0.849 | 1.526
2026-06-05 06:50 | 1.609 | 1.683 | 1.664 | 1.579 | 1.019 | 1.63 | 1.339 | 1.628 | 1.581 | 1.627 | 0.941 | 1.662
2026-06-05 06:55 | 1.748 | 1.847 | 1.798 | 1.74 | 1.081 | 1.776 | 1.411 | 1.761 | 1.709 | 1.74 | 0.987 | 1.784
2026-06-05 07:00 | 1.89 | 1.971 | 1.93 | 1.852 | 1.157 | 1.89 | 1.52 | 1.896 | 1.861 | 1.849 | 1.084 | 1.951
2026-06-05 07:05 | 1.995 | 2.095 | 2.063 | 2.009 | 1.246 | 2.03 | 1.626 | 1.988 | 1.963 | 2.009 | 1.165 | 2.092
2026-06-05 07:10 | 2.156 | 2.267 | 2.208 | 2.143 | 1.33 | 2.172 | 1.764 | 2.158 | 2.122 | 2.112 | 1.21 | 2.213
2026-06-05 07:15 | 2.283 | 2.356 | 2.34 | 2.236 | 1.422 | 2.335 | 1.845 | 2.256 | 2.245 | 2.292 | 1.297 | 2.378
2026-06-05 07:20 | 2.417 | 2.544 | 2.481 | 2.375 | 1.522 | 2.483 | 1.96 | 2.418 | 2.433 | 2.39 | 1.39 | 2.495
2026-06-05 07:25 | 2.534 | 2.664 | 2.633 | 2.551 | 1.603 | 2.588 | 2.066 | 2.565 | 2.533 | 2.537 | 1.459 | 2.676
2026-06-05 07:30 | 2.714 | 2.857 | 2.756 | 2.669 | 1.689 | 2.749 | 2.224 | 2.709 | 2.703 | 2.696 | 1.558 | 2.78
2026-06-05 07:35 | 2.869 | 2.982 | 2.913 | 2.826 | 1.762 | 2.893 | 2.332 | 2.831 | 2.836 | 2.886 | 1.622 | 2.933
2026-06-05 07:40 | 3.004 | 3.17 | 3.042 | 2.982 | 1.887 | 3.081 | 2.477 | 2.965 | 2.986 | 3.02 | 1.705 | 3.139
2026-06-05 07:45 | 3.176 | 3.268 | 3.223 | 3.096 | 1.983 | 3.189 | 2.587 | 3.18 | 3.103 | 3.168 | 1.801 | 3.311
2026-06-05 07:50 | 3.301 | 3.429 | 3.354 | 3.307 | 2.083 | 3.419 | 2.716 | 3.343 | 3.274 | 3.329 | 1.869 | 3.462
2026-06-05 07:55 | 3.465 | 3.655 | 3.494 | 3.382 | 2.162 | 3.575 | 2.806 | 3.437 | 3.431 | 3.435 | 1.957 | 3.571
2026-06-05 08:00 | 3.675 | 3.782 | 3.685 | 3.579 | 2.257 | 3.65 | 2.94 | 3.63 | 3.619 | 3.616 | 2.1 | 3.706
2026-06-05 08:05 | 3.763 | 3.905 | 3.855 | 3.728 | 2.39 | 3.838 | 3.107 | 3.765 | 3.715 | 3.832 | 2.155 | 3.867
2026-06-05 08:10 | 3.931 | 4.065 | 3.974 | 3.851 | 2.482 | 4.07 | 3.199 | 3.932 | 3.915 | 3.959 | 2.256 | 4.131
2026-06-05 08:15 | 4.103 | 4.31 | 4.133 | 4.105 | 2.579 | 4.167 | 3.341 | 4.083 | 4.032 | 4.156 | 2.339 | 4.196
2026-06-05 08:20 | 4.275 | 4.474 | 4.344 | 4.213 | 2.696 | 4.37 | 3.478 | 4.183 | 4.172 | 4.187 | 2.413 | 4.455
2026-06-05 08:25 | 4.395 | 4.568 | 4.466 | 4.278 | 2.792 | 4.548 | 3.554 | 4.396 | 4.326 | 4.345 | 2.522 | 4.488
2026-06-05 08:30 | 4.513 | 4.759 | 4.642 | 4.547 | 2.823 | 4.576 | 3.673 | 4.523 | 4.478 | 4.514 | 2.604 | 4.662
2026-06-05 08:35 | 4.705 | 4.883 | 4.823 | 4.637 | 2.972 | 4.809 | 3.82 | 4.606 | 4.609 | 4.689 | 2.677 | 4.813
2026-06-05 08:40 | 4.865 | 5.061 | 4.975 | 4.818 | 3.036 | 4.882 | 3.916 | 4.786 | 4.777 | 4.811 | 2.755 | 4.993
2026-06-05 08:45 | 4.923 | 5.196 | 5.11 | 4.888 | 3.133 | 5.044 | 4.108 | 4.947 | 4.992 | 5.023 | 2.882 | 5.178
2026-06-05 08:50 | 5.116 | 5.396 | 5.207 | 4.966 | 3.218 | 5.158 | 4.209 | 5.053 | 5.134 | 5.172 | 2.915 | 5.323
2026-06-05 08:55 | 5.28 | 5.495 | 5.324 | 5.156 | 3.242 | 5.31 | 4.28 | 5.191 | 5.249 | 5.284 | 2.999 | 5.466
2026-06-05 09:00 | 5.423 | 5.687 | 5.484 | 5.29 | 3.33 | 5.528 | 4.342 | 5.367 | 5.352 | 5.338 | 3.106 | 5.547
2026-06-05 09:05 | 5.54 | 5.806 | 5.602 | 5.44 | 3.45 | 5.636 | 4.539 | 5.521 | 5.503 | 5.587 | 3.134 | 5.722
2026-06-05 09:10 | 5.671 | 5.81 | 5.813 | 5.624 | 3.549 | 5.861 | 4.565 | 5.677 | 5.674 | 5.671 | 3.207 | 5.887
2026-06-05 09:15 | 5.851 | 5.993 | 5.826 | 5.681 | 3.656 | 5.897 | 4.735 | 5.729 | 5.76 | 5.74 | 3.271 | 5.917
2026-06-05 09:20 | 5.952 | 6.19 | 6.088 | 5.762 | 3.656 | 6.078 | 4.785 | 5.814 | 5.842 | 5.92 | 3.335 | 6.173
2026-06-05 09:25 | 6.035 | 6.259 | 6.228 | 5.945 | 3.748 | 6.201 | 4.886 | 6.007 | 5.969 | 5.954 | 3.449 | 6.22
2026-06-05 09:30 | 6.218 | 6.512 | 6.369 | 6.003 | 3.861 | 6.293 | 5.059 | 6.069 | 6.169 | 6.135 | 3.54 | 6.325
2026-06-05 09:35 | 6.245 | 6.512 | 6.331 | 6.264 | 3.904 | 6.398 | 5.181 | 6.327 | 6.309 | 6.217 | 3.652 | 6.462
2026-06-05 09:40 | 6.472 | 6.597 | 6.45 | 6.38 | 4.003 | 6.641 | 5.151 | 6.421 | 6.343 | 6.363 | 3.724 | 6.725
2026-06-05 09:45 | 6.647 | 6.789 | 6.624 | 6.408 | 4.076 | 6.728 | 5.366 | 6.418 | 6.532 | 6.45 | 3.754 | 6.709
2026-06-05 09:50 | 6.574 | 6.956 | 6.733 | 6.649 | 4.21 | 6.815 | 5.481 | 6.701 | 6.61 | 6.585 | 3.846 | 6.819
2026-06-05 09:55 | 6.799 | 6.966 | 6.906 | 6.76 | 4.187 | 6.984 | 5.459 | 6.744 | 6.604 | 6.799 | 3.814 | 6.894
2026-06-05 10:00 | 6.861 | 7.241 | 6.929 | 6.872 | 4.282 | 7.016 | 5.578 | 6.771 | 6.727 | 6.961 | 3.912 | 7.007
2026-06-05 10:05 | 6.916 | 7.225 | 7.2 | 6.839 | 4.331 | 7.197 | 5.708 | 6.971 | 6.839 | 6.889 | 3.937 | 7.257
2026-06-05 10:10 | 7.025 | 7.403 | 7.121 | 6.927 | 4.403 | 7.153 | 5.682 | 6.939 | 6.931 | 7.101 | 4.037 | 7.372
2026-06-05 10:15 | 7.094 | 7.368 | 7.358 | 7.082 | 4.454 | 7.192 | 5.826 | 7.078 | 7.072 | 7.076 | 4.027 | 7.432
2026-06-05 10:20 | 7.249 | 7.429 | 7.242 | 7.128 | 4.439 | 7.362 | 5.797 | 7.241 | 7.041 | 7.288 | 4.108 | 7.396
2026-06-05 10:25 | 7.24 | 7.501 | 7.38 | 7.168 | 4.472 | 7.443 | 5.858 | 7.152 | 7.1 | 7.219 | 4.129 | 7.446
2026-06-05 10:30 | 7.439 | 7.626 | 7.426 | 7.203 | 4.532 | 7.536 | 6.01 | 7.296 | 7.244 | 7.361 | 4.181 | 7.507
2026-06-05 10:35 | 7.351 | 7.597 | 7.62 | 7.343 | 4.639 | 7.649 | 5.992 | 7.359 | 7.385 | 7.395 | 4.168 | 7.66
2026-06-05 10:40 | 7.494 | 7.735 | 7.66 | 7.37 | 4.676 | 7.713 | 6.165 | 7.487 | 7.389 | 7.418 | 4.286 | 7.702
2026-06-05 10:45 | 7.585 | 7.758 | 7.671 | 7.509 | 4.724 | 7.597 | 6.043 | 7.427 | 7.446 | 7.619 | 4.349 | 7.829
2026-06-05 10:50 | 7.67 | 8.025 | 7.636 | 7.466 | 4.736 | 7.816 | 6.155 | 7.61 | 7.561 | 7.491 | 4.297 | 7.851
2026-06-05 10:55 | 7.686 | 7.949 | 7.724 | 7.612 | 4.845 | 7.802 | 6.299 | 7.691 | 7.644 | 7.673 | 4.378 | 7.987
2026-06-05 11:00 | 7.707 | 8.109 | 7.755 | 7.632 | 4.8 | 7.783 | 6.281 | 7.731 | 7.545 | 7.652 | 4.373 | 8.018
2026-06-05 11:05 | 7.878 | 8.09 | 7.976 | 7.61 | 4.929 | 7.894 | 6.305 | 7.717 | 7.63 | 7.842 | 4.454 | 8.119
2026-06-05 11:10 | 7.919 | 8.193 | 7.936 | 7.761 | 4.866 | 8.094 | 6.398 | 7.753 | 7.672 | 7.759 | 4.444 | 8.134
2026-06-05 11:15 | 8.068 | 8.275 | 7.957 | 7.914 | 4.978 | 8.199 | 6.554 | 8.013 | 7.799 | 8.029 | 4.564 | 8.127
2026-06-05 11:20 | 8.011 | 8.298 | 8.238 | 7.958 | 5.057 | 8.169 | 6.574 | 7.93 | 7.954 | 8.018 | 4.635 | 8.22
2026-06-05 11:25 | 8.176 | 8.427 | 8.137 | 7.848 | 5.082 | 8.254 | 6.635 | 8.001 | 7.947 | 8.112 | 4.605 | 8.31
2026-06-05 11:30 | 8.196 | 8.532 | 8.366 | 8.107 | 5.015 | 8.399 | 6.697 | 8.065 | 8.098 | 8.145 | 4.663 | 8.334
2026-06-05 11:35 | 8.322 | 8.541 | 8.462 | 8.07 | 5.139 | 8.467 | 6.74 | 8.199 | 8.227 | 8.265 | 4.632 | 8.56
2026-06-05 11:40 | 8.376 | 8.708 | 8.392 | 8.092 | 5.17 | 8.41 | 6.855 | 8.189 | 8.112 | 8.263 | 4.777 | 8.497
2026-06-05 11:45 | 8.328 | 8.63 | 8.391 | 8.21 | 5.287 | 8.63 | 6.719 | 8.45 | 8.237 | 8.428 | 4.758 | 8.744
2026-06-05 11:50 | 8.482 | 8.876 | 8.607 | 8.219 | 5.303 | 8.499 | 6.915 | 8.437 | 8.314 | 8.46 | 4.865 | 8.589
2026-06-05 11:55 | 8.638 | 8.935 | 8.669 | 8.433 | 5.356 | 8.595 | 6.905 | 8.391 | 8.469 | 8.373 | 4.839 | 8.785
2026-06-05 12:00 | 8.522 | 8.989 | 8.637 | 8.529 | 5.299 | 8.668 | 6.934 | 8.581 | 8.45 | 8.607 | 4.912 | 8.737
2026-06-05 12:05 | 8.503 | 8.814 | 8.721 | 8.387 | 5.411 | 8.653 | 6.895 | 8.419 | 8.42 | 8.484 | 4.834 | 8.786
2026-06-05 12:10 | 8.558 | 8.918 | 8.835 | 8.493 | 5.293 | 8.669 | 7.079 | 8.449 | 8.453 | 8.58 | 4.845 | 8.86
2026-06-05 12:15 | 8.653 | 8.935 | 8.619 | 8.403 | 5.333 | 8.823 | 7.061 | 8.523 | 8.523 | 8.449 | 4.851 | 8.845
2026-06-05 12:20 | 8.678 | 8.857 | 8.744 | 8.541 | 5.294 | 8.84 | 6.983 | 8.632 | 8.499 | 8.656 | 4.882 | 8.931
2026-06-05 12:25 | 8.73 | 9.054 | 8.885 | 8.493 | 5.384 | 8.839 | 7.094 | 8.45 | 8.484 | 8.655 | 4.901 | 8.848
2026-06-05 12:30 | 8.52 | 8.876 | 8.885 | 8.403 | 5.402 | 8.671 | 6.907 | 8.664 | 8.539 | 8.606 | 4.889 | 9.016
2026-06-05 12:35 | 8.612 | 9.023 | 8.852 | 8.366 | 5.306 | 8.721 | 6.977 | 8.676 | 8.567 | 8.689 | 4.879 | 8.918
2026-06-05 12:40 | 8.618 | 9.034 | 8.713 | 8.542 | 5.339 | 8.732 | 6.948 | 8.59 | 8.506 | 8.659 | 4.954 | 8.762
2026-06-05 12:45 | 8.557 | 8.948 | 8.721 | 8.461 | 5.412 | 8.663 | 6.973 | 8.665 | 8.471 | 8.677 | 4.888 | 8.917
2026-06-05 12:50 | 8.534 | 8.804 | 8.757 | 8.53 | 5.319 | 8.648 | 6.938 | 8.618 | 8.396 | 8.66 | 4.848 | 8.765
2026-06-05 12:55 | 8.493 | 8.926 | 8.589 | 8.409 | 5.287 | 8.748 | 6.864 | 8.515 | 8.392 | 8.496 | 4.819 | 8.961
2026-06-05 13:00 | 8.564 | 8.851 | 8.582 | 8.513 | 5.371 | 8.587 | 6.883 | 8.609 | 8.425 | 8.53 | 4.835 | 8.858
2026-06-05 13:05 | 8.624 | 8.96 | 8.529 | 8.317 | 5.362 | 8.771 | 6.977 | 8.496 | 8.325 | 8.608 | 4.867 | 8.907
2026-06-05 13:10 | 8.508 | 8.77 | 8.513 | 8.286 | 5.349 | 8.629 | 6.945 | 8.351 | 8.335 | 8.558 | 4.79 | 8.643
2026-06-05 13:15 | 8.507 | 8.838 | 8.476 | 8.358 | 5.205 | 8.588 | 6.843 | 8.438 | 8.269 | 8.396 | 4.867 | 8.841
2026-06-05 13:20 | 8.513 | 8.837 | 8.479 | 8.262 | 5.18 | 8.483 | 6.826 | 8.479 | 8.29 | 8.465 | 4.802 | 8.584
2026-06-05 13:25 | 8.47 | 8.778 | 8.46 | 8.197 | 5.253 | 8.417 | 6.815 | 8.426 | 8.373 | 8.446 | 4.773 | 8.603
2026-06-05 13:30 | 8.399 | 8.56 | 8.569 | 8.074 | 5.155 | 8.537 | 6.694 | 8.286 | 8.317 | 8.42 | 4.694 | 8.57
2026-06-05 13:35 | 8.278 | 8.713 | 8.505 | 8.204 | 5.178 | 8.439 | 6.64 | 8.169 | 8.238 | 8.21 | 4.712 | 8.589
2026-06-05 13:40 | 8.287 | 8.567 | 8.249 | 8.17 | 5.119 | 8.41 | 6.591 | 8.134 | 8.043 | 8.285 | 4.648 | 8.436
2026-06-05 13:45 | 8.182 | 8.496 | 8.371 | 8.009 | 5.053 | 8.383 | 6.627 | 8.232 | 8.053 | 8.168 | 4.628 | 8.431
2026-06-05 13:50 | 8.182 | 8.298 | 8.114 | 8.005 | 5.084 | 8.312 | 6.508 | 7.942 | 8.048 | 7.967 | 4.557 | 8.435
2026-06-05 13:55 | 8.105 | 8.188 | 8.036 | 7.893 | 4.92 | 8.259 | 6.577 | 7.828 | 7.795 | 8.047 | 4.582 | 8.159
2026-06-05 14:00 | 7.919 | 8.14 | 7.958 | 7.848 | 4.854 | 7.919 | 6.435 | 7.841 | 7.85 | 7.885 | 4.465 | 8.224
2026-06-05 14:05 | 7.684 | 8.057 | 7.838 | 7.609 | 4.837 | 7.933 | 6.383 | 7.817 | 7.795 | 7.718 | 4.418 | 8.039
2026-06-05 14:10 | 7.759 | 8.076 | 7.808 | 7.554 | 4.847 | 7.866 | 6.283 | 7.609 | 7.701 | 7.603 | 4.422 | 7.973
2026-06-05 14:15 | 7.574 | 7.799 | 7.698 | 7.365 | 4.671 | 7.686 | 6.137 | 7.613 | 7.55 | 7.527 | 4.285 | 7.709
2026-06-05 14:20 | 7.401 | 7.733 | 7.657 | 7.32 | 4.712 | 7.645 | 6.027 | 7.516 | 7.375 | 7.471 | 4.225 | 7.811
2026-06-05 14:25 | 7.495 | 7.63 | 7.444 | 7.163 | 4.667 | 7.488 | 6.087 | 7.329 | 7.19 | 7.322 | 4.152 | 7.66
2026-06-05 14:30 | 7.303 | 7.578 | 3.373 | 7.178 | 4.48 | 7.349 | 5.937 | 7.158 | 7.189 | 7.298 | 4.112 | 7.444
2026-06-05 14:35 | 7.092 | 7.531 | 3.293 | 7.112 | 4.517 | 7.356 | 5.805 | 7.093 | 7.064 | 7.253 | 4.043 | 7.379
2026-06-05 14:40 | 7.164 | 7.281 | 3.212 | 6.988 | 4.398 | 7.247 | 5.817 | 6.95 | 6.972 | 7.133 | 4.097 | 7.209
2026-06-05 14:45 | 6.931 | 7.173 | 3.18 | 6.92 | 4.364 | 7.05 | 5.76 | 6.86 | 6.919 | 6.868 | 4.047 | 7.113
2026-06-05 14:50 | 6.864 | 7.136 | 3.191 | 6.869 | 4.323 | 7.091 | 5.616 | 6.936 | 6.729 | 6.952 | 3.879 | 7.112
2026-06-05 14:55 | 6.786 | 7.177 | 3.153 | 6.591 | 4.299 | 6.896 | 5.584 | 6.772 | 6.701 | 6.71 | 3.889 | 6.946
2026-06-05 15:00 | 6.655 | 6.932 | 3.086 | 6.68 | 4.166 | 6.754 | 5.444 | 6.631 | 6.663 | 6.615 | 3.83 | 6.892
2026-06-05 15:05 | 6.718 | 6.887 | 3.035 | 6.485 | 4.082 | 6.758 | 5.331 | 6.483 | 6.578 | 6.632 | 3.792 | 6.809
2026-06-05 15:10 | 6.524 | 6.727 | 2.992 | 6.392 | 4.088 | 6.596 | 5.241 | 6.399 | 6.383 | 6.59 | 3.755 | 6.747
2026-06-05 15:15 | 6.479 | 6.622 | 2.913 | 6.315 | 4.003 | 6.628 | 5.291 | 6.334 | 6.405 | 6.383 | 3.701 | 6.662
2026-06-05 15:20 | 6.259 | 6.499 | 2.874 | 6.172 | 3.974 | 6.401 | 5.224 | 6.297 | 6.268 | 6.339 | 3.578 | 6.62
2026-06-05 15:25 | 6.274 | 6.509 | 2.817 | 6.197 | 3.845 | 6.372 | 5.004 | 6.166 | 6.122 | 6.161 | 3.601 | 6.351
2026-06-05 15:30 | 6.083 | 6.316 | 2.799 | 6.074 | 3.803 | 6.196 | 4.965 | 6.201 | 6.05 | 6.043 | 3.462 | 6.292
2026-06-05 15:35 | 6.107 | 6.344 | 2.802 | 5.88 | 3.724 | 6.227 | 4.916 | 5.932 | 5.932 | 6.009 | 3.47 | 6.254
2026-06-05 15:40 | 6.018 | 6.193 | 2.718 | 5.836 | 3.67 | 5.983 | 4.862 | 5.885 | 5.825 | 5.91 | 3.348 | 6.094
2026-06-05 15:45 | 5.86 | 5.972 | 2.682 | 5.768 | 3.582 | 5.835 | 4.786 | 5.721 | 5.78 | 5.724 | 3.327 | 6.063
2026-06-05 15:50 | 5.75 | 5.826 | 2.619 | 5.6 | 3.485 | 5.847 | 4.611 | 5.661 | 5.617 | 5.657 | 3.258 | 5.81
2026-06-05 15:55 | 5.526 | 5.843 | 2.512 | 5.384 | 3.479 | 5.59 | 4.561 | 5.48 | 5.401 | 5.543 | 3.157 | 5.628
2026-06-05 16:00 | 5.369 | 5.64 | 2.495 | 5.342 | 3.385 | 5.567 | 4.418 | 5.303 | 5.289 | 5.443 | 3.056 | 5.593
2026-06-05 16:05 | 5.246 | 5.545 | 2.415 | 5.188 | 3.309 | 5.318 | 4.292 | 5.184 | 5.16 | 5.245 | 2.981 | 5.472
2026-06-05 16:10 | 5.074 | 5.295 | 2.323 | 5.103 | 3.185 | 5.289 | 4.122 | 5.147 | 5.029 | 5.178 | 2.939 | 5.336
2026-06-05 16:15 | 4.976 | 5.217 | 2.305 | 4.946 | 3.105 | 5.039 | 4.051 | 4.948 | 4.906 | 5.014 | 2.803 | 5.138
2026-06-05 16:20 | 4.849 | 4.966 | 2.208 | 4.774 | 2.984 | 4.945 | 3.913 | 4.758 | 4.819 | 4.845 | 2.776 | 5.056
2026-06-05 16:25 | 4.731 | 4.895 | 2.131 | 4.604 | 2.89 | 4.749 | 3.877 | 4.658 | 4.688 | 4.658 | 2.713 | 4.802
2026-06-05 16:30 | 4.581 | 4.708 | 2.076 | 4.541 | 2.801 | 4.704 | 3.758 | 4.575 | 4.473 | 4.493 | 2.627 | 4.751
2026-06-05 16:35 | 4.372 | 4.634 | 2.021 | 4.337 | 2.778 | 4.557 | 3.619 | 4.382 | 4.336 | 4.433 | 2.521 | 4.553
2026-06-05 16:40 | 4.21 | 4.428 | 1.942 | 4.232 | 2.643 | 4.309 | 3.5 | 4.179 | 4.24 | 4.249 | 2.406 | 4.364
2026-06-05 16:45 | 4.083 | 4.328 | 1.856 | 4.063 | 2.565 | 4.182 | 3.328 | 4.146 | 4.068 | 4.11 | 2.358 | 4.295
2026-06-05 16:50 | 4.019 | 4.12 | 1.839 | 3.949 | 2.504 | 4.031 | 3.195 | 3.896 | 3.867 | 3.979 | 2.264 | 4.153
2026-06-05 16:55 | 3.784 | 3.936 | 1.75 | 3.734 | 2.413 | 3.842 | 3.157 | 3.846 | 3.83 | 3.853 | 2.213 | 3.96
2026-06-05 17:00 | 3.646 | 3.82 | 1.659 | 3.656 | 2.323 | 3.795 | 3.003 | 3.646 | 3.653 | 3.639 | 2.112 | 3.8
2026-06-05 17:05 | 3.5 | 3.629 | 3.564 | 3.453 | 2.195 | 3.617 | 2.877 | 3.563 | 3.463 | 3.55 | 2.025 | 3.607
2026-06-05 17:10 | 3.348 | 3.52 | 3.476 | 3.358 | 2.122 | 3.458 | 2.736 | 3.375 | 3.308 | 3.38 | 1.949 | 3.508
2026-06-05 17:15 | 3.237 | 3.372 | 3.311 | 3.214 | 2.038 | 3.334 | 2.658 | 3.189 | 3.175 | 3.219 | 1.866 | 3.305
2026-06-05 17:20 | 3.111 | 3.235 | 3.114 | 3.038 | 1.928 | 3.151 | 2.496 | 3.035 | 3.007 | 3.081 | 1.737 | 3.163
2026-06-05 17:25 | 2.917 | 3.013 | 2.997 | 2.856 | 1.808 | 2.952 | 2.363 | 2.956 | 2.922 | 2.911 | 1.683 | 3.011
2026-06-05 17:30 | 2.764 | 2.932 | 2.814 | 2.774 | 1.734 | 2.864 | 2.285 | 2.8 | 2.764 | 2.761 | 1.579 | 2.891
2026-06-05 17:35 | 2.669 | 2.774 | 2.709 | 2.57 | 1.632 | 2.667 | 2.118 | 2.619 | 2.582 | 2.627 | 1.486 | 2.717
2026-06-05 17:40 | 2.475 | 2.586 | 2.543 | 2.439 | 1.542 | 2.494 | 2.019 | 2.431 | 2.454 | 2.498 | 1.399 | 2.54
2026-06-05 17:45 | 2.307 | 2.433 | 2.395 | 2.298 | 1.45 | 2.401 | 1.909 | 2.283 | 2.271 | 2.344 | 1.338 | 2.432
2026-06-05 17:50 | 2.152 | 2.27 | 2.181 | 2.147 | 1.338 | 2.235 | 1.787 | 2.168 | 2.166 | 2.196 | 1.245 | 2.274
2026-06-05 17:55 | 2.002 | 2.104 | 2.073 | 1.977 | 1.254 | 2.084 | 1.636 | 2.011 | 1.981 | 2.036 | 1.174 | 2.078
2026-06-05 18:00 | 1.906 | 1.942 | 1.933 | 1.844 | 1.187 | 1.915 | 1.515 | 1.869 | 1.881 | 1.904 | 1.062 | 1.952
2026-06-05 18:05 | 1.755 | 1.8 | 1.759 | 1.712 | 1.086 | 1.785 | 1.434 | 1.751 | 1.707 | 1.73 | 0.996 | 1.807
2026-06-05 18:10 | 1.601 | 1.701 | 1.657 | 1.591 | 0.995 | 1.662 | 1.323 | 1.612 | 1.58 | 1.593 | 0.913 | 1.687
2026-06-05 18:15 | 1.491 | 1.516 | 1.5 | 1.467 | 0.924 | 1.505 | 1.219 | 1.46 | 1.478 | 1.495 | 0.857 | 1.517
2026-06-05 18:20 | 1.365 | 1.393 | 1.36 | 1.345 | 0.832 | 1.393 | 1.1 | 1.34 | 1.336 | 1.359 | 0.759 | 1.388
2026-06-05 18:25 | 1.238 | 1.272 | 1.228 | 1.22 | 0.76 | 1.254 | 1.004 | 1.204 | 1.205 | 1.218 | 0.699 | 1.243
2026-06-05 18:30 | 1.101 | 1.136 | 1.106 | 1.073 | 0.688 | 1.116 | 0.891 | 1.108 | 1.078 | 1.088 | 0.626 | 1.121
2026-06-05 18:35 | 0.984 | 1.006 | 0.987 | 0.958 | 0.617 | 1.006 | 0.809 | 0.99 | 0.958 | 0.973 | 0.567 | 1.015
2026-06-05 18:40 | 0.877 | 0.888 | 0.891 | 0.858 | 0.545 | 0.891 | 0.714 | 0.872 | 0.852 | 0.86 | 0.493 | 0.902
2026-06-05 18:45 | 0.754 | 0.784 | 0.758 | 0.74 | 0.475 | 0.779 | 0.605 | 0.759 | 0.738 | 0.757 | 0.426 | 0.781
2026-06-05 18:50 | 0.647 | 0.68 | 0.653 | 0.641 | 0.398 | 0.663 | 0.528 | 0.646 | 0.638 | 0.64 | 0.368 | 0.663
2026-06-05 18:55 | 0.539 | 0.559 | 0.558 | 0.532 | 0.335 | 0.554 | 0.438 | 0.54 | 0.542 | 0.541 | 0.312 | 0.562
2026-06-05 19:00 | 0.442 | 0.458 | 0.448 | 0.435 | 0.274 | 0.445 | 0.356 | 0.443 | 0.433 | 0.437 | 0.25 | 0.454
2026-06-05 19:05 | 0.352 | 0.36 | 0.358 | 0.336 | 0.218 | 0.349 | 0.284 | 0.342 | 0.342 | 0.345 | 0.198 | 0.363
2026-06-05 19:10 | 0.259 | 0.272 | 0.262 | 0.252 | 0.163 | 0.262 | 0.208 | 0.258 | 0.251 | 0.259 | 0.146 | 0.266
2026-06-05 19:15 | 0.175 | 0.183 | 0.176 | 0.172 | 0.11 | 0.182 | 0.141 | 0.176 | 0.176 | 0.177 | 0.099 | 0.18
2026-06-05 19:20 | 0.101 | 0.106 | 0.103 | 0.101 | 0.064 | 0.105 | 0.083 | 0.103 | 0.101 | 0.102 | 0.059 | 0.104
2026-06-05 19:25 | 0.04 | 0.041 | 0.041 | 0.039 | 0.025 | 0.041 | 0.033 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.023 | 0.041
2026-06-05 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-05 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 05:35 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.012 | 0.019 | 0.015 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.011 | 0.02
2026-06-06 05:40 | 0.046 | 0.048 | 0.046 | 0.045 | 0.028 | 0.047 | 0.037 | 0.045 | 0.045 | 0.046 | 0.027 | 0.048
2026-06-06 05:45 | 0.076 | 0.079 | 0.076 | 0.076 | 0.047 | 0.077 | 0.061 | 0.075 | 0.074 | 0.076 | 0.043 | 0.078
2026-06-06 05:50 | 0.108 | 0.113 | 0.111 | 0.106 | 0.067 | 0.109 | 0.087 | 0.106 | 0.106 | 0.108 | 0.062 | 0.111
2026-06-06 05:55 | 0.14 | 0.143 | 0.14 | 0.137 | 0.086 | 0.141 | 0.114 | 0.137 | 0.138 | 0.14 | 0.081 | 0.143
2026-06-06 06:00 | 0.17 | 0.181 | 0.174 | 0.168 | 0.106 | 0.173 | 0.14 | 0.169 | 0.169 | 0.172 | 0.098 | 0.178
2026-06-06 06:05 | 0.206 | 0.212 | 0.205 | 0.2 | 0.127 | 0.209 | 0.166 | 0.205 | 0.2 | 0.205 | 0.118 | 0.209
2026-06-06 06:10 | 0.235 | 0.247 | 0.238 | 0.234 | 0.149 | 0.24 | 0.191 | 0.235 | 0.235 | 0.237 | 0.134 | 0.244
2026-06-06 06:15 | 0.275 | 0.281 | 0.276 | 0.267 | 0.169 | 0.275 | 0.222 | 0.271 | 0.271 | 0.269 | 0.153 | 0.277
2026-06-06 06:20 | 0.309 | 0.323 | 0.316 | 0.3 | 0.194 | 0.316 | 0.249 | 0.304 | 0.308 | 0.305 | 0.175 | 0.318
2026-06-06 06:25 | 0.349 | 0.362 | 0.348 | 0.341 | 0.214 | 0.356 | 0.286 | 0.341 | 0.344 | 0.351 | 0.198 | 0.356
2026-06-06 06:30 | 0.396 | 0.402 | 0.398 | 0.388 | 0.242 | 0.403 | 0.32 | 0.392 | 0.381 | 0.39 | 0.221 | 0.405
2026-06-06 06:35 | 0.445 | 0.457 | 0.452 | 0.436 | 0.275 | 0.45 | 0.359 | 0.439 | 0.44 | 0.443 | 0.252 | 0.455
2026-06-06 06:40 | 0.495 | 0.512 | 0.496 | 0.481 | 0.311 | 0.496 | 0.4 | 0.496 | 0.488 | 0.488 | 0.279 | 0.515
2026-06-06 06:45 | 0.549 | 0.571 | 0.563 | 0.548 | 0.348 | 0.56 | 0.455 | 0.545 | 0.549 | 0.56 | 0.319 | 0.58
2026-06-06 06:50 | 0.621 | 0.641 | 0.626 | 0.605 | 0.391 | 0.627 | 0.51 | 0.613 | 0.623 | 0.622 | 0.352 | 0.647
2026-06-06 06:55 | 0.691 | 0.734 | 0.715 | 0.682 | 0.439 | 0.712 | 0.565 | 0.705 | 0.693 | 0.689 | 0.405 | 0.711
2026-06-06 07:00 | 0.779 | 0.818 | 0.784 | 0.773 | 0.489 | 0.803 | 0.641 | 0.769 | 0.77 | 0.784 | 0.444 | 0.806
2026-06-06 07:05 | 0.889 | 0.907 | 0.9 | 0.866 | 0.546 | 0.899 | 0.704 | 0.871 | 0.866 | 0.877 | 0.494 | 0.911
2026-06-06 07:10 | 0.989 | 1.031 | 0.99 | 0.958 | 0.618 | 1.005 | 0.796 | 0.981 | 0.966 | 0.966 | 0.56 | 1.004
2026-06-06 07:15 | 1.092 | 1.137 | 1.106 | 1.079 | 0.686 | 1.105 | 0.895 | 1.084 | 1.072 | 1.074 | 0.617 | 1.129
2026-06-06 07:20 | 1.19 | 1.247 | 1.209 | 1.172 | 0.744 | 1.246 | 0.98 | 1.205 | 1.206 | 1.214 | 0.686 | 1.23
2026-06-06 07:25 | 1.292 | 1.342 | 1.322 | 1.285 | 0.8 | 1.337 | 1.038 | 1.291 | 1.261 | 1.3 | 0.746 | 1.348
2026-06-06 07:30 | 1.365 | 1.437 | 1.394 | 1.345 | 0.852 | 1.374 | 1.111 | 1.369 | 1.343 | 1.354 | 0.789 | 1.396
2026-06-06 07:35 | 1.435 | 1.481 | 1.466 | 1.401 | 0.887 | 1.446 | 1.174 | 1.446 | 1.429 | 1.421 | 0.813 | 1.485
2026-06-06 07:40 | 1.507 | 1.582 | 1.519 | 1.482 | 0.936 | 1.524 | 1.238 | 1.5 | 1.49 | 1.517 | 0.866 | 1.575
2026-06-06 07:45 | 1.563 | 1.645 | 1.612 | 1.547 | 0.987 | 1.628 | 1.28 | 1.593 | 1.577 | 1.589 | 0.905 | 1.639
2026-06-06 07:50 | 1.638 | 1.724 | 1.671 | 1.646 | 1.039 | 1.661 | 1.341 | 1.637 | 1.636 | 1.656 | 0.93 | 1.697
2026-06-06 07:55 | 1.705 | 1.82 | 1.754 | 1.685 | 1.081 | 1.757 | 1.402 | 1.695 | 1.726 | 1.694 | 0.982 | 1.764
2026-06-06 08:00 | 1.792 | 1.854 | 1.798 | 1.747 | 1.111 | 1.855 | 1.457 | 1.808 | 1.772 | 1.767 | 1.018 | 1.837
2026-06-06 08:05 | 1.885 | 1.941 | 1.904 | 1.82 | 1.171 | 1.888 | 1.535 | 1.884 | 1.829 | 1.846 | 1.071 | 1.904
2026-06-06 08:10 | 1.943 | 1.989 | 1.943 | 1.895 | 1.2 | 1.958 | 1.587 | 1.921 | 1.907 | 1.944 | 1.118 | 2.016
2026-06-06 08:15 | 1.996 | 2.075 | 2.019 | 2.002 | 1.263 | 2.035 | 1.634 | 1.992 | 1.964 | 1.984 | 1.158 | 2.082
2026-06-06 08:20 | 2.068 | 2.163 | 2.093 | 2.072 | 1.289 | 2.106 | 1.691 | 2.047 | 2.066 | 2.083 | 1.179 | 2.123
2026-06-06 08:25 | 2.138 | 2.251 | 2.172 | 2.131 | 1.358 | 2.211 | 1.759 | 2.139 | 2.15 | 2.172 | 1.222 | 2.222
2026-06-06 08:30 | 2.217 | 2.313 | 2.285 | 2.208 | 1.378 | 2.244 | 1.786 | 2.218 | 2.184 | 2.239 | 1.284 | 2.271
2026-06-06 08:35 | 2.293 | 2.397 | 2.356 | 2.228 | 1.439 | 2.34 | 1.855 | 2.265 | 2.295 | 2.261 | 1.321 | 2.39
2026-06-06 08:40 | 2.347 | 2.478 | 2.397 | 2.311 | 1.461 | 2.424 | 1.939 | 2.341 | 2.339 | 2.343 | 1.339 | 2.455
2026-06-06 08:45 | 2.414 | 2.506 | 2.436 | 2.407 | 1.518 | 2.512 | 1.964 | 2.401 | 2.433 | 2.397 | 1.375 | 2.532
2026-06-06 08:50 | 2.515 | 2.568 | 2.534 | 2.45 | 1.572 | 2.518 | 2.017 | 2.513 | 2.454 | 2.465 | 1.441 | 2.607
2026-06-06 08:55 | 2.606 | 2.713 | 2.61 | 2.56 | 1.588 | 2.596 | 2.117 | 2.555 | 2.531 | 2.568 | 1.462 | 2.637
2026-06-06 09:00 | 2.651 | 2.718 | 2.692 | 2.62 | 1.652 | 2.721 | 2.152 | 2.585 | 2.639 | 2.614 | 1.507 | 2.729
2026-06-06 09:05 | 2.668 | 2.824 | 2.748 | 2.624 | 1.703 | 2.715 | 2.179 | 2.677 | 2.675 | 2.724 | 1.554 | 2.757
2026-06-06 09:10 | 2.791 | 2.9 | 2.793 | 2.758 | 1.709 | 2.798 | 2.255 | 2.778 | 2.739 | 2.78 | 1.568 | 2.849
2026-06-06 09:15 | 2.75 | 2.873 | 2.823 | 2.742 | 1.732 | 2.846 | 2.271 | 2.725 | 2.701 | 2.735 | 1.562 | 2.879
2026-06-06 09:20 | 2.69 | 2.815 | 2.743 | 2.662 | 1.686 | 2.788 | 2.214 | 2.685 | 2.706 | 2.714 | 1.557 | 2.792
2026-06-06 09:25 | 2.68 | 2.766 | 2.667 | 2.613 | 1.642 | 2.676 | 2.154 | 2.657 | 2.585 | 2.632 | 1.532 | 2.711
2026-06-06 09:30 | 2.632 | 2.74 | 2.64 | 2.552 | 1.602 | 2.612 | 2.082 | 2.603 | 2.586 | 2.555 | 1.503 | 2.715
2026-06-06 09:35 | 2.552 | 2.643 | 2.567 | 2.46 | 1.572 | 2.588 | 2.059 | 2.552 | 2.482 | 2.516 | 1.438 | 2.618
2026-06-06 09:40 | 2.482 | 2.583 | 2.537 | 2.436 | 1.555 | 2.544 | 2.03 | 2.45 | 2.482 | 2.475 | 1.431 | 2.545
2026-06-06 09:45 | 2.419 | 2.572 | 2.465 | 2.389 | 1.513 | 2.479 | 1.962 | 2.403 | 2.432 | 2.438 | 1.398 | 2.527
2026-06-06 09:50 | 2.411 | 2.52 | 2.47 | 2.357 | 1.487 | 2.446 | 1.968 | 2.41 | 2.38 | 2.426 | 1.362 | 2.525
2026-06-06 09:55 | 2.363 | 2.5 | 2.429 | 2.364 | 1.513 | 2.435 | 1.919 | 2.35 | 2.353 | 2.378 | 1.349 | 2.462
2026-06-06 10:00 | 2.374 | 2.457 | 2.45 | 2.373 | 1.493 | 2.467 | 1.942 | 2.366 | 2.374 | 2.409 | 1.379 | 2.481
2026-06-06 10:05 | 2.417 | 2.506 | 2.477 | 2.381 | 1.482 | 2.476 | 1.97 | 2.389 | 2.388 | 2.401 | 1.379 | 2.495
2026-06-06 10:10 | 2.461 | 2.532 | 2.472 | 2.437 | 1.511 | 2.461 | 1.996 | 2.442 | 2.409 | 2.4 | 1.391 | 2.505
2026-06-06 10:15 | 2.511 | 2.598 | 2.509 | 2.456 | 1.557 | 2.582 | 2.002 | 2.518 | 2.474 | 2.515 | 1.41 | 2.553
2026-06-06 10:20 | 2.601 | 2.683 | 2.622 | 2.534 | 1.607 | 2.609 | 2.115 | 2.537 | 2.55 | 2.539 | 1.469 | 2.68
2026-06-06 10:25 | 2.633 | 2.786 | 2.719 | 2.645 | 1.651 | 2.712 | 2.199 | 2.686 | 2.647 | 2.622 | 1.512 | 2.767
2026-06-06 10:30 | 2.757 | 2.878 | 2.818 | 2.728 | 1.739 | 2.838 | 2.267 | 2.787 | 2.732 | 2.733 | 1.607 | 2.904
2026-06-06 10:35 | 2.874 | 3.032 | 2.983 | 2.875 | 1.796 | 2.945 | 2.377 | 2.928 | 2.853 | 2.925 | 1.665 | 2.967
2026-06-06 10:40 | 3.077 | 3.154 | 3.096 | 3.041 | 1.904 | 3.164 | 2.469 | 3.056 | 3.039 | 3.021 | 1.732 | 3.119
2026-06-06 10:45 | 3.257 | 3.372 | 3.276 | 3.184 | 2.002 | 3.294 | 2.585 | 3.227 | 3.226 | 3.176 | 1.866 | 3.281
2026-06-06 10:50 | 3.435 | 3.587 | 3.426 | 3.361 | 2.121 | 3.459 | 2.799 | 3.422 | 3.382 | 3.402 | 1.967 | 3.519
2026-06-06 10:55 | 3.557 | 3.685 | 3.624 | 3.583 | 2.226 | 3.704 | 2.932 | 3.529 | 3.53 | 3.627 | 2.043 | 3.66
2026-06-06 11:00 | 3.807 | 3.975 | 3.853 | 3.75 | 2.37 | 3.884 | 3.037 | 3.741 | 3.705 | 3.74 | 2.157 | 3.868
2026-06-06 11:05 | 3.901 | 4.037 | 4.024 | 3.92 | 2.432 | 4.016 | 3.15 | 3.926 | 3.834 | 3.885 | 2.21 | 3.997
2026-06-06 11:10 | 3.911 | 4.118 | 4.003 | 3.866 | 2.47 | 4.071 | 3.25 | 3.94 | 3.963 | 3.942 | 2.288 | 4.043
2026-06-06 11:15 | 3.946 | 4.2 | 4.109 | 3.882 | 2.496 | 4.079 | 3.225 | 3.967 | 3.959 | 3.998 | 2.309 | 4.155
2026-06-06 11:20 | 4 | 4.223 | 4.025 | 3.952 | 2.515 | 4.087 | 3.224 | 4.051 | 4.009 | 3.977 | 2.292 | 4.153
2026-06-06 11:25 | 4.068 | 4.204 | 4.128 | 3.941 | 2.498 | 4.081 | 3.26 | 3.974 | 3.981 | 4.091 | 2.327 | 4.152
2026-06-06 11:30 | 4.128 | 4.226 | 4.113 | 4.055 | 2.574 | 4.087 | 3.34 | 4.091 | 4.068 | 3.999 | 2.318 | 4.208
2026-06-06 11:35 | 4.127 | 4.196 | 4.168 | 4.066 | 2.516 | 4.152 | 3.31 | 4.114 | 4.011 | 4.109 | 2.348 | 4.175
2026-06-06 11:40 | 4.111 | 4.339 | 4.159 | 4.071 | 2.585 | 4.216 | 3.355 | 4.094 | 4.087 | 4.058 | 2.367 | 4.281
2026-06-06 11:45 | 4.188 | 4.308 | 4.156 | 4.12 | 2.564 | 4.229 | 3.387 | 4.059 | 4.059 | 4.123 | 2.362 | 4.298
2026-06-06 11:50 | 4.101 | 4.327 | 4.237 | 4.105 | 2.609 | 4.265 | 3.341 | 4.096 | 4.05 | 4.159 | 2.399 | 4.332
2026-06-06 11:55 | 4.132 | 4.269 | 4.183 | 4.097 | 2.557 | 4.215 | 3.337 | 4.103 | 4.108 | 4.208 | 2.404 | 4.3
2026-06-06 12:00 | 4.153 | 4.397 | 4.238 | 4.155 | 2.62 | 4.24 | 3.36 | 4.202 | 4.066 | 4.136 | 2.384 | 4.339
2026-06-06 12:05 | 4.214 | 4.377 | 4.237 | 4.075 | 2.617 | 4.277 | 3.378 | 4.187 | 4.101 | 4.234 | 2.397 | 4.316
2026-06-06 12:10 | 4.157 | 4.36 | 4.229 | 4.133 | 2.631 | 4.291 | 3.41 | 4.122 | 4.102 | 4.207 | 2.386 | 4.323
2026-06-06 12:15 | 4.148 | 4.314 | 4.261 | 4.153 | 2.587 | 4.233 | 3.402 | 4.21 | 4.089 | 4.215 | 2.366 | 4.32
2026-06-06 12:20 | 4.267 | 4.334 | 4.334 | 4.106 | 2.62 | 4.224 | 3.385 | 4.229 | 4.146 | 4.254 | 2.435 | 4.294
2026-06-06 12:25 | 4.156 | 4.408 | 4.328 | 4.186 | 2.599 | 4.282 | 3.439 | 4.243 | 4.116 | 4.205 | 2.395 | 4.333
2026-06-06 12:30 | 4.177 | 4.323 | 4.287 | 4.154 | 2.657 | 4.344 | 3.468 | 4.151 | 4.214 | 4.172 | 2.418 | 4.308
2026-06-06 12:35 | 4.186 | 4.352 | 4.266 | 4.156 | 2.645 | 4.269 | 3.419 | 4.223 | 4.123 | 4.181 | 2.38 | 4.389
2026-06-06 12:40 | 4.243 | 4.388 | 4.313 | 4.084 | 2.634 | 4.253 | 3.397 | 4.241 | 4.128 | 4.242 | 2.392 | 4.28
2026-06-06 12:45 | 4.199 | 4.402 | 4.294 | 4.142 | 2.582 | 4.318 | 3.388 | 4.153 | 4.101 | 4.132 | 2.377 | 4.348
2026-06-06 12:50 | 4.189 | 4.31 | 4.246 | 4.133 | 2.643 | 4.249 | 3.443 | 4.146 | 4.094 | 4.13 | 2.419 | 4.285
2026-06-06 12:55 | 4.104 | 4.278 | 4.208 | 4.032 | 2.59 | 4.197 | 3.351 | 4.118 | 4.097 | 4.121 | 2.363 | 4.238
2026-06-06 13:00 | 3.964 | 4.164 | 4.098 | 3.854 | 2.446 | 4.01 | 3.209 | 3.937 | 3.895 | 3.988 | 2.297 | 4.086
2026-06-06 13:05 | 3.768 | 3.959 | 3.841 | 3.739 | 2.379 | 3.835 | 3.124 | 3.822 | 3.706 | 3.745 | 2.138 | 3.951
2026-06-06 13:10 | 3.593 | 3.753 | 3.723 | 3.585 | 2.284 | 3.718 | 2.974 | 3.646 | 3.554 | 3.643 | 2.093 | 3.751
2026-06-06 13:15 | 3.483 | 3.559 | 3.555 | 3.382 | 2.14 | 3.497 | 2.779 | 3.449 | 3.401 | 3.437 | 1.975 | 3.603
2026-06-06 13:20 | 3.271 | 3.47 | 3.387 | 3.292 | 2.06 | 3.378 | 2.711 | 3.238 | 3.224 | 3.321 | 1.887 | 3.385
2026-06-06 13:25 | 3.196 | 3.333 | 3.225 | 3.119 | 2.002 | 3.239 | 2.601 | 3.111 | 3.15 | 3.143 | 1.826 | 3.224
2026-06-06 13:30 | 3.006 | 3.187 | 3.099 | 3.035 | 1.909 | 3.087 | 2.46 | 2.989 | 3.009 | 3.039 | 1.733 | 3.118
2026-06-06 13:35 | 2.91 | 3.027 | 2.997 | 2.863 | 1.823 | 2.979 | 2.382 | 2.922 | 2.949 | 2.937 | 1.66 | 3.067
2026-06-06 13:40 | 2.855 | 3.004 | 2.924 | 2.852 | 1.8 | 2.897 | 2.372 | 2.847 | 2.807 | 2.868 | 1.625 | 2.958
2026-06-06 13:45 | 2.792 | 2.926 | 2.844 | 2.77 | 1.783 | 2.882 | 2.259 | 2.775 | 2.756 | 2.847 | 1.61 | 2.939
2026-06-06 13:50 | 2.782 | 2.891 | 2.83 | 2.725 | 1.74 | 2.809 | 2.252 | 2.754 | 2.718 | 2.786 | 1.602 | 2.863
2026-06-06 13:55 | 2.783 | 2.898 | 2.827 | 2.739 | 1.746 | 2.863 | 2.259 | 2.789 | 2.72 | 2.788 | 1.587 | 2.84
2026-06-06 14:00 | 2.758 | 2.934 | 2.808 | 2.779 | 1.738 | 2.809 | 2.287 | 2.78 | 2.724 | 2.778 | 1.597 | 2.874
2026-06-06 14:05 | 2.806 | 2.922 | 2.884 | 2.795 | 1.736 | 2.889 | 2.262 | 2.826 | 2.766 | 2.801 | 1.612 | 2.923
2026-06-06 14:10 | 2.886 | 3.021 | 2.929 | 2.832 | 1.787 | 2.945 | 2.334 | 2.853 | 2.834 | 2.838 | 1.616 | 2.966
2026-06-06 14:15 | 2.947 | 3.053 | 3.026 | 2.927 | 1.841 | 2.957 | 2.395 | 2.944 | 2.922 | 2.939 | 1.667 | 3.022
2026-06-06 14:20 | 2.994 | 3.173 | 3.102 | 2.998 | 1.879 | 3.109 | 2.472 | 3.044 | 2.96 | 2.968 | 1.739 | 3.158
2026-06-06 14:25 | 3.119 | 3.202 | 3.149 | 3.078 | 1.964 | 3.144 | 2.492 | 3.131 | 3.113 | 3.125 | 1.764 | 3.195
2026-06-06 14:30 | 3.17 | 3.364 | 1.462 | 3.12 | 1.983 | 3.301 | 2.586 | 3.193 | 3.175 | 3.166 | 1.854 | 3.309
2026-06-06 14:35 | 3.295 | 3.448 | 1.524 | 3.288 | 2.074 | 3.384 | 2.659 | 3.252 | 3.269 | 3.282 | 1.916 | 3.434
2026-06-06 14:40 | 3.41 | 3.581 | 1.581 | 3.402 | 2.133 | 3.44 | 2.74 | 3.364 | 3.356 | 3.353 | 1.963 | 3.517
2026-06-06 14:45 | 3.522 | 3.612 | 1.595 | 3.465 | 2.209 | 3.538 | 2.856 | 3.497 | 3.442 | 3.533 | 2.007 | 3.62
2026-06-06 14:50 | 3.469 | 3.658 | 1.574 | 3.386 | 2.169 | 3.526 | 2.82 | 3.467 | 3.432 | 3.427 | 1.971 | 3.527
2026-06-06 14:55 | 3.373 | 3.528 | 1.555 | 3.41 | 2.1 | 3.492 | 2.761 | 3.394 | 3.359 | 3.396 | 1.922 | 3.493
2026-06-06 15:00 | 3.317 | 3.499 | 1.533 | 3.35 | 2.096 | 3.469 | 2.722 | 3.33 | 3.338 | 3.312 | 1.947 | 3.506
2026-06-06 15:05 | 3.342 | 3.414 | 1.499 | 3.302 | 2.062 | 3.361 | 2.657 | 3.268 | 3.235 | 3.266 | 1.903 | 3.417
2026-06-06 15:10 | 3.224 | 3.374 | 1.499 | 3.154 | 2.057 | 3.274 | 2.657 | 3.212 | 3.209 | 3.256 | 1.87 | 3.4
2026-06-06 15:15 | 3.164 | 3.343 | 1.476 | 3.182 | 1.988 | 3.284 | 2.621 | 3.207 | 3.117 | 3.223 | 1.834 | 3.312
2026-06-06 15:20 | 3.107 | 3.259 | 1.45 | 3.053 | 1.929 | 3.236 | 2.519 | 3.08 | 3.099 | 3.155 | 1.808 | 3.209
2026-06-06 15:25 | 3.117 | 3.199 | 1.418 | 3.006 | 1.907 | 3.169 | 2.504 | 3.074 | 3.069 | 3.028 | 1.734 | 3.212
2026-06-06 15:30 | 2.997 | 3.17 | 1.391 | 2.996 | 1.902 | 3.058 | 2.442 | 3.029 | 2.943 | 2.986 | 1.739 | 3.089
2026-06-06 15:35 | 2.956 | 3.099 | 1.354 | 2.945 | 1.818 | 2.978 | 2.395 | 2.926 | 2.881 | 2.954 | 1.695 | 3.053
2026-06-06 15:40 | 2.914 | 2.968 | 1.307 | 2.861 | 1.822 | 2.963 | 2.321 | 2.91 | 2.824 | 2.92 | 1.663 | 3
2026-06-06 15:45 | 2.874 | 2.913 | 1.302 | 2.754 | 1.773 | 2.905 | 2.279 | 2.779 | 2.8 | 2.862 | 1.627 | 2.893
2026-06-06 15:50 | 2.789 | 2.887 | 1.265 | 2.7 | 1.722 | 2.792 | 2.226 | 2.722 | 2.728 | 2.73 | 1.597 | 2.821
2026-06-06 15:55 | 2.742 | 2.772 | 1.243 | 2.628 | 1.705 | 2.773 | 2.199 | 2.705 | 2.631 | 2.695 | 1.565 | 2.825
2026-06-06 16:00 | 2.674 | 2.751 | 1.212 | 2.614 | 1.645 | 2.666 | 2.158 | 2.591 | 2.635 | 2.661 | 1.494 | 2.691
2026-06-06 16:05 | 2.609 | 2.704 | 1.178 | 2.535 | 1.617 | 2.596 | 2.095 | 2.572 | 2.567 | 2.538 | 1.455 | 2.664
2026-06-06 16:10 | 2.514 | 2.595 | 1.153 | 2.49 | 1.542 | 2.528 | 2.029 | 2.478 | 2.486 | 2.524 | 1.448 | 2.594
2026-06-06 16:15 | 2.442 | 2.564 | 1.122 | 2.428 | 1.506 | 2.453 | 1.973 | 2.44 | 2.408 | 2.448 | 1.38 | 2.537
2026-06-06 16:20 | 2.356 | 2.465 | 1.085 | 2.343 | 1.493 | 2.375 | 1.905 | 2.326 | 2.361 | 2.376 | 1.368 | 2.446
2026-06-06 16:25 | 2.275 | 2.378 | 1.055 | 2.24 | 1.45 | 2.37 | 1.867 | 2.311 | 2.274 | 2.267 | 1.304 | 2.348
2026-06-06 16:30 | 2.257 | 2.337 | 1.019 | 2.22 | 1.367 | 2.288 | 1.807 | 2.226 | 2.199 | 2.225 | 1.269 | 2.313
2026-06-06 16:35 | 2.141 | 2.229 | 0.976 | 2.137 | 1.36 | 2.212 | 1.749 | 2.128 | 2.141 | 2.16 | 1.241 | 2.205
2026-06-06 16:40 | 2.001 | 2.097 | 0.917 | 1.968 | 1.248 | 2.056 | 1.659 | 2.021 | 1.978 | 2.014 | 1.157 | 2.062
2026-06-06 16:45 | 1.845 | 1.939 | 0.85 | 1.821 | 1.145 | 1.884 | 1.535 | 1.863 | 1.84 | 1.848 | 1.048 | 1.927
2026-06-06 16:50 | 1.701 | 1.813 | 0.789 | 1.709 | 1.075 | 1.774 | 1.389 | 1.724 | 1.7 | 1.737 | 0.97 | 1.763
2026-06-06 16:55 | 1.587 | 1.625 | 0.726 | 1.536 | 0.986 | 1.624 | 1.274 | 1.584 | 1.554 | 1.589 | 0.902 | 1.642
2026-06-06 17:00 | 1.458 | 1.525 | 0.662 | 1.442 | 0.913 | 1.501 | 1.191 | 1.446 | 1.454 | 1.45 | 0.836 | 1.53
2026-06-06 17:05 | 1.353 | 1.42 | 1.359 | 1.334 | 0.853 | 1.396 | 1.087 | 1.341 | 1.34 | 1.334 | 0.781 | 1.414
2026-06-06 17:10 | 1.259 | 1.285 | 1.261 | 1.215 | 0.786 | 1.285 | 1.007 | 1.239 | 1.225 | 1.232 | 0.711 | 1.276
2026-06-06 17:15 | 1.164 | 1.215 | 1.184 | 1.148 | 0.723 | 1.183 | 0.941 | 1.152 | 1.142 | 1.159 | 0.659 | 1.198
2026-06-06 17:20 | 1.076 | 1.122 | 1.086 | 1.063 | 0.67 | 1.107 | 0.883 | 1.07 | 1.079 | 1.092 | 0.611 | 1.135
2026-06-06 17:25 | 1.018 | 1.058 | 1.04 | 1.003 | 0.63 | 1.022 | 0.839 | 1.009 | 1.002 | 1.006 | 0.578 | 1.045
2026-06-06 17:30 | 0.97 | 1.013 | 0.986 | 0.938 | 0.595 | 0.979 | 0.791 | 0.951 | 0.959 | 0.972 | 0.556 | 0.992
2026-06-06 17:35 | 0.909 | 0.948 | 0.936 | 0.896 | 0.572 | 0.923 | 0.738 | 0.919 | 0.907 | 0.913 | 0.515 | 0.953
2026-06-06 17:40 | 0.867 | 0.903 | 0.89 | 0.866 | 0.542 | 0.893 | 0.714 | 0.873 | 0.85 | 0.863 | 0.491 | 0.89
2026-06-06 17:45 | 0.831 | 0.857 | 0.836 | 0.82 | 0.515 | 0.861 | 0.687 | 0.826 | 0.83 | 0.844 | 0.477 | 0.859
2026-06-06 17:50 | 0.796 | 0.839 | 0.827 | 0.78 | 0.504 | 0.82 | 0.653 | 0.794 | 0.797 | 0.811 | 0.462 | 0.829
2026-06-06 17:55 | 0.768 | 0.811 | 0.782 | 0.768 | 0.486 | 0.792 | 0.624 | 0.784 | 0.776 | 0.778 | 0.441 | 0.791
2026-06-06 18:00 | 0.76 | 0.771 | 0.769 | 0.732 | 0.47 | 0.763 | 0.611 | 0.741 | 0.742 | 0.756 | 0.422 | 0.781
2026-06-06 18:05 | 0.725 | 0.757 | 0.739 | 0.706 | 0.447 | 0.739 | 0.582 | 0.719 | 0.706 | 0.728 | 0.419 | 0.742
2026-06-06 18:10 | 0.689 | 0.725 | 0.704 | 0.68 | 0.441 | 0.722 | 0.566 | 0.689 | 0.681 | 0.692 | 0.394 | 0.722
2026-06-06 18:15 | 0.664 | 0.695 | 0.675 | 0.66 | 0.413 | 0.673 | 0.552 | 0.676 | 0.672 | 0.671 | 0.387 | 0.702
2026-06-06 18:20 | 0.64 | 0.657 | 0.649 | 0.637 | 0.403 | 0.659 | 0.514 | 0.64 | 0.635 | 0.645 | 0.362 | 0.669
2026-06-06 18:25 | 0.615 | 0.639 | 0.623 | 0.591 | 0.374 | 0.618 | 0.488 | 0.601 | 0.603 | 0.604 | 0.343 | 0.618
2026-06-06 18:30 | 0.559 | 0.573 | 0.565 | 0.552 | 0.346 | 0.569 | 0.451 | 0.548 | 0.539 | 0.547 | 0.314 | 0.58
2026-06-06 18:35 | 0.495 | 0.512 | 0.502 | 0.483 | 0.312 | 0.505 | 0.402 | 0.496 | 0.481 | 0.487 | 0.285 | 0.513
2026-06-06 18:40 | 0.438 | 0.456 | 0.44 | 0.433 | 0.272 | 0.44 | 0.349 | 0.427 | 0.426 | 0.435 | 0.248 | 0.442
2026-06-06 18:45 | 0.381 | 0.391 | 0.386 | 0.377 | 0.234 | 0.389 | 0.304 | 0.37 | 0.378 | 0.374 | 0.212 | 0.394
2026-06-06 18:50 | 0.321 | 0.333 | 0.323 | 0.321 | 0.204 | 0.329 | 0.263 | 0.317 | 0.32 | 0.323 | 0.182 | 0.336
2026-06-06 18:55 | 0.267 | 0.284 | 0.274 | 0.263 | 0.167 | 0.274 | 0.216 | 0.267 | 0.268 | 0.265 | 0.152 | 0.28
2026-06-06 19:00 | 0.219 | 0.23 | 0.22 | 0.217 | 0.136 | 0.226 | 0.178 | 0.22 | 0.218 | 0.222 | 0.126 | 0.225
2026-06-06 19:05 | 0.17 | 0.181 | 0.176 | 0.17 | 0.107 | 0.173 | 0.139 | 0.17 | 0.169 | 0.173 | 0.099 | 0.177
2026-06-06 19:10 | 0.128 | 0.13 | 0.13 | 0.124 | 0.078 | 0.13 | 0.105 | 0.125 | 0.127 | 0.126 | 0.071 | 0.132
2026-06-06 19:15 | 0.085 | 0.09 | 0.089 | 0.084 | 0.054 | 0.088 | 0.071 | 0.086 | 0.085 | 0.085 | 0.049 | 0.088
2026-06-06 19:20 | 0.051 | 0.052 | 0.05 | 0.048 | 0.032 | 0.051 | 0.041 | 0.049 | 0.049 | 0.05 | 0.029 | 0.052
2026-06-06 19:25 | 0.019 | 0.02 | 0.02 | 0.019 | 0.012 | 0.02 | 0.016 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.011 | 0.02
2026-06-06 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-06 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 05:35 | 0.039 | 0.04 | 0.039 | 0.038 | 0.038 | 0.04 | 0.031 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.022 | 0.039
2026-06-07 05:40 | 0.097 | 0.102 | 0.098 | 0.095 | 0.099 | 0.1 | 0.08 | 0.096 | 0.097 | 0.099 | 0.055 | 0.1
2026-06-07 05:45 | 0.168 | 0.175 | 0.173 | 0.167 | 0.17 | 0.173 | 0.136 | 0.169 | 0.166 | 0.167 | 0.097 | 0.173
2026-06-07 05:50 | 0.247 | 0.257 | 0.254 | 0.247 | 0.251 | 0.252 | 0.203 | 0.248 | 0.242 | 0.244 | 0.141 | 0.254
2026-06-07 05:55 | 0.331 | 0.353 | 0.341 | 0.329 | 0.334 | 0.341 | 0.272 | 0.335 | 0.329 | 0.337 | 0.193 | 0.348
2026-06-07 06:00 | 0.431 | 0.451 | 0.434 | 0.424 | 0.43 | 0.438 | 0.346 | 0.432 | 0.425 | 0.429 | 0.247 | 0.437
2026-06-07 06:05 | 0.522 | 0.547 | 0.538 | 0.524 | 0.539 | 0.531 | 0.432 | 0.523 | 0.52 | 0.528 | 0.298 | 0.548
2026-06-07 06:10 | 0.63 | 0.65 | 0.637 | 0.629 | 0.629 | 0.651 | 0.512 | 0.625 | 0.618 | 0.627 | 0.358 | 0.663
2026-06-07 06:15 | 0.741 | 0.77 | 0.747 | 0.721 | 0.744 | 0.758 | 0.597 | 0.742 | 0.742 | 0.749 | 0.428 | 0.76
2026-06-07 06:20 | 0.849 | 0.893 | 0.873 | 0.845 | 0.858 | 0.873 | 0.695 | 0.847 | 0.846 | 0.847 | 0.485 | 0.896
2026-06-07 06:25 | 0.971 | 1.004 | 1 | 0.974 | 0.982 | 1.002 | 0.79 | 0.977 | 0.975 | 0.981 | 0.562 | 1.025
2026-06-07 06:30 | 1.114 | 1.164 | 1.104 | 1.094 | 1.117 | 1.122 | 0.897 | 1.095 | 1.098 | 1.085 | 0.621 | 1.153
2026-06-07 06:35 | 1.246 | 1.29 | 1.256 | 1.223 | 1.24 | 1.268 | 1.001 | 1.232 | 1.224 | 1.243 | 0.702 | 1.256
2026-06-07 06:40 | 1.346 | 1.418 | 1.379 | 1.329 | 1.388 | 1.398 | 1.1 | 1.366 | 1.339 | 1.362 | 0.775 | 1.402
2026-06-07 06:45 | 1.523 | 1.543 | 1.534 | 1.491 | 1.527 | 1.513 | 1.228 | 1.508 | 1.49 | 1.518 | 0.858 | 1.565
2026-06-07 06:50 | 1.66 | 1.693 | 1.66 | 1.59 | 1.649 | 1.672 | 1.317 | 1.613 | 1.62 | 1.644 | 0.933 | 1.705
2026-06-07 06:55 | 1.777 | 1.828 | 1.826 | 1.724 | 1.765 | 1.808 | 1.435 | 1.744 | 1.777 | 1.768 | 1.015 | 1.85
2026-06-07 07:00 | 1.928 | 1.998 | 1.929 | 1.886 | 1.948 | 1.97 | 1.541 | 1.927 | 1.901 | 1.922 | 1.09 | 1.96
2026-06-07 07:05 | 2.051 | 2.16 | 2.065 | 2.025 | 2.067 | 2.103 | 1.687 | 2.036 | 2.053 | 2.05 | 1.174 | 2.103
2026-06-07 07:10 | 2.2 | 2.268 | 2.247 | 2.156 | 2.198 | 2.219 | 1.777 | 2.162 | 2.156 | 2.186 | 1.265 | 2.255
2026-06-07 07:15 | 2.365 | 2.428 | 2.357 | 2.277 | 2.365 | 2.35 | 1.924 | 2.349 | 2.281 | 2.306 | 1.34 | 2.4
2026-06-07 07:20 | 2.465 | 2.577 | 2.527 | 2.414 | 2.515 | 2.543 | 1.999 | 2.467 | 2.415 | 2.479 | 1.417 | 2.592
2026-06-07 07:25 | 2.633 | 2.721 | 2.675 | 2.56 | 2.633 | 2.675 | 2.118 | 2.643 | 2.62 | 2.588 | 1.515 | 2.685
2026-06-07 07:30 | 2.778 | 2.848 | 2.776 | 2.691 | 2.752 | 2.857 | 2.214 | 2.762 | 2.696 | 2.785 | 1.575 | 2.851
2026-06-07 07:35 | 2.948 | 3.055 | 2.983 | 2.84 | 2.896 | 2.983 | 2.335 | 2.887 | 2.902 | 2.935 | 1.655 | 2.976
2026-06-07 07:40 | 3.02 | 3.155 | 3.106 | 3.041 | 3.09 | 3.118 | 2.453 | 3.006 | 3.045 | 3.09 | 1.736 | 3.18
2026-06-07 07:45 | 3.24 | 3.362 | 3.263 | 3.106 | 3.244 | 3.276 | 2.616 | 3.17 | 3.152 | 3.16 | 1.839 | 3.352
2026-06-07 07:50 | 3.384 | 3.506 | 3.365 | 3.264 | 3.349 | 3.383 | 2.722 | 3.368 | 3.26 | 3.369 | 1.885 | 3.429
2026-06-07 07:55 | 3.54 | 3.661 | 3.54 | 3.485 | 3.484 | 3.6 | 2.828 | 3.449 | 3.485 | 3.506 | 1.977 | 3.557
2026-06-07 08:00 | 3.623 | 3.837 | 3.747 | 3.607 | 3.628 | 3.741 | 2.931 | 3.656 | 3.58 | 3.649 | 2.075 | 3.707
2026-06-07 08:05 | 3.791 | 3.98 | 3.878 | 3.685 | 3.825 | 3.82 | 3.103 | 3.783 | 3.782 | 3.761 | 2.192 | 3.95
2026-06-07 08:10 | 3.9 | 4.032 | 4.04 | 3.862 | 3.933 | 3.968 | 3.212 | 3.956 | 3.849 | 3.961 | 2.252 | 4.111
2026-06-07 08:15 | 4.046 | 4.207 | 4.106 | 4.018 | 4.147 | 4.128 | 3.364 | 4.057 | 4.003 | 4.078 | 2.305 | 4.165
2026-06-07 08:20 | 4.165 | 4.397 | 4.323 | 4.166 | 4.24 | 4.35 | 3.448 | 4.256 | 4.163 | 4.255 | 2.395 | 4.4
2026-06-07 08:25 | 4.323 | 4.474 | 4.436 | 4.346 | 4.384 | 4.452 | 3.589 | 4.372 | 4.276 | 4.294 | 2.493 | 4.525
2026-06-07 08:30 | 4.513 | 4.714 | 4.526 | 4.478 | 4.593 | 4.598 | 3.657 | 4.457 | 4.49 | 4.445 | 2.595 | 4.699
2026-06-07 08:35 | 4.646 | 4.78 | 4.757 | 4.569 | 4.716 | 4.761 | 3.741 | 4.663 | 4.542 | 4.68 | 2.678 | 4.85
2026-06-07 08:40 | 4.756 | 4.911 | 4.854 | 4.705 | 4.779 | 4.816 | 3.936 | 4.701 | 4.791 | 4.765 | 2.736 | 4.947
2026-06-07 08:45 | 4.856 | 5.106 | 4.926 | 4.834 | 4.949 | 5.004 | 3.994 | 4.843 | 4.823 | 4.905 | 2.835 | 4.983
2026-06-07 08:50 | 4.949 | 5.224 | 5.126 | 4.859 | 5.113 | 5.167 | 4.033 | 4.946 | 4.96 | 5.027 | 2.901 | 5.195
2026-06-07 08:55 | 5.178 | 5.378 | 5.24 | 4.973 | 5.131 | 5.29 | 4.123 | 5.136 | 5.088 | 5.051 | 2.907 | 5.349
2026-06-07 09:00 | 5.212 | 5.413 | 5.295 | 5.148 | 5.257 | 5.297 | 4.224 | 5.259 | 5.138 | 5.156 | 2.959 | 5.453
2026-06-07 09:05 | 5.338 | 5.627 | 5.51 | 5.212 | 5.298 | 5.411 | 4.343 | 5.278 | 5.331 | 5.302 | 3.053 | 5.532
2026-06-07 09:10 | 5.416 | 5.681 | 5.563 | 5.358 | 5.512 | 5.611 | 4.454 | 5.484 | 5.397 | 5.509 | 3.136 | 5.595
2026-06-07 09:15 | 5.636 | 5.772 | 5.67 | 5.545 | 5.599 | 5.667 | 4.479 | 5.601 | 5.573 | 5.585 | 3.181 | 5.78
2026-06-07 09:20 | 5.621 | 5.829 | 5.777 | 5.62 | 5.735 | 5.809 | 4.668 | 5.663 | 5.526 | 5.592 | 3.269 | 5.81
2026-06-07 09:25 | 5.779 | 5.965 | 5.969 | 5.681 | 5.89 | 5.939 | 4.708 | 5.812 | 5.752 | 5.712 | 3.294 | 6.063
2026-06-07 09:30 | 5.986 | 6.149 | 5.951 | 5.815 | 5.897 | 6.034 | 4.776 | 5.824 | 5.842 | 5.888 | 3.411 | 6.117
2026-06-07 09:35 | 5.969 | 6.349 | 6.136 | 5.85 | 6.147 | 6.155 | 4.894 | 5.92 | 5.965 | 5.952 | 3.467 | 6.133
2026-06-07 09:40 | 6.11 | 6.334 | 6.183 | 5.987 | 6.252 | 6.206 | 4.997 | 6.162 | 6.019 | 6.205 | 3.508 | 6.414
2026-06-07 09:45 | 6.185 | 6.426 | 6.385 | 6.207 | 6.278 | 6.346 | 5.125 | 6.323 | 6.233 | 6.159 | 3.568 | 6.521
2026-06-07 09:50 | 6.315 | 6.688 | 6.515 | 6.355 | 6.361 | 6.515 | 5.21 | 6.374 | 6.391 | 6.289 | 3.605 | 6.629
2026-06-07 09:55 | 6.56 | 6.775 | 6.619 | 6.408 | 6.553 | 6.705 | 5.308 | 6.423 | 6.411 | 6.507 | 3.716 | 6.779
2026-06-07 10:00 | 6.704 | 6.827 | 6.696 | 6.5 | 6.602 | 6.822 | 5.326 | 6.591 | 6.582 | 6.694 | 3.838 | 6.906
2026-06-07 10:05 | 6.799 | 6.995 | 6.886 | 6.681 | 6.766 | 6.854 | 5.574 | 6.728 | 6.761 | 6.818 | 3.846 | 6.937
2026-06-07 10:10 | 6.94 | 7.267 | 6.942 | 6.824 | 6.967 | 7.033 | 5.689 | 6.915 | 6.809 | 6.867 | 3.88 | 7.04
2026-06-07 10:15 | 7.119 | 7.241 | 7.092 | 6.844 | 7.091 | 7.219 | 5.635 | 6.961 | 6.854 | 6.993 | 3.981 | 7.339
2026-06-07 10:20 | 7.179 | 7.374 | 7.165 | 6.954 | 7.174 | 7.222 | 5.896 | 7.192 | 7.05 | 7.052 | 4.066 | 7.433
2026-06-07 10:25 | 7.201 | 7.552 | 7.482 | 7.179 | 7.439 | 7.318 | 5.986 | 7.17 | 7.144 | 7.34 | 4.181 | 7.49
2026-06-07 10:30 | 7.463 | 7.777 | 7.538 | 7.317 | 7.357 | 7.662 | 5.943 | 7.428 | 7.258 | 7.31 | 4.287 | 7.604
2026-06-07 10:35 | 7.508 | 7.908 | 7.546 | 7.311 | 7.626 | 7.623 | 6.048 | 7.474 | 7.32 | 7.493 | 4.318 | 7.694
2026-06-07 10:40 | 7.689 | 7.836 | 7.717 | 7.383 | 7.588 | 7.711 | 6.13 | 7.641 | 7.442 | 7.617 | 4.335 | 7.743
2026-06-07 10:45 | 7.663 | 8.028 | 7.731 | 7.515 | 7.805 | 7.719 | 6.208 | 7.728 | 7.618 | 7.741 | 4.43 | 7.926
2026-06-07 10:50 | 7.833 | 8.165 | 7.763 | 7.673 | 7.77 | 7.886 | 6.384 | 7.811 | 7.714 | 7.687 | 4.465 | 7.99
2026-06-07 10:55 | 7.903 | 8.091 | 7.958 | 7.64 | 7.935 | 8.026 | 6.285 | 7.738 | 7.609 | 7.688 | 4.432 | 8.129
2026-06-07 11:00 | 7.958 | 8.158 | 8.073 | 7.854 | 7.819 | 8.126 | 6.389 | 7.817 | 7.709 | 7.964 | 4.56 | 8.196
2026-06-07 11:05 | 7.949 | 8.326 | 8.076 | 7.906 | 8.068 | 8.009 | 6.434 | 7.942 | 7.926 | 7.833 | 4.606 | 8.213
2026-06-07 11:10 | 7.931 | 8.43 | 8.132 | 7.812 | 8.157 | 8.088 | 6.598 | 7.884 | 7.963 | 7.885 | 4.578 | 8.259
2026-06-07 11:15 | 8.061 | 8.463 | 8.26 | 7.955 | 8.115 | 8.299 | 6.656 | 8.105 | 8.073 | 8.012 | 4.624 | 8.33
2026-06-07 11:20 | 8.037 | 8.564 | 8.312 | 7.89 | 8.215 | 8.198 | 6.556 | 8.17 | 7.986 | 8.191 | 4.666 | 8.333
2026-06-07 11:25 | 8.277 | 8.502 | 8.296 | 8.04 | 8.138 | 8.387 | 6.752 | 8.166 | 7.979 | 8.08 | 4.742 | 8.332
2026-06-07 11:30 | 8.252 | 8.494 | 8.367 | 8.138 | 8.347 | 8.46 | 6.634 | 8.143 | 8.073 | 8.184 | 4.668 | 8.441
2026-06-07 11:35 | 8.326 | 8.653 | 8.37 | 8.07 | 8.457 | 8.321 | 6.764 | 8.19 | 8.149 | 8.368 | 4.778 | 8.523
2026-06-07 11:40 | 8.456 | 8.651 | 8.495 | 8.279 | 8.297 | 8.405 | 6.832 | 8.208 | 8.294 | 8.338 | 4.695 | 8.663
2026-06-07 11:45 | 8.403 | 8.653 | 8.508 | 8.132 | 8.387 | 8.465 | 6.776 | 8.235 | 8.181 | 8.256 | 4.766 | 8.69
2026-06-07 11:50 | 8.366 | 8.643 | 8.661 | 8.378 | 8.529 | 8.632 | 6.765 | 8.276 | 8.181 | 8.34 | 4.814 | 8.791
2026-06-07 11:55 | 8.414 | 8.73 | 8.538 | 8.314 | 8.556 | 8.54 | 6.784 | 8.36 | 8.345 | 8.406 | 4.884 | 8.725
2026-06-07 12:00 | 8.364 | 8.905 | 8.514 | 8.198 | 8.599 | 8.602 | 6.795 | 8.402 | 8.422 | 8.428 | 4.813 | 8.738
2026-06-07 12:05 | 8.515 | 8.785 | 8.682 | 8.262 | 8.536 | 8.582 | 6.795 | 8.406 | 8.38 | 8.39 | 4.867 | 8.721
2026-06-07 12:10 | 8.565 | 8.788 | 8.646 | 8.253 | 8.477 | 8.583 | 6.869 | 8.524 | 8.364 | 8.399 | 4.808 | 8.689
2026-06-07 12:15 | 8.521 | 8.9 | 8.547 | 8.486 | 8.437 | 8.627 | 6.889 | 8.509 | 8.468 | 8.476 | 4.875 | 8.768
2026-06-07 12:20 | 8.445 | 8.733 | 8.686 | 8.386 | 8.58 | 8.63 | 7.023 | 8.407 | 8.465 | 8.507 | 4.861 | 8.667
2026-06-07 12:25 | 8.445 | 8.855 | 8.617 | 8.273 | 8.45 | 8.752 | 7.007 | 8.502 | 8.493 | 8.58 | 4.824 | 8.641
2026-06-07 12:30 | 8.38 | 8.886 | 8.567 | 8.414 | 8.6 | 8.701 | 6.779 | 8.401 | 8.447 | 8.301 | 4.889 | 8.735
2026-06-07 12:35 | 8.371 | 8.723 | 8.539 | 8.352 | 8.394 | 8.45 | 6.906 | 8.463 | 8.299 | 8.414 | 4.759 | 8.676
2026-06-07 12:40 | 8.45 | 8.624 | 8.405 | 8.118 | 8.433 | 8.51 | 6.887 | 8.329 | 8.327 | 8.355 | 4.715 | 8.527
2026-06-07 12:45 | 8.308 | 8.556 | 8.356 | 8.257 | 8.442 | 8.355 | 6.766 | 8.359 | 8.16 | 8.23 | 4.818 | 8.533
2026-06-07 12:50 | 8.337 | 8.562 | 8.361 | 8.211 | 8.426 | 8.538 | 6.713 | 8.328 | 8.134 | 8.266 | 4.688 | 8.416
2026-06-07 12:55 | 8.163 | 8.465 | 8.468 | 8.136 | 8.323 | 8.316 | 6.652 | 8.205 | 8.055 | 8.309 | 4.638 | 8.62
2026-06-07 13:00 | 8.205 | 8.6 | 8.212 | 7.962 | 8.355 | 8.329 | 6.725 | 8.113 | 8.169 | 8.102 | 4.74 | 8.558
2026-06-07 13:05 | 8.055 | 8.457 | 8.24 | 8.135 | 8.169 | 8.389 | 6.663 | 8.09 | 8.134 | 8.056 | 4.625 | 8.411
2026-06-07 13:10 | 8.232 | 8.525 | 8.265 | 7.991 | 8.278 | 8.353 | 6.684 | 7.985 | 7.998 | 8.068 | 4.608 | 8.376
2026-06-07 13:15 | 8.198 | 8.439 | 8.223 | 8.002 | 8.129 | 8.199 | 6.637 | 7.974 | 7.879 | 7.977 | 4.626 | 8.417
2026-06-07 13:20 | 7.957 | 8.471 | 8.176 | 7.849 | 8.154 | 8.146 | 6.552 | 8.063 | 7.994 | 8.041 | 4.569 | 8.367
2026-06-07 13:25 | 7.984 | 8.351 | 8.175 | 7.863 | 8 | 8.057 | 6.489 | 8.082 | 7.929 | 8.028 | 4.608 | 8.273
2026-06-07 13:30 | 7.995 | 8.259 | 8.012 | 7.802 | 8.036 | 8.215 | 6.526 | 7.952 | 7.978 | 7.999 | 4.608 | 8.236
2026-06-07 13:35 | 8.057 | 8.331 | 8.05 | 7.722 | 7.928 | 8.147 | 6.391 | 7.867 | 7.812 | 8.034 | 4.491 | 8.198
2026-06-07 13:40 | 7.96 | 8.133 | 8.092 | 7.782 | 8.041 | 8.144 | 6.401 | 7.989 | 7.812 | 7.804 | 4.467 | 8.199
2026-06-07 13:45 | 7.987 | 8.326 | 7.956 | 7.709 | 7.832 | 8.03 | 6.446 | 7.9 | 7.879 | 7.899 | 4.461 | 8.144
2026-06-07 13:50 | 7.946 | 8.13 | 8.075 | 7.828 | 7.883 | 8.024 | 6.417 | 7.768 | 7.818 | 7.784 | 4.476 | 8.154
2026-06-07 13:55 | 7.883 | 8.228 | 8.068 | 7.71 | 7.971 | 7.933 | 6.368 | 7.868 | 7.65 | 7.832 | 4.462 | 7.999
2026-06-07 14:00 | 7.723 | 8.076 | 7.869 | 7.723 | 7.795 | 7.892 | 6.405 | 7.667 | 7.674 | 7.824 | 4.485 | 8.156
2026-06-07 14:05 | 7.757 | 8.006 | 7.808 | 7.576 | 7.824 | 7.805 | 6.325 | 7.739 | 7.637 | 7.767 | 4.384 | 8.133
2026-06-07 14:10 | 7.767 | 8.125 | 7.785 | 7.516 | 7.852 | 7.783 | 6.243 | 7.599 | 7.667 | 7.82 | 4.36 | 7.918
2026-06-07 14:15 | 7.644 | 7.971 | 7.852 | 7.528 | 7.766 | 7.867 | 6.262 | 7.547 | 7.508 | 7.713 | 4.43 | 7.829
2026-06-07 14:20 | 7.547 | 7.986 | 7.801 | 7.389 | 7.54 | 7.659 | 6.163 | 7.645 | 7.543 | 7.479 | 4.338 | 7.788
2026-06-07 14:25 | 7.488 | 7.773 | 7.598 | 7.476 | 7.484 | 7.637 | 6.162 | 7.503 | 7.303 | 7.506 | 4.218 | 7.719
2026-06-07 14:30 | 7.351 | 7.616 | 3.368 | 7.182 | 7.451 | 7.465 | 6.01 | 7.339 | 7.282 | 7.392 | 4.181 | 7.557
2026-06-07 14:35 | 7.356 | 7.528 | 3.361 | 7.249 | 7.314 | 7.534 | 5.95 | 7.308 | 7.261 | 7.368 | 4.224 | 7.535
2026-06-07 14:40 | 7.304 | 7.44 | 3.329 | 7.047 | 7.219 | 7.373 | 5.81 | 7.175 | 7.206 | 7.181 | 4.092 | 7.445
2026-06-07 14:45 | 7.234 | 7.452 | 3.265 | 6.937 | 7.067 | 7.246 | 5.874 | 7.024 | 7.125 | 7.141 | 4.035 | 7.388
2026-06-07 14:50 | 6.97 | 7.341 | 3.255 | 6.844 | 7.12 | 7.131 | 5.697 | 6.944 | 6.989 | 7.02 | 4.023 | 7.305
2026-06-07 14:55 | 6.932 | 7.205 | 3.163 | 6.722 | 6.987 | 7.062 | 5.6 | 6.851 | 6.871 | 6.825 | 3.977 | 7.157
2026-06-07 15:00 | 6.776 | 7.086 | 3.124 | 6.676 | 6.834 | 6.932 | 5.537 | 6.724 | 6.808 | 6.891 | 3.933 | 7.01
2026-06-07 15:05 | 6.772 | 7.033 | 3.024 | 6.568 | 6.684 | 6.77 | 5.461 | 6.629 | 6.708 | 6.637 | 3.778 | 6.869
2026-06-07 15:10 | 6.57 | 6.959 | 3.005 | 6.508 | 6.587 | 6.66 | 5.41 | 6.463 | 6.424 | 6.63 | 3.79 | 6.868
2026-06-07 15:15 | 6.425 | 6.665 | 2.944 | 6.419 | 6.594 | 6.633 | 5.278 | 6.523 | 6.338 | 6.376 | 3.665 | 6.689
2026-06-07 15:20 | 6.289 | 6.629 | 2.94 | 6.302 | 6.428 | 6.443 | 5.187 | 6.352 | 6.215 | 6.258 | 3.643 | 6.483
2026-06-07 15:25 | 6.176 | 6.503 | 2.841 | 6.212 | 6.282 | 6.281 | 5.096 | 6.128 | 6.083 | 6.141 | 3.599 | 6.519
2026-06-07 15:30 | 6.095 | 6.312 | 2.814 | 6.022 | 6.205 | 6.218 | 5.023 | 6.007 | 6.026 | 6.16 | 3.545 | 6.342
2026-06-07 15:35 | 6.074 | 6.285 | 2.741 | 5.911 | 6.017 | 6.103 | 4.897 | 5.914 | 5.874 | 6.02 | 3.44 | 6.133
2026-06-07 15:40 | 5.897 | 6.056 | 2.672 | 5.724 | 5.818 | 5.898 | 4.725 | 5.864 | 5.877 | 5.898 | 3.305 | 6.072
2026-06-07 15:45 | 5.818 | 5.955 | 2.606 | 5.65 | 5.774 | 5.89 | 4.678 | 5.654 | 5.684 | 5.639 | 3.248 | 5.858
2026-06-07 15:50 | 5.677 | 5.897 | 2.592 | 5.577 | 5.578 | 5.732 | 4.579 | 5.584 | 5.558 | 5.612 | 3.238 | 5.805
2026-06-07 15:55 | 5.533 | 5.739 | 2.475 | 5.39 | 5.591 | 5.604 | 4.499 | 5.482 | 5.441 | 5.401 | 3.16 | 5.648
2026-06-07 16:00 | 5.377 | 5.494 | 2.433 | 5.332 | 5.45 | 5.453 | 4.366 | 5.323 | 5.262 | 5.255 | 3.033 | 5.55
2026-06-07 16:05 | 5.168 | 5.448 | 2.386 | 5.17 | 5.174 | 5.338 | 4.184 | 5.226 | 5.07 | 5.23 | 3 | 5.424
2026-06-07 16:10 | 5.042 | 5.25 | 2.331 | 4.882 | 5.057 | 5.084 | 4.14 | 5.049 | 4.903 | 4.964 | 2.902 | 5.243
2026-06-07 16:15 | 4.877 | 4.993 | 2.197 | 4.748 | 4.971 | 4.9 | 3.958 | 4.898 | 4.784 | 4.828 | 2.786 | 5.075
2026-06-07 16:20 | 4.741 | 4.847 | 2.183 | 4.668 | 4.749 | 4.82 | 3.832 | 4.661 | 4.715 | 4.73 | 2.677 | 4.799
2026-06-07 16:25 | 4.585 | 4.722 | 2.081 | 4.463 | 4.64 | 4.646 | 3.696 | 4.522 | 4.557 | 4.585 | 2.567 | 4.756
2026-06-07 16:30 | 4.394 | 4.541 | 1.983 | 4.265 | 4.452 | 4.501 | 3.533 | 4.402 | 4.279 | 4.37 | 2.518 | 4.504
2026-06-07 16:35 | 4.229 | 4.431 | 1.927 | 4.114 | 4.251 | 4.361 | 3.443 | 4.266 | 4.249 | 4.285 | 2.391 | 4.358
2026-06-07 16:40 | 4.143 | 4.308 | 1.872 | 4.052 | 4.112 | 4.184 | 3.362 | 4.124 | 4.034 | 4.116 | 2.345 | 4.284
2026-06-07 16:45 | 3.922 | 4.144 | 1.809 | 3.854 | 3.944 | 4.065 | 3.247 | 3.957 | 3.871 | 3.881 | 2.221 | 4.01
2026-06-07 16:50 | 3.827 | 3.911 | 1.757 | 3.753 | 3.786 | 3.875 | 3.114 | 3.721 | 3.77 | 3.767 | 2.191 | 3.961
2026-06-07 16:55 | 3.606 | 3.747 | 1.677 | 3.551 | 3.679 | 3.752 | 2.999 | 3.631 | 3.613 | 3.651 | 2.063 | 3.723
2026-06-07 17:00 | 3.518 | 3.626 | 1.617 | 3.428 | 3.505 | 3.543 | 2.851 | 3.49 | 3.445 | 3.5 | 2.034 | 3.572
2026-06-07 17:05 | 3.378 | 3.492 | 3.397 | 3.329 | 3.427 | 3.477 | 2.741 | 3.348 | 3.322 | 3.319 | 1.931 | 3.443
2026-06-07 17:10 | 3.275 | 3.387 | 3.255 | 3.217 | 3.273 | 3.275 | 2.654 | 3.258 | 3.15 | 3.274 | 1.864 | 3.314
2026-06-07 17:15 | 3.092 | 3.232 | 3.121 | 3.022 | 3.14 | 3.16 | 2.554 | 3.068 | 3.019 | 3.089 | 1.784 | 3.196
2026-06-07 17:20 | 2.982 | 3.055 | 2.98 | 2.95 | 2.976 | 3.001 | 2.441 | 2.929 | 2.907 | 2.956 | 1.684 | 3.022
2026-06-07 17:25 | 2.82 | 2.932 | 2.865 | 2.761 | 2.818 | 2.927 | 2.328 | 2.822 | 2.781 | 2.865 | 1.641 | 2.966
2026-06-07 17:30 | 2.689 | 2.831 | 2.75 | 2.653 | 2.752 | 2.732 | 2.206 | 2.714 | 2.634 | 2.662 | 1.545 | 2.778
2026-06-07 17:35 | 2.543 | 2.685 | 2.615 | 2.548 | 2.579 | 2.634 | 2.082 | 2.524 | 2.544 | 2.587 | 1.451 | 2.681
2026-06-07 17:40 | 2.456 | 2.569 | 2.505 | 2.43 | 2.482 | 2.488 | 1.963 | 2.411 | 2.432 | 2.46 | 1.408 | 2.551
2026-06-07 17:45 | 2.321 | 2.419 | 2.343 | 2.304 | 2.347 | 2.324 | 1.866 | 2.323 | 2.271 | 2.292 | 1.335 | 2.414
2026-06-07 17:50 | 2.161 | 2.268 | 2.235 | 2.125 | 2.211 | 2.208 | 1.793 | 2.177 | 2.149 | 2.182 | 1.239 | 2.276
2026-06-07 17:55 | 2.083 | 2.107 | 2.08 | 1.999 | 2.089 | 2.073 | 1.656 | 2.035 | 2.048 | 2.019 | 1.168 | 2.125
2026-06-07 18:00 | 1.939 | 1.962 | 1.97 | 1.865 | 1.929 | 1.937 | 1.549 | 1.876 | 1.878 | 1.924 | 1.095 | 1.985
2026-06-07 18:05 | 1.771 | 1.835 | 1.809 | 1.733 | 1.81 | 1.815 | 1.439 | 1.786 | 1.762 | 1.747 | 1.021 | 1.806
2026-06-07 18:10 | 1.619 | 1.713 | 1.67 | 1.626 | 1.639 | 1.655 | 1.345 | 1.642 | 1.609 | 1.614 | 0.938 | 1.716
2026-06-07 18:15 | 1.505 | 1.55 | 1.547 | 1.495 | 1.502 | 1.513 | 1.223 | 1.505 | 1.486 | 1.486 | 0.868 | 1.542
2026-06-07 18:20 | 1.395 | 1.417 | 1.377 | 1.359 | 1.402 | 1.408 | 1.132 | 1.381 | 1.378 | 1.391 | 0.778 | 1.435
2026-06-07 18:25 | 1.233 | 1.305 | 1.285 | 1.218 | 1.241 | 1.26 | 1.016 | 1.235 | 1.219 | 1.259 | 0.717 | 1.296
2026-06-07 18:30 | 1.125 | 1.175 | 1.148 | 1.088 | 1.137 | 1.126 | 0.914 | 1.132 | 1.11 | 1.116 | 0.641 | 1.153
2026-06-07 18:35 | 0.992 | 1.037 | 1.014 | 0.978 | 0.997 | 1.024 | 0.819 | 0.996 | 0.985 | 1.006 | 0.575 | 1.017
2026-06-07 18:40 | 0.887 | 0.918 | 0.882 | 0.873 | 0.877 | 0.896 | 0.722 | 0.879 | 0.88 | 0.864 | 0.503 | 0.912
2026-06-07 18:45 | 0.767 | 0.796 | 0.781 | 0.761 | 0.773 | 0.79 | 0.624 | 0.751 | 0.749 | 0.754 | 0.434 | 0.794
2026-06-07 18:50 | 0.645 | 0.686 | 0.661 | 0.649 | 0.647 | 0.657 | 0.537 | 0.651 | 0.641 | 0.651 | 0.377 | 0.677
2026-06-07 18:55 | 0.542 | 0.568 | 0.562 | 0.532 | 0.544 | 0.55 | 0.449 | 0.539 | 0.533 | 0.552 | 0.316 | 0.568
2026-06-07 19:00 | 0.45 | 0.458 | 0.457 | 0.439 | 0.443 | 0.446 | 0.36 | 0.441 | 0.434 | 0.437 | 0.255 | 0.454
2026-06-07 19:05 | 0.35 | 0.361 | 0.351 | 0.344 | 0.344 | 0.35 | 0.278 | 0.349 | 0.347 | 0.349 | 0.196 | 0.364
2026-06-07 19:10 | 0.259 | 0.266 | 0.264 | 0.254 | 0.256 | 0.265 | 0.208 | 0.252 | 0.257 | 0.258 | 0.149 | 0.266
2026-06-07 19:15 | 0.172 | 0.182 | 0.176 | 0.169 | 0.174 | 0.18 | 0.142 | 0.173 | 0.172 | 0.172 | 0.101 | 0.181
2026-06-07 19:20 | 0.101 | 0.105 | 0.104 | 0.098 | 0.101 | 0.101 | 0.082 | 0.099 | 0.101 | 0.099 | 0.058 | 0.106
2026-06-07 19:25 | 0.039 | 0.041 | 0.04 | 0.039 | 0.039 | 0.04 | 0.033 | 0.039 | 0.04 | 0.039 | 0.023 | 0.041
2026-06-07 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-07 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 05:35 | 0.04 | 0.041 | 0.041 | 0.039 | 0.039 | 0.04 | 0.032 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.023 | 0.041
2026-06-08 05:40 | 0.101 | 0.103 | 0.103 | 0.1 | 0.102 | 0.103 | 0.081 | 0.099 | 0.099 | 0.1 | 0.057 | 0.103
2026-06-08 05:45 | 0.172 | 0.179 | 0.174 | 0.17 | 0.174 | 0.175 | 0.139 | 0.174 | 0.169 | 0.171 | 0.1 | 0.18
2026-06-08 05:50 | 0.251 | 0.26 | 0.256 | 0.252 | 0.258 | 0.262 | 0.206 | 0.251 | 0.248 | 0.25 | 0.143 | 0.265
2026-06-08 05:55 | 0.346 | 0.355 | 0.347 | 0.338 | 0.339 | 0.345 | 0.278 | 0.336 | 0.334 | 0.337 | 0.193 | 0.355
2026-06-08 06:00 | 0.436 | 0.445 | 0.446 | 0.429 | 0.437 | 0.448 | 0.357 | 0.426 | 0.423 | 0.436 | 0.249 | 0.447
2026-06-08 06:05 | 0.537 | 0.551 | 0.534 | 0.521 | 0.538 | 0.541 | 0.433 | 0.522 | 0.523 | 0.531 | 0.3 | 0.541
2026-06-08 06:10 | 0.637 | 0.649 | 0.64 | 0.627 | 0.639 | 0.654 | 0.517 | 0.629 | 0.635 | 0.625 | 0.367 | 0.661
2026-06-08 06:15 | 0.74 | 0.775 | 0.749 | 0.734 | 0.752 | 0.758 | 0.598 | 0.728 | 0.737 | 0.735 | 0.429 | 0.766
2026-06-08 06:20 | 0.842 | 0.88 | 0.876 | 0.848 | 0.847 | 0.87 | 0.692 | 0.847 | 0.851 | 0.858 | 0.48 | 0.872
2026-06-08 06:25 | 0.97 | 1.012 | 0.987 | 0.943 | 0.969 | 0.983 | 0.784 | 0.947 | 0.942 | 0.962 | 0.555 | 0.988
2026-06-08 06:30 | 1.068 | 1.133 | 1.106 | 1.07 | 1.082 | 1.116 | 0.879 | 1.065 | 1.078 | 1.075 | 0.617 | 1.122
2026-06-08 06:35 | 1.22 | 1.24 | 1.232 | 1.182 | 1.194 | 1.237 | 0.99 | 1.213 | 1.182 | 1.217 | 0.677 | 1.239
2026-06-08 06:40 | 1.315 | 1.385 | 1.36 | 1.292 | 1.343 | 1.365 | 1.092 | 1.321 | 1.321 | 1.324 | 0.761 | 1.39
2026-06-08 06:45 | 1.464 | 1.509 | 1.475 | 1.432 | 1.467 | 1.505 | 1.17 | 1.466 | 1.43 | 1.457 | 0.832 | 1.503
2026-06-08 06:50 | 1.594 | 1.648 | 1.591 | 1.547 | 1.586 | 1.63 | 1.288 | 1.596 | 1.55 | 1.595 | 0.896 | 1.629
2026-06-08 06:55 | 1.717 | 1.77 | 1.776 | 1.718 | 1.713 | 1.777 | 1.394 | 1.69 | 1.679 | 1.722 | 0.996 | 1.79
2026-06-08 07:00 | 1.891 | 1.961 | 1.878 | 1.819 | 1.859 | 1.899 | 1.495 | 1.871 | 1.843 | 1.853 | 1.079 | 1.911
2026-06-08 07:05 | 2.016 | 2.058 | 2.052 | 2 | 2.036 | 2.02 | 1.632 | 2.002 | 1.976 | 1.982 | 1.15 | 2.06
2026-06-08 07:10 | 2.183 | 2.227 | 2.158 | 2.133 | 2.14 | 2.205 | 1.742 | 2.172 | 2.127 | 2.163 | 1.216 | 2.223
2026-06-08 07:15 | 2.315 | 2.407 | 2.346 | 2.237 | 2.306 | 2.368 | 1.87 | 2.309 | 2.262 | 2.265 | 1.32 | 2.38
2026-06-08 07:20 | 2.452 | 2.586 | 2.472 | 2.428 | 2.479 | 2.519 | 2.027 | 2.412 | 2.409 | 2.423 | 1.397 | 2.551
2026-06-08 07:25 | 2.583 | 2.711 | 2.685 | 2.55 | 2.593 | 2.699 | 2.151 | 2.578 | 2.616 | 2.622 | 1.499 | 2.722
2026-06-08 07:30 | 2.76 | 2.866 | 2.775 | 2.687 | 2.759 | 2.789 | 2.248 | 2.716 | 2.746 | 2.724 | 1.557 | 2.872
2026-06-08 07:35 | 2.92 | 3.058 | 2.923 | 2.868 | 2.914 | 2.927 | 2.398 | 2.929 | 2.9 | 2.915 | 1.663 | 2.987
2026-06-08 07:40 | 3.026 | 3.17 | 3.142 | 3.028 | 3.061 | 3.098 | 2.468 | 2.993 | 2.984 | 3.013 | 1.736 | 3.181
2026-06-08 07:45 | 3.191 | 3.335 | 3.292 | 3.146 | 3.239 | 3.267 | 2.569 | 3.182 | 3.192 | 3.143 | 1.83 | 3.254
2026-06-08 07:50 | 3.336 | 3.429 | 3.436 | 3.247 | 3.4 | 3.434 | 2.744 | 3.282 | 3.331 | 3.361 | 1.897 | 3.496
2026-06-08 07:55 | 3.483 | 3.641 | 3.555 | 3.466 | 3.525 | 3.505 | 2.848 | 3.504 | 3.485 | 3.49 | 2.005 | 3.574
2026-06-08 08:00 | 3.627 | 3.751 | 3.704 | 3.527 | 3.612 | 3.73 | 2.986 | 3.586 | 3.59 | 3.658 | 2.09 | 3.762
2026-06-08 08:05 | 3.763 | 3.895 | 3.875 | 3.74 | 3.748 | 3.861 | 3.073 | 3.774 | 3.779 | 3.798 | 2.19 | 3.915
2026-06-08 08:10 | 3.977 | 4.087 | 3.944 | 3.909 | 3.892 | 3.944 | 3.148 | 3.958 | 3.825 | 3.968 | 2.275 | 4.077
2026-06-08 08:15 | 4.112 | 4.199 | 4.09 | 3.993 | 4.143 | 4.162 | 3.267 | 4.043 | 4.049 | 4.016 | 2.292 | 4.192
2026-06-08 08:20 | 4.179 | 4.345 | 4.295 | 4.107 | 4.208 | 4.242 | 3.436 | 4.155 | 4.104 | 4.147 | 2.405 | 4.37
2026-06-08 08:25 | 4.4 | 4.573 | 4.464 | 4.238 | 4.351 | 4.406 | 3.535 | 4.374 | 4.288 | 4.318 | 2.48 | 4.435
2026-06-08 08:30 | 4.459 | 4.727 | 4.634 | 4.382 | 4.501 | 4.536 | 3.663 | 4.449 | 4.477 | 4.529 | 2.591 | 4.696
2026-06-08 08:35 | 4.633 | 4.817 | 4.654 | 4.533 | 4.744 | 4.764 | 3.742 | 4.626 | 4.594 | 4.619 | 2.669 | 4.82
2026-06-08 08:40 | 4.838 | 4.977 | 4.926 | 4.748 | 4.857 | 4.941 | 3.837 | 4.779 | 4.796 | 4.735 | 2.736 | 4.897
2026-06-08 08:45 | 4.869 | 5.093 | 4.973 | 4.779 | 4.946 | 5.081 | 4.033 | 4.951 | 4.795 | 4.893 | 2.774 | 5.036
2026-06-08 08:50 | 4.999 | 5.304 | 5.206 | 4.992 | 5.104 | 5.151 | 4.061 | 5.053 | 5.022 | 5.073 | 2.897 | 5.3
2026-06-08 08:55 | 5.233 | 5.336 | 5.208 | 5.059 | 5.277 | 5.334 | 4.267 | 5.195 | 5.208 | 5.186 | 2.944 | 5.332
2026-06-08 09:00 | 5.289 | 5.518 | 5.36 | 5.316 | 5.31 | 5.489 | 4.401 | 5.3 | 5.261 | 5.33 | 3.034 | 5.501
2026-06-08 09:05 | 5.402 | 5.714 | 5.585 | 5.406 | 5.455 | 5.591 | 4.442 | 5.457 | 5.441 | 5.502 | 3.105 | 5.618
2026-06-08 09:10 | 5.633 | 5.744 | 5.611 | 5.58 | 5.557 | 5.751 | 4.595 | 5.641 | 5.469 | 5.567 | 3.153 | 5.843
2026-06-08 09:15 | 5.779 | 5.942 | 5.763 | 5.572 | 5.751 | 5.796 | 4.659 | 5.624 | 5.651 | 5.74 | 3.239 | 6.008
2026-06-08 09:20 | 5.835 | 6.021 | 5.941 | 5.676 | 5.896 | 6.024 | 4.717 | 5.878 | 5.818 | 5.771 | 3.332 | 5.97
2026-06-08 09:25 | 5.922 | 6.246 | 6.06 | 5.932 | 6.031 | 6.029 | 4.785 | 5.846 | 5.87 | 5.9 | 3.373 | 6.205
2026-06-08 09:30 | 6.132 | 6.301 | 6.053 | 6.012 | 6.127 | 6.125 | 4.902 | 5.982 | 5.894 | 6.08 | 3.437 | 6.306
2026-06-08 09:35 | 6.137 | 6.404 | 6.271 | 6.072 | 6.24 | 6.22 | 5.063 | 6.07 | 6.053 | 6.147 | 3.476 | 6.407
2026-06-08 09:40 | 6.245 | 6.452 | 6.255 | 6.194 | 6.278 | 6.346 | 5.104 | 6.263 | 6.133 | 6.253 | 3.578 | 6.517
2026-06-08 09:45 | 6.384 | 6.534 | 6.325 | 6.142 | 6.429 | 6.413 | 5.072 | 6.249 | 6.184 | 6.333 | 3.579 | 6.471
2026-06-08 09:50 | 6.46 | 6.69 | 6.509 | 6.269 | 6.391 | 6.623 | 5.252 | 6.321 | 6.244 | 6.322 | 3.698 | 6.54
2026-06-08 09:55 | 6.448 | 6.656 | 6.501 | 6.375 | 6.543 | 6.591 | 5.358 | 6.421 | 6.428 | 6.447 | 3.761 | 6.794
2026-06-08 10:00 | 6.633 | 6.937 | 6.758 | 6.418 | 6.718 | 6.811 | 5.41 | 6.634 | 6.463 | 6.578 | 3.804 | 6.753
2026-06-08 10:05 | 6.699 | 6.969 | 6.818 | 6.562 | 6.663 | 6.711 | 5.495 | 6.576 | 6.621 | 6.6 | 3.758 | 6.856
2026-06-08 10:10 | 6.829 | 7.109 | 6.804 | 6.608 | 6.8 | 6.999 | 5.474 | 6.68 | 6.659 | 6.669 | 3.83 | 7.045
2026-06-08 10:15 | 6.85 | 7.24 | 6.915 | 6.784 | 6.898 | 7.067 | 5.505 | 6.877 | 6.879 | 6.889 | 3.951 | 7.084
2026-06-08 10:20 | 6.925 | 7.235 | 7.103 | 6.872 | 7.031 | 7.101 | 5.589 | 6.945 | 6.797 | 6.849 | 3.944 | 7.135
2026-06-08 10:25 | 7.036 | 7.29 | 7.255 | 6.869 | 7.146 | 7.213 | 5.83 | 7.132 | 6.973 | 7.13 | 4.001 | 7.281
2026-06-08 10:30 | 7.097 | 7.562 | 7.375 | 7.143 | 7.286 | 7.268 | 5.879 | 7.083 | 7.039 | 7.243 | 4.08 | 7.343
2026-06-08 10:35 | 7.253 | 7.531 | 7.335 | 7.246 | 7.233 | 7.321 | 5.925 | 7.156 | 7.092 | 7.244 | 4.096 | 7.598
2026-06-08 10:40 | 7.483 | 7.766 | 7.541 | 7.226 | 7.525 | 7.477 | 6.034 | 7.375 | 7.296 | 7.457 | 4.187 | 7.535
2026-06-08 10:45 | 7.522 | 7.686 | 7.681 | 7.309 | 7.501 | 7.558 | 6.039 | 7.491 | 7.392 | 7.508 | 4.264 | 7.767
2026-06-08 10:50 | 7.629 | 7.902 | 7.781 | 7.58 | 7.686 | 7.719 | 6.096 | 7.542 | 7.566 | 7.588 | 4.345 | 7.957
2026-06-08 10:55 | 7.724 | 7.924 | 7.756 | 7.694 | 7.81 | 7.885 | 6.357 | 7.607 | 7.638 | 7.783 | 4.398 | 8.04
2026-06-08 11:00 | 7.832 | 8.236 | 7.937 | 7.778 | 7.848 | 7.964 | 6.446 | 7.777 | 7.784 | 7.86 | 4.47 | 8.12
2026-06-08 11:05 | 7.983 | 8.352 | 8.085 | 7.69 | 8.014 | 8.078 | 6.51 | 7.895 | 7.786 | 7.93 | 4.46 | 8.105
2026-06-08 11:10 | 8.128 | 8.406 | 8.191 | 7.855 | 8.109 | 8.053 | 6.469 | 7.868 | 7.914 | 7.882 | 4.563 | 8.228
2026-06-08 11:15 | 8.112 | 8.438 | 8.285 | 7.993 | 8.228 | 8.317 | 6.487 | 7.923 | 7.864 | 7.99 | 4.631 | 8.254
2026-06-08 11:20 | 8.14 | 8.457 | 8.149 | 7.892 | 8.225 | 8.192 | 6.519 | 8.133 | 8.086 | 8.079 | 4.703 | 8.466
2026-06-08 11:25 | 8.134 | 8.586 | 8.345 | 8.027 | 8.275 | 8.272 | 6.698 | 8.188 | 8.077 | 8.28 | 4.642 | 8.513
2026-06-08 11:30 | 8.22 | 8.645 | 8.41 | 8.124 | 8.407 | 8.407 | 6.68 | 8.193 | 8.143 | 8.305 | 4.661 | 8.535
2026-06-08 11:35 | 8.348 | 8.684 | 8.45 | 8.225 | 8.387 | 8.391 | 6.754 | 8.189 | 8.205 | 8.165 | 4.75 | 8.485
2026-06-08 11:40 | 8.354 | 8.785 | 8.394 | 8.15 | 8.43 | 8.431 | 6.768 | 8.273 | 8.189 | 8.306 | 4.773 | 8.468
2026-06-08 11:45 | 8.483 | 8.811 | 8.408 | 8.128 | 8.358 | 8.546 | 6.808 | 8.402 | 8.172 | 8.271 | 4.809 | 8.689
2026-06-08 11:50 | 8.291 | 8.853 | 8.414 | 8.159 | 8.335 | 8.514 | 6.741 | 8.28 | 8.261 | 8.28 | 4.737 | 8.591
2026-06-08 11:55 | 8.439 | 8.67 | 8.532 | 8.363 | 8.453 | 8.564 | 6.814 | 8.367 | 8.304 | 8.313 | 4.751 | 8.572
2026-06-08 12:00 | 8.349 | 8.665 | 8.627 | 8.225 | 8.615 | 8.667 | 6.954 | 8.304 | 8.285 | 8.471 | 4.873 | 8.607
2026-06-08 12:05 | 8.424 | 8.92 | 8.659 | 8.215 | 8.584 | 8.7 | 6.864 | 8.321 | 8.492 | 8.528 | 4.884 | 8.834
2026-06-08 12:10 | 8.517 | 8.714 | 8.674 | 8.313 | 8.447 | 8.638 | 6.842 | 8.457 | 8.507 | 8.454 | 4.908 | 8.679
2026-06-08 12:15 | 8.46 | 8.747 | 8.7 | 8.466 | 8.518 | 8.719 | 7.008 | 8.563 | 8.336 | 8.385 | 4.816 | 8.69
2026-06-08 12:20 | 8.458 | 8.91 | 8.752 | 8.313 | 8.549 | 8.642 | 6.957 | 8.425 | 8.441 | 8.587 | 4.822 | 8.869
2026-06-08 12:25 | 8.557 | 8.742 | 8.626 | 8.395 | 8.537 | 8.579 | 6.847 | 8.58 | 8.528 | 8.479 | 4.806 | 8.671
2026-06-08 12:30 | 8.621 | 8.847 | 8.574 | 8.458 | 8.504 | 8.79 | 6.991 | 8.462 | 8.301 | 8.56 | 4.854 | 8.901
2026-06-08 12:35 | 8.641 | 8.858 | 8.785 | 8.498 | 8.613 | 8.579 | 6.862 | 8.455 | 8.492 | 8.389 | 4.931 | 8.718
2026-06-08 12:40 | 8.452 | 8.98 | 8.682 | 8.449 | 8.472 | 8.741 | 6.893 | 8.375 | 8.532 | 8.554 | 4.915 | 8.853
2026-06-08 12:45 | 8.511 | 8.948 | 8.627 | 8.459 | 8.656 | 8.553 | 6.948 | 8.444 | 8.301 | 8.413 | 4.867 | 8.788
2026-06-08 12:50 | 8.455 | 8.926 | 8.745 | 8.443 | 8.574 | 8.63 | 6.822 | 8.41 | 8.498 | 8.543 | 4.845 | 8.887
2026-06-08 12:55 | 8.546 | 8.865 | 8.725 | 8.261 | 8.56 | 8.675 | 6.91 | 8.36 | 8.268 | 8.403 | 4.867 | 8.766
2026-06-08 13:00 | 8.399 | 8.72 | 8.657 | 8.273 | 8.385 | 8.7 | 6.851 | 8.368 | 8.449 | 8.512 | 4.858 | 8.816
2026-06-08 13:05 | 8.51 | 8.691 | 8.598 | 8.183 | 8.406 | 8.57 | 6.888 | 8.438 | 8.338 | 8.358 | 4.767 | 8.606
2026-06-08 13:10 | 8.284 | 8.55 | 8.382 | 8.167 | 8.476 | 8.522 | 6.702 | 8.266 | 8.105 | 8.394 | 4.784 | 8.655
2026-06-08 13:15 | 8.331 | 8.482 | 8.369 | 8.088 | 8.26 | 8.513 | 6.666 | 8.157 | 8.192 | 8.271 | 4.637 | 8.416
2026-06-08 13:20 | 8.101 | 8.599 | 8.317 | 8.111 | 8.166 | 8.342 | 6.597 | 8.019 | 8.134 | 8.136 | 4.652 | 8.462
2026-06-08 13:25 | 8.079 | 8.468 | 8.266 | 7.952 | 8.199 | 8.265 | 6.635 | 8.154 | 8.094 | 8.12 | 4.61 | 8.431
2026-06-08 13:30 | 7.993 | 8.429 | 8.19 | 7.863 | 8.03 | 8.261 | 6.46 | 7.889 | 7.821 | 7.964 | 4.537 | 8.185
2026-06-08 13:35 | 7.852 | 8.258 | 8.134 | 7.729 | 7.996 | 8.103 | 6.543 | 8.007 | 7.848 | 7.937 | 4.554 | 8.227
2026-06-08 13:40 | 7.945 | 8.11 | 7.997 | 7.759 | 8.014 | 8.138 | 6.344 | 7.832 | 7.743 | 7.817 | 4.429 | 8.244
2026-06-08 13:45 | 7.742 | 8.226 | 8.007 | 7.737 | 7.75 | 7.836 | 6.274 | 7.697 | 7.705 | 7.784 | 4.428 | 8.163
2026-06-08 13:50 | 7.653 | 8.13 | 7.952 | 7.685 | 7.85 | 7.897 | 6.335 | 7.758 | 7.66 | 7.618 | 4.465 | 8.047
2026-06-08 13:55 | 7.684 | 7.957 | 7.83 | 7.623 | 7.722 | 7.756 | 6.163 | 7.589 | 7.578 | 7.672 | 4.438 | 7.875
2026-06-08 14:00 | 7.681 | 7.991 | 7.813 | 7.477 | 7.656 | 7.721 | 6.11 | 7.584 | 7.609 | 7.566 | 4.367 | 7.888
2026-06-08 14:05 | 7.639 | 7.912 | 7.581 | 7.492 | 7.491 | 7.66 | 6.197 | 7.414 | 7.418 | 7.511 | 4.265 | 7.813
2026-06-08 14:10 | 7.422 | 7.85 | 7.543 | 7.443 | 7.465 | 7.628 | 6.123 | 7.39 | 7.427 | 7.435 | 4.276 | 7.693
2026-06-08 14:15 | 7.438 | 7.672 | 7.64 | 7.318 | 7.539 | 7.554 | 5.973 | 7.318 | 7.313 | 7.451 | 4.223 | 7.625
2026-06-08 14:20 | 7.293 | 7.781 | 7.412 | 7.149 | 7.327 | 7.441 | 6.056 | 7.289 | 7.188 | 7.284 | 4.151 | 7.574
2026-06-08 14:25 | 7.304 | 7.672 | 7.422 | 7.194 | 7.337 | 7.503 | 5.975 | 7.327 | 7.16 | 7.389 | 4.211 | 7.592
2026-06-08 14:30 | 7.219 | 7.521 | 3.31 | 7.158 | 7.286 | 7.428 | 5.903 | 7.22 | 7.18 | 7.248 | 4.136 | 7.601
2026-06-08 14:35 | 7.276 | 7.467 | 3.25 | 7.017 | 7.162 | 7.313 | 5.86 | 7.252 | 7.136 | 7.14 | 4.135 | 7.423
2026-06-08 14:40 | 7.046 | 7.513 | 3.25 | 6.957 | 7.095 | 7.204 | 5.776 | 7.008 | 7.07 | 7.141 | 4.102 | 7.418
2026-06-08 14:45 | 7.041 | 7.429 | 3.219 | 6.962 | 7.091 | 7.17 | 5.733 | 6.967 | 7.05 | 7.074 | 4.066 | 7.32
2026-06-08 14:50 | 7.013 | 7.248 | 3.165 | 6.965 | 6.998 | 7.176 | 5.75 | 6.907 | 6.932 | 7.031 | 3.976 | 7.335
2026-06-08 14:55 | 6.923 | 7.095 | 3.188 | 6.794 | 6.856 | 7.15 | 5.603 | 6.936 | 6.768 | 6.978 | 3.985 | 7.111
2026-06-08 15:00 | 6.81 | 7.08 | 3.15 | 6.689 | 6.759 | 6.889 | 5.493 | 6.734 | 6.797 | 6.717 | 3.857 | 7.045
2026-06-08 15:05 | 6.618 | 7.006 | 3.08 | 6.63 | 6.676 | 6.804 | 5.401 | 6.6 | 6.693 | 6.75 | 3.822 | 6.843
2026-06-08 15:10 | 6.646 | 6.899 | 3.02 | 6.438 | 6.667 | 6.656 | 5.384 | 6.624 | 6.499 | 6.583 | 3.746 | 6.825
2026-06-08 15:15 | 6.414 | 6.775 | 2.974 | 6.307 | 6.567 | 6.53 | 5.334 | 6.51 | 6.396 | 6.399 | 3.692 | 6.692
2026-06-08 15:20 | 6.297 | 6.67 | 2.926 | 6.341 | 6.437 | 6.431 | 5.123 | 6.258 | 6.305 | 6.424 | 3.629 | 6.464
2026-06-08 15:25 | 6.192 | 6.412 | 2.819 | 6.085 | 6.198 | 6.363 | 5.092 | 6.115 | 6.136 | 6.126 | 3.566 | 6.368
2026-06-08 15:30 | 6.081 | 6.347 | 2.803 | 6.105 | 6.104 | 6.305 | 4.927 | 6.09 | 6.102 | 6.128 | 3.461 | 6.243
2026-06-08 15:35 | 6.083 | 6.254 | 2.738 | 5.903 | 6.034 | 6.184 | 4.84 | 5.899 | 5.833 | 5.964 | 3.379 | 6.245
2026-06-08 15:40 | 5.814 | 6.19 | 2.647 | 5.79 | 5.853 | 6.008 | 4.778 | 5.88 | 5.723 | 5.808 | 3.385 | 6.071
2026-06-08 15:45 | 5.657 | 5.919 | 2.586 | 5.576 | 5.791 | 5.822 | 4.618 | 5.708 | 5.619 | 5.754 | 3.241 | 5.853
2026-06-08 15:50 | 5.558 | 5.795 | 2.535 | 5.578 | 5.638 | 5.661 | 4.494 | 5.599 | 5.604 | 5.522 | 3.176 | 5.722
2026-06-08 15:55 | 5.434 | 5.743 | 2.497 | 5.305 | 5.496 | 5.535 | 4.492 | 5.456 | 5.367 | 5.478 | 3.127 | 5.594
2026-06-08 16:00 | 5.368 | 5.601 | 2.452 | 5.217 | 5.392 | 5.494 | 4.389 | 5.319 | 5.285 | 5.314 | 3.06 | 5.488
2026-06-08 16:05 | 5.181 | 5.421 | 2.415 | 5.093 | 5.201 | 5.342 | 4.263 | 5.183 | 5.142 | 5.236 | 2.984 | 5.376
2026-06-08 16:10 | 5.004 | 5.217 | 2.33 | 5.008 | 5.057 | 5.24 | 4.146 | 5.015 | 4.948 | 5.036 | 2.919 | 5.28
2026-06-08 16:15 | 4.934 | 5.067 | 2.23 | 4.865 | 5.014 | 4.982 | 4.019 | 4.928 | 4.801 | 4.897 | 2.821 | 5.044
2026-06-08 16:20 | 4.857 | 4.965 | 2.167 | 4.722 | 4.766 | 4.93 | 3.914 | 4.807 | 4.72 | 4.839 | 2.765 | 4.918
2026-06-08 16:25 | 4.661 | 4.836 | 2.116 | 4.568 | 4.605 | 4.76 | 3.797 | 4.584 | 4.606 | 4.605 | 2.675 | 4.737
2026-06-08 16:30 | 4.456 | 4.71 | 2.051 | 4.476 | 4.566 | 4.605 | 3.71 | 4.465 | 4.443 | 4.536 | 2.562 | 4.581
2026-06-08 16:35 | 4.341 | 4.483 | 2.005 | 4.237 | 4.362 | 4.498 | 3.559 | 4.333 | 4.35 | 4.403 | 2.497 | 4.472
2026-06-08 16:40 | 4.174 | 4.337 | 1.957 | 4.121 | 4.304 | 4.301 | 3.415 | 4.204 | 4.156 | 4.221 | 2.397 | 4.295
2026-06-08 16:45 | 4.036 | 4.178 | 1.832 | 3.949 | 4.054 | 4.105 | 3.35 | 4.033 | 4.051 | 4.021 | 2.286 | 4.176
2026-06-08 16:50 | 3.933 | 4.069 | 1.763 | 3.81 | 3.863 | 3.955 | 3.183 | 3.817 | 3.885 | 3.868 | 2.225 | 4.011
2026-06-08 16:55 | 3.766 | 3.855 | 1.712 | 3.671 | 3.742 | 3.806 | 3.025 | 3.733 | 3.723 | 3.696 | 2.135 | 3.91
2026-06-08 17:00 | 3.598 | 3.674 | 1.65 | 3.511 | 3.558 | 3.64 | 2.864 | 3.512 | 3.536 | 3.601 | 2.048 | 3.69
2026-06-08 17:05 | 3.443 | 3.555 | 3.507 | 3.336 | 3.408 | 3.504 | 2.754 | 3.43 | 3.329 | 3.368 | 1.93 | 3.538
2026-06-08 17:10 | 3.277 | 3.43 | 3.267 | 3.253 | 3.324 | 3.288 | 2.647 | 3.222 | 3.245 | 3.23 | 1.838 | 3.369
2026-06-08 17:15 | 3.141 | 3.241 | 3.197 | 3.074 | 3.155 | 3.18 | 2.543 | 3.116 | 3.048 | 3.116 | 1.786 | 3.186
2026-06-08 17:20 | 2.951 | 3.117 | 3.002 | 2.91 | 3.017 | 3.055 | 2.39 | 2.973 | 2.934 | 2.966 | 1.685 | 3.054
2026-06-08 17:25 | 2.846 | 2.957 | 2.87 | 2.791 | 2.852 | 2.859 | 2.314 | 2.784 | 2.747 | 2.78 | 1.6 | 2.919
2026-06-08 17:30 | 2.702 | 2.745 | 2.672 | 2.632 | 2.715 | 2.694 | 2.138 | 2.649 | 2.667 | 2.678 | 1.545 | 2.789
2026-06-08 17:35 | 2.52 | 2.611 | 2.527 | 2.472 | 2.545 | 2.609 | 2.071 | 2.53 | 2.502 | 2.479 | 1.43 | 2.623
2026-06-08 17:40 | 2.372 | 2.51 | 2.434 | 2.325 | 2.419 | 2.408 | 1.955 | 2.343 | 2.346 | 2.406 | 1.365 | 2.474
2026-06-08 17:45 | 2.286 | 2.329 | 2.292 | 2.204 | 2.297 | 2.296 | 1.816 | 2.255 | 2.193 | 2.239 | 1.276 | 2.337
2026-06-08 17:50 | 2.112 | 2.191 | 2.156 | 2.088 | 2.115 | 2.131 | 1.72 | 2.094 | 2.064 | 2.096 | 1.225 | 2.167
2026-06-08 17:55 | 2.011 | 2.087 | 2.027 | 1.95 | 1.985 | 2.035 | 1.616 | 1.972 | 1.948 | 1.961 | 1.13 | 2.071
2026-06-08 18:00 | 1.878 | 1.955 | 1.885 | 1.839 | 1.842 | 1.898 | 1.488 | 1.843 | 1.832 | 1.84 | 1.061 | 1.913
2026-06-08 18:05 | 1.739 | 1.776 | 1.782 | 1.699 | 1.727 | 1.754 | 1.402 | 1.699 | 1.69 | 1.736 | 0.974 | 1.811
2026-06-08 18:10 | 1.627 | 1.679 | 1.635 | 1.574 | 1.59 | 1.623 | 1.309 | 1.588 | 1.573 | 1.585 | 0.902 | 1.634
2026-06-08 18:15 | 1.471 | 1.557 | 1.507 | 1.457 | 1.503 | 1.502 | 1.195 | 1.468 | 1.467 | 1.469 | 0.851 | 1.515
2026-06-08 18:20 | 1.344 | 1.402 | 1.367 | 1.317 | 1.369 | 1.401 | 1.115 | 1.337 | 1.345 | 1.349 | 0.771 | 1.414
2026-06-08 18:25 | 1.235 | 1.282 | 1.273 | 1.209 | 1.228 | 1.25 | 0.992 | 1.219 | 1.24 | 1.234 | 0.71 | 1.293
2026-06-08 18:30 | 1.104 | 1.154 | 1.127 | 1.106 | 1.109 | 1.148 | 0.905 | 1.111 | 1.112 | 1.112 | 0.639 | 1.159
2026-06-08 18:35 | 1.007 | 1.052 | 1.007 | 0.995 | 1 | 1.007 | 0.809 | 0.984 | 0.984 | 1.009 | 0.574 | 1.019
2026-06-08 18:40 | 0.882 | 0.903 | 0.893 | 0.857 | 0.882 | 0.896 | 0.712 | 0.871 | 0.865 | 0.881 | 0.497 | 0.92
2026-06-08 18:45 | 0.772 | 0.791 | 0.784 | 0.748 | 0.779 | 0.781 | 0.616 | 0.751 | 0.753 | 0.755 | 0.442 | 0.788
2026-06-08 18:50 | 0.657 | 0.682 | 0.657 | 0.636 | 0.663 | 0.667 | 0.529 | 0.653 | 0.639 | 0.66 | 0.369 | 0.683
2026-06-08 18:55 | 0.546 | 0.564 | 0.555 | 0.529 | 0.547 | 0.549 | 0.438 | 0.542 | 0.534 | 0.539 | 0.309 | 0.556
2026-06-08 19:00 | 0.438 | 0.464 | 0.444 | 0.443 | 0.441 | 0.449 | 0.359 | 0.442 | 0.444 | 0.437 | 0.255 | 0.464
2026-06-08 19:05 | 0.349 | 0.365 | 0.351 | 0.337 | 0.349 | 0.358 | 0.282 | 0.341 | 0.338 | 0.349 | 0.198 | 0.359
2026-06-08 19:10 | 0.254 | 0.268 | 0.261 | 0.251 | 0.26 | 0.26 | 0.211 | 0.256 | 0.253 | 0.256 | 0.147 | 0.267
2026-06-08 19:15 | 0.174 | 0.184 | 0.178 | 0.174 | 0.173 | 0.179 | 0.141 | 0.174 | 0.17 | 0.172 | 0.1 | 0.181
2026-06-08 19:20 | 0.1 | 0.105 | 0.104 | 0.099 | 0.103 | 0.103 | 0.081 | 0.102 | 0.1 | 0.099 | 0.057 | 0.103
2026-06-08 19:25 | 0.04 | 0.042 | 0.04 | 0.039 | 0.04 | 0.04 | 0.032 | 0.039 | 0.039 | 0.04 | 0.022 | 0.041
2026-06-08 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-08 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 05:35 | 0.037 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.031 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.021 | 0.039
2026-06-09 05:40 | 0.095 | 0.099 | 0.096 | 0.094 | 0.096 | 0.096 | 0.078 | 0.096 | 0.095 | 0.095 | 0.054 | 0.099
2026-06-09 05:45 | 0.166 | 0.17 | 0.165 | 0.16 | 0.166 | 0.169 | 0.134 | 0.162 | 0.164 | 0.165 | 0.093 | 0.171
2026-06-09 05:50 | 0.239 | 0.25 | 0.249 | 0.239 | 0.245 | 0.249 | 0.197 | 0.237 | 0.235 | 0.243 | 0.138 | 0.248
2026-06-09 05:55 | 0.327 | 0.342 | 0.333 | 0.321 | 0.327 | 0.336 | 0.265 | 0.321 | 0.327 | 0.327 | 0.188 | 0.333
2026-06-09 06:00 | 0.419 | 0.429 | 0.42 | 0.406 | 0.421 | 0.428 | 0.337 | 0.416 | 0.408 | 0.416 | 0.241 | 0.431
2026-06-09 06:05 | 0.518 | 0.538 | 0.531 | 0.505 | 0.514 | 0.523 | 0.419 | 0.514 | 0.506 | 0.516 | 0.295 | 0.525
2026-06-09 06:10 | 0.624 | 0.639 | 0.627 | 0.611 | 0.616 | 0.634 | 0.495 | 0.605 | 0.607 | 0.614 | 0.353 | 0.645
2026-06-09 06:15 | 0.72 | 0.756 | 0.738 | 0.707 | 0.735 | 0.73 | 0.595 | 0.724 | 0.713 | 0.729 | 0.413 | 0.748
2026-06-09 06:20 | 0.834 | 0.861 | 0.863 | 0.832 | 0.833 | 0.843 | 0.678 | 0.839 | 0.833 | 0.839 | 0.474 | 0.855
2026-06-09 06:25 | 0.966 | 0.981 | 0.973 | 0.929 | 0.971 | 0.974 | 0.768 | 0.957 | 0.932 | 0.942 | 0.547 | 0.997
2026-06-09 06:30 | 1.085 | 1.123 | 1.094 | 1.067 | 1.086 | 1.106 | 0.888 | 1.076 | 1.059 | 1.076 | 0.616 | 1.117
2026-06-09 06:35 | 1.226 | 1.241 | 1.224 | 1.192 | 1.215 | 1.243 | 0.99 | 1.188 | 1.192 | 1.214 | 0.7 | 1.256
2026-06-09 06:40 | 1.325 | 1.384 | 1.374 | 1.31 | 1.337 | 1.365 | 1.078 | 1.327 | 1.335 | 1.338 | 0.772 | 1.385
2026-06-09 06:45 | 1.463 | 1.544 | 1.502 | 1.44 | 1.504 | 1.511 | 1.193 | 1.487 | 1.441 | 1.466 | 0.851 | 1.545
2026-06-09 06:50 | 1.628 | 1.676 | 1.638 | 1.581 | 1.618 | 1.638 | 1.291 | 1.609 | 1.587 | 1.615 | 0.925 | 1.664
2026-06-09 06:55 | 1.725 | 1.83 | 1.747 | 1.696 | 1.745 | 1.793 | 1.433 | 1.718 | 1.705 | 1.745 | 1.008 | 1.796
2026-06-09 07:00 | 1.861 | 1.949 | 1.893 | 1.841 | 1.907 | 1.943 | 1.516 | 1.851 | 1.83 | 1.868 | 1.083 | 1.919
2026-06-09 07:05 | 2.025 | 2.068 | 2.021 | 1.957 | 2.024 | 2.054 | 1.642 | 2 | 2.006 | 2.036 | 1.166 | 2.074
2026-06-09 07:10 | 2.146 | 2.259 | 2.18 | 2.135 | 2.163 | 2.213 | 1.761 | 2.168 | 2.143 | 2.116 | 1.24 | 2.191
2026-06-09 07:15 | 2.315 | 2.42 | 2.301 | 2.262 | 2.34 | 2.359 | 1.873 | 2.275 | 2.264 | 2.254 | 1.292 | 2.4
2026-06-09 07:20 | 2.405 | 2.559 | 2.446 | 2.415 | 2.482 | 2.51 | 1.992 | 2.414 | 2.406 | 2.441 | 1.401 | 2.52
2026-06-09 07:25 | 2.559 | 2.676 | 2.588 | 2.54 | 2.555 | 2.641 | 2.125 | 2.544 | 2.505 | 2.569 | 1.466 | 2.657
2026-06-09 07:30 | 2.688 | 2.851 | 2.795 | 2.704 | 2.715 | 2.793 | 2.221 | 2.703 | 2.701 | 2.716 | 1.571 | 2.839
2026-06-09 07:35 | 2.848 | 2.938 | 2.893 | 2.847 | 2.844 | 2.871 | 2.291 | 2.834 | 2.832 | 2.888 | 1.61 | 2.976
2026-06-09 07:40 | 3.019 | 3.121 | 3.085 | 2.931 | 3.054 | 3.065 | 2.422 | 2.974 | 2.961 | 3.008 | 1.73 | 3.089
2026-06-09 07:45 | 3.171 | 3.276 | 3.192 | 3.126 | 3.149 | 3.167 | 2.535 | 3.116 | 3.148 | 3.153 | 1.773 | 3.294
2026-06-09 07:50 | 3.299 | 3.381 | 3.312 | 3.233 | 3.288 | 3.382 | 2.65 | 3.265 | 3.241 | 3.248 | 1.851 | 3.346
2026-06-09 07:55 | 3.435 | 3.619 | 3.445 | 3.413 | 3.442 | 3.454 | 2.786 | 3.434 | 3.436 | 3.44 | 1.961 | 3.494
2026-06-09 08:00 | 3.612 | 3.76 | 3.592 | 3.541 | 3.635 | 3.611 | 2.947 | 3.611 | 3.577 | 3.523 | 2.017 | 3.731
2026-06-09 08:05 | 3.672 | 3.872 | 3.786 | 3.696 | 3.693 | 3.846 | 3.033 | 3.705 | 3.645 | 3.746 | 2.156 | 3.843
2026-06-09 08:10 | 3.847 | 4.055 | 3.896 | 3.854 | 3.903 | 3.948 | 3.12 | 3.865 | 3.833 | 3.904 | 2.204 | 4.004
2026-06-09 08:15 | 3.999 | 4.118 | 4.075 | 3.975 | 3.996 | 4.049 | 3.224 | 3.934 | 3.966 | 4.026 | 2.29 | 4.148
2026-06-09 08:20 | 4.108 | 4.34 | 4.229 | 4.046 | 4.202 | 4.208 | 3.353 | 4.102 | 4.156 | 4.101 | 2.39 | 4.318
2026-06-09 08:25 | 4.276 | 4.506 | 4.379 | 4.257 | 4.343 | 4.397 | 3.466 | 4.267 | 4.26 | 4.293 | 2.439 | 4.453
2026-06-09 08:30 | 4.372 | 4.623 | 4.442 | 4.33 | 4.477 | 4.583 | 3.644 | 4.435 | 4.369 | 4.352 | 2.516 | 4.523
2026-06-09 08:35 | 4.613 | 4.694 | 4.696 | 4.498 | 4.635 | 4.667 | 3.752 | 4.535 | 4.52 | 4.515 | 2.594 | 4.675
2026-06-09 08:40 | 4.705 | 4.896 | 4.729 | 4.682 | 4.659 | 4.767 | 3.77 | 4.617 | 4.63 | 4.7 | 2.674 | 4.801
2026-06-09 08:45 | 4.749 | 4.945 | 4.907 | 4.786 | 4.801 | 4.825 | 3.852 | 4.773 | 4.693 | 4.744 | 2.763 | 4.956
2026-06-09 08:50 | 4.847 | 5.13 | 4.995 | 4.776 | 5.01 | 5.039 | 4.001 | 4.935 | 4.808 | 4.89 | 2.78 | 5.105
2026-06-09 08:55 | 5.03 | 5.272 | 5.115 | 4.886 | 5.004 | 5.122 | 4.045 | 4.999 | 4.912 | 4.939 | 2.883 | 5.197
2026-06-09 09:00 | 5.148 | 5.267 | 5.166 | 4.997 | 5.081 | 5.158 | 4.124 | 5.138 | 5.033 | 5.151 | 2.904 | 5.248
2026-06-09 09:05 | 5.27 | 5.37 | 5.354 | 5.096 | 5.329 | 5.316 | 4.248 | 5.205 | 5.197 | 5.208 | 3.017 | 5.391
2026-06-09 09:10 | 5.293 | 5.542 | 5.432 | 5.302 | 5.383 | 5.416 | 4.355 | 5.353 | 5.324 | 5.369 | 3.018 | 5.484
2026-06-09 09:15 | 5.373 | 5.73 | 5.536 | 5.293 | 5.522 | 5.473 | 4.452 | 5.433 | 5.435 | 5.382 | 3.061 | 5.609
2026-06-09 09:20 | 5.582 | 5.703 | 5.691 | 5.458 | 5.626 | 5.563 | 4.46 | 5.508 | 5.458 | 5.586 | 3.183 | 5.773
2026-06-09 09:25 | 5.681 | 5.817 | 5.665 | 5.481 | 5.698 | 5.787 | 4.657 | 5.608 | 5.613 | 5.599 | 3.264 | 5.896
2026-06-09 09:30 | 5.68 | 6.03 | 5.81 | 5.61 | 5.733 | 5.926 | 4.747 | 5.791 | 5.681 | 5.782 | 3.304 | 5.999
2026-06-09 09:35 | 5.842 | 6.077 | 5.966 | 5.799 | 5.862 | 6.045 | 4.717 | 5.775 | 5.745 | 5.882 | 3.382 | 6.116
2026-06-09 09:40 | 5.937 | 6.176 | 6.073 | 5.828 | 6.065 | 6.072 | 4.794 | 5.977 | 5.894 | 5.92 | 3.428 | 6.162
2026-06-09 09:45 | 6.05 | 6.411 | 6.113 | 6.023 | 6.154 | 6.152 | 4.909 | 5.985 | 6.003 | 6.003 | 3.497 | 6.222
2026-06-09 09:50 | 6.165 | 6.448 | 6.349 | 6.091 | 6.319 | 6.407 | 5.101 | 6.175 | 6.242 | 6.223 | 3.571 | 6.399
2026-06-09 09:55 | 6.313 | 6.69 | 6.507 | 6.203 | 6.47 | 6.397 | 5.237 | 6.391 | 6.253 | 6.33 | 3.631 | 6.475
2026-06-09 10:00 | 6.481 | 6.728 | 6.666 | 6.402 | 6.45 | 6.626 | 5.293 | 6.433 | 6.344 | 6.376 | 3.679 | 6.612
2026-06-09 10:05 | 6.552 | 6.904 | 6.707 | 6.419 | 6.7 | 6.797 | 5.421 | 6.621 | 6.619 | 6.514 | 3.728 | 6.771
2026-06-09 10:10 | 6.659 | 7.064 | 6.871 | 6.695 | 6.776 | 6.938 | 5.44 | 6.673 | 6.76 | 6.705 | 3.908 | 6.988
2026-06-09 10:15 | 6.944 | 7.087 | 6.997 | 6.724 | 6.872 | 7.023 | 5.591 | 6.866 | 6.903 | 6.788 | 3.98 | 7.005
2026-06-09 10:20 | 7.035 | 7.378 | 7.058 | 6.987 | 7.027 | 7.161 | 5.797 | 7.014 | 6.843 | 7.024 | 4.008 | 7.213
2026-06-09 10:25 | 7.242 | 7.544 | 7.237 | 7.05 | 7.22 | 7.282 | 5.866 | 7.12 | 7.06 | 7.123 | 4.114 | 7.386
2026-06-09 10:30 | 7.234 | 7.654 | 7.504 | 7.164 | 7.223 | 7.322 | 5.842 | 7.263 | 7.233 | 7.348 | 4.127 | 7.412
2026-06-09 10:35 | 7.399 | 7.707 | 7.487 | 7.221 | 7.481 | 7.591 | 6.07 | 7.289 | 7.374 | 7.308 | 4.253 | 7.674
2026-06-09 10:40 | 7.393 | 7.831 | 7.61 | 7.282 | 7.518 | 7.512 | 6.129 | 7.456 | 7.255 | 7.441 | 4.238 | 7.675
2026-06-09 10:45 | 7.628 | 7.794 | 7.697 | 7.491 | 7.568 | 7.571 | 6.052 | 7.512 | 7.375 | 7.448 | 4.321 | 7.869
2026-06-09 10:50 | 7.623 | 8.032 | 7.668 | 7.493 | 7.726 | 7.728 | 6.262 | 7.478 | 7.472 | 7.55 | 4.354 | 7.801
2026-06-09 10:55 | 7.716 | 7.965 | 7.87 | 7.505 | 7.617 | 7.74 | 6.315 | 7.721 | 7.618 | 7.74 | 4.437 | 7.89
2026-06-09 11:00 | 7.741 | 8.013 | 7.997 | 7.574 | 7.79 | 7.889 | 6.36 | 7.613 | 7.654 | 7.742 | 4.396 | 7.973
2026-06-09 11:05 | 7.896 | 8.137 | 7.949 | 7.628 | 7.969 | 8.023 | 6.446 | 7.676 | 7.8 | 7.682 | 4.441 | 8.14
2026-06-09 11:10 | 7.807 | 8.248 | 8.094 | 7.838 | 7.89 | 8.154 | 6.372 | 7.866 | 7.744 | 7.879 | 4.474 | 8.195
2026-06-09 11:15 | 7.96 | 8.201 | 8.071 | 7.74 | 7.915 | 8.213 | 6.535 | 7.874 | 7.836 | 7.96 | 4.567 | 8.234
2026-06-09 11:20 | 7.943 | 8.255 | 8.068 | 7.965 | 7.987 | 8.237 | 6.428 | 8.019 | 7.833 | 8.073 | 4.511 | 8.284
2026-06-09 11:25 | 8.177 | 8.427 | 8.225 | 7.856 | 8.061 | 8.176 | 6.577 | 8.082 | 7.886 | 8.078 | 4.577 | 8.313
2026-06-09 11:30 | 8.167 | 8.36 | 8.232 | 8.054 | 8.154 | 8.196 | 6.595 | 7.985 | 7.919 | 7.975 | 4.696 | 8.413
2026-06-09 11:35 | 8.18 | 8.527 | 8.209 | 7.992 | 8.225 | 8.242 | 6.714 | 8.167 | 8.126 | 8.057 | 4.678 | 8.456
2026-06-09 11:40 | 8.078 | 8.608 | 8.287 | 8.139 | 8.304 | 8.44 | 6.756 | 8.106 | 8.199 | 8.178 | 4.612 | 8.385
2026-06-09 11:45 | 8.187 | 8.535 | 8.273 | 8.084 | 8.37 | 8.42 | 6.679 | 8.193 | 8.209 | 8.162 | 4.698 | 8.576
2026-06-09 11:50 | 8.364 | 8.592 | 8.448 | 8.209 | 8.273 | 8.475 | 6.751 | 8.32 | 8.039 | 8.314 | 4.758 | 8.588
2026-06-09 11:55 | 8.379 | 8.723 | 8.395 | 8.101 | 8.458 | 8.322 | 6.838 | 8.147 | 8.256 | 8.363 | 4.71 | 8.651
2026-06-09 12:00 | 8.299 | 8.565 | 8.404 | 8.157 | 8.35 | 8.482 | 6.765 | 8.371 | 8.255 | 8.363 | 4.794 | 8.586
2026-06-09 12:05 | 8.385 | 8.583 | 8.458 | 8.173 | 8.467 | 8.527 | 6.687 | 8.336 | 8.289 | 8.336 | 4.696 | 8.665
2026-06-09 12:10 | 8.36 | 8.784 | 8.451 | 8.327 | 8.396 | 8.5 | 6.768 | 8.399 | 8.2 | 8.372 | 4.727 | 8.568
2026-06-09 12:15 | 8.415 | 8.795 | 8.598 | 8.261 | 8.299 | 8.584 | 6.731 | 8.258 | 8.237 | 8.299 | 4.713 | 8.743
2026-06-09 12:20 | 8.309 | 8.764 | 8.579 | 8.319 | 8.386 | 8.65 | 6.849 | 8.416 | 8.285 | 8.414 | 4.746 | 8.591
2026-06-09 12:25 | 8.219 | 8.688 | 8.446 | 8.186 | 8.36 | 8.502 | 6.771 | 8.305 | 8.118 | 8.181 | 4.791 | 8.568
2026-06-09 12:30 | 8.312 | 8.671 | 8.532 | 8.026 | 8.308 | 8.494 | 6.73 | 8.286 | 8.07 | 8.193 | 4.745 | 8.613
2026-06-09 12:35 | 8.125 | 8.626 | 8.453 | 8.185 | 8.276 | 8.35 | 6.67 | 8.15 | 8.09 | 8.178 | 4.729 | 8.569
2026-06-09 12:40 | 8.252 | 8.389 | 8.231 | 7.935 | 8.228 | 8.419 | 6.568 | 8.084 | 7.959 | 8.202 | 4.707 | 8.443
2026-06-09 12:45 | 8.177 | 8.345 | 8.135 | 7.978 | 8.235 | 8.197 | 6.657 | 8.199 | 7.988 | 8.111 | 4.632 | 8.394
2026-06-09 12:50 | 8.044 | 8.382 | 8.248 | 8.045 | 8.195 | 8.187 | 6.562 | 8.032 | 7.937 | 8.034 | 4.575 | 8.363
2026-06-09 12:55 | 8.059 | 8.402 | 8.158 | 7.878 | 8.156 | 8.267 | 6.462 | 8.047 | 7.995 | 7.905 | 4.571 | 8.305
2026-06-09 13:00 | 7.934 | 8.269 | 8.185 | 7.962 | 8.061 | 8.038 | 6.539 | 7.953 | 7.768 | 8.077 | 4.622 | 8.196
2026-06-09 13:05 | 7.86 | 8.164 | 7.988 | 7.704 | 8.082 | 8.092 | 6.363 | 7.896 | 7.898 | 7.837 | 4.574 | 8.124
2026-06-09 13:10 | 7.79 | 8.296 | 8.069 | 7.876 | 7.946 | 8.159 | 6.445 | 7.927 | 7.714 | 7.826 | 4.457 | 8.061
2026-06-09 13:15 | 7.932 | 8.244 | 8.094 | 7.817 | 7.924 | 7.974 | 6.475 | 7.838 | 7.711 | 7.952 | 4.532 | 8.197
2026-06-09 13:20 | 7.817 | 8.053 | 7.978 | 7.63 | 7.903 | 7.905 | 6.437 | 7.804 | 7.652 | 7.859 | 4.465 | 8.03
2026-06-09 13:25 | 7.872 | 8.07 | 7.989 | 7.626 | 7.873 | 7.928 | 6.427 | 7.836 | 7.626 | 7.879 | 4.509 | 8.087
2026-06-09 13:30 | 7.772 | 7.989 | 7.786 | 7.58 | 7.731 | 7.923 | 6.321 | 7.778 | 7.579 | 7.69 | 4.44 | 7.998
2026-06-09 13:35 | 7.842 | 8.159 | 7.787 | 7.627 | 7.713 | 7.94 | 6.328 | 7.627 | 7.683 | 7.816 | 4.475 | 7.96
2026-06-09 13:40 | 7.745 | 7.976 | 7.808 | 7.528 | 7.853 | 7.986 | 6.275 | 7.753 | 7.719 | 7.714 | 4.383 | 7.9
2026-06-09 13:45 | 7.783 | 8.004 | 7.827 | 7.604 | 7.8 | 7.881 | 6.324 | 7.771 | 7.523 | 7.75 | 4.439 | 8.064
2026-06-09 13:50 | 7.799 | 8.126 | 7.711 | 7.522 | 7.85 | 7.943 | 6.171 | 7.582 | 7.62 | 7.73 | 4.376 | 7.961
2026-06-09 13:55 | 7.62 | 7.984 | 7.819 | 7.517 | 7.703 | 7.773 | 6.313 | 7.631 | 7.533 | 7.692 | 4.374 | 7.975
2026-06-09 14:00 | 7.563 | 7.853 | 7.789 | 7.442 | 7.67 | 7.705 | 6.185 | 7.538 | 7.508 | 7.672 | 4.339 | 7.95
2026-06-09 14:05 | 7.728 | 7.934 | 7.716 | 7.463 | 7.682 | 7.883 | 6.161 | 7.487 | 7.469 | 7.575 | 4.346 | 7.949
2026-06-09 14:10 | 7.574 | 7.966 | 7.645 | 7.524 | 7.682 | 7.776 | 6.204 | 7.668 | 7.484 | 7.62 | 4.306 | 7.942
2026-06-09 14:15 | 7.479 | 7.922 | 7.699 | 7.516 | 7.616 | 7.682 | 6.203 | 7.436 | 7.537 | 7.558 | 4.319 | 7.725
2026-06-09 14:20 | 7.426 | 7.837 | 7.481 | 7.361 | 7.586 | 7.7 | 6.123 | 7.427 | 7.355 | 7.382 | 4.309 | 7.597
2026-06-09 14:25 | 7.431 | 7.713 | 7.487 | 7.331 | 7.507 | 7.4 | 6.05 | 7.325 | 7.218 | 7.399 | 4.208 | 7.522
2026-06-09 14:30 | 7.293 | 7.465 | 3.302 | 7.214 | 7.426 | 7.335 | 5.964 | 7.166 | 7.256 | 7.172 | 4.097 | 7.419
2026-06-09 14:35 | 7.259 | 7.515 | 3.285 | 7.136 | 7.307 | 7.356 | 5.858 | 7.189 | 7.151 | 7.178 | 4.054 | 7.367
2026-06-09 14:40 | 7.136 | 7.465 | 3.214 | 7.065 | 7.091 | 7.239 | 5.779 | 6.98 | 7.038 | 7.021 | 4.1 | 7.232
2026-06-09 14:45 | 7.077 | 7.211 | 3.195 | 6.942 | 6.979 | 7.111 | 5.68 | 6.908 | 6.851 | 6.989 | 4.034 | 7.182
2026-06-09 14:50 | 6.825 | 7.15 | 3.188 | 6.883 | 6.965 | 7.136 | 5.594 | 6.816 | 6.787 | 6.958 | 3.905 | 7.191
2026-06-09 14:55 | 6.752 | 7.039 | 3.146 | 6.754 | 6.885 | 7.025 | 5.534 | 6.817 | 6.723 | 6.806 | 3.867 | 6.922
2026-06-09 15:00 | 6.716 | 6.917 | 3.063 | 6.509 | 6.837 | 6.852 | 5.458 | 6.605 | 6.531 | 6.722 | 3.864 | 7.011
2026-06-09 15:05 | 6.568 | 6.862 | 2.997 | 6.398 | 6.677 | 6.712 | 5.28 | 6.591 | 6.43 | 6.596 | 3.749 | 6.792
2026-06-09 15:10 | 6.535 | 6.663 | 2.992 | 6.294 | 6.593 | 6.556 | 5.198 | 6.466 | 6.406 | 6.402 | 3.752 | 6.64
2026-06-09 15:15 | 6.361 | 6.534 | 2.932 | 6.329 | 6.389 | 6.506 | 5.211 | 6.34 | 6.264 | 6.288 | 3.615 | 6.653
2026-06-09 15:20 | 6.172 | 6.578 | 2.866 | 6.198 | 6.369 | 6.41 | 5.026 | 6.129 | 6.092 | 6.208 | 3.602 | 6.46
2026-06-09 15:25 | 6.168 | 6.388 | 2.792 | 6.078 | 6.129 | 6.276 | 4.942 | 6.016 | 6.121 | 6.041 | 3.466 | 6.307
2026-06-09 15:30 | 5.982 | 6.173 | 2.774 | 5.94 | 6.089 | 6.181 | 4.919 | 6.062 | 5.855 | 5.946 | 3.384 | 6.125
2026-06-09 15:35 | 5.931 | 6.156 | 2.69 | 5.868 | 5.884 | 6.05 | 4.76 | 5.915 | 5.814 | 5.822 | 3.398 | 6.09
2026-06-09 15:40 | 5.802 | 5.988 | 2.632 | 5.666 | 5.738 | 5.925 | 4.663 | 5.798 | 5.626 | 5.796 | 3.283 | 6.041
2026-06-09 15:45 | 5.66 | 5.87 | 2.545 | 5.573 | 5.757 | 5.75 | 4.602 | 5.654 | 5.592 | 5.565 | 3.264 | 5.757
2026-06-09 15:50 | 5.533 | 5.699 | 2.496 | 5.489 | 5.594 | 5.615 | 4.511 | 5.501 | 5.499 | 5.508 | 3.186 | 5.69
2026-06-09 15:55 | 5.38 | 5.602 | 2.492 | 5.308 | 5.368 | 5.517 | 4.338 | 5.279 | 5.37 | 5.313 | 3.071 | 5.535
2026-06-09 16:00 | 5.324 | 5.507 | 2.432 | 5.13 | 5.33 | 5.371 | 4.264 | 5.251 | 5.117 | 5.239 | 3.005 | 5.49
2026-06-09 16:05 | 5.083 | 5.29 | 2.33 | 5.017 | 5.186 | 5.134 | 4.119 | 5.062 | 4.994 | 5.146 | 2.94 | 5.189
2026-06-09 16:10 | 4.981 | 5.058 | 2.26 | 4.822 | 4.937 | 5.082 | 3.987 | 4.87 | 4.843 | 4.915 | 2.82 | 5.081
2026-06-09 16:15 | 4.757 | 4.957 | 2.176 | 4.731 | 4.835 | 4.866 | 3.846 | 4.726 | 4.737 | 4.771 | 2.746 | 4.906
2026-06-09 16:20 | 4.59 | 4.805 | 2.08 | 4.473 | 4.623 | 4.757 | 3.801 | 4.598 | 4.613 | 4.657 | 2.641 | 4.789
2026-06-09 16:25 | 4.47 | 4.684 | 2.01 | 4.338 | 4.486 | 4.471 | 3.569 | 4.43 | 4.453 | 4.491 | 2.512 | 4.636
2026-06-09 16:30 | 4.357 | 4.419 | 1.948 | 4.231 | 4.324 | 4.348 | 3.466 | 4.31 | 4.238 | 4.3 | 2.462 | 4.494
2026-06-09 16:35 | 4.099 | 4.293 | 1.879 | 4.037 | 4.201 | 4.185 | 3.376 | 4.078 | 4.109 | 4.182 | 2.382 | 4.236
2026-06-09 16:40 | 3.952 | 4.157 | 1.817 | 3.885 | 3.972 | 4.1 | 3.241 | 3.942 | 3.916 | 3.956 | 2.296 | 4.08
2026-06-09 16:45 | 3.836 | 3.951 | 1.746 | 3.764 | 3.848 | 3.928 | 3.118 | 3.861 | 3.849 | 3.82 | 2.186 | 3.918
2026-06-09 16:50 | 3.745 | 3.832 | 1.707 | 3.665 | 3.697 | 3.803 | 3.049 | 3.718 | 3.697 | 3.697 | 2.13 | 3.822
2026-06-09 16:55 | 3.604 | 3.692 | 1.638 | 3.462 | 3.542 | 3.663 | 2.921 | 3.56 | 3.467 | 3.506 | 2.035 | 3.687
2026-06-09 17:00 | 3.409 | 3.572 | 1.581 | 3.319 | 3.452 | 3.503 | 2.748 | 3.358 | 3.378 | 3.402 | 1.957 | 3.578
2026-06-09 17:05 | 3.255 | 3.454 | 3.348 | 3.237 | 3.278 | 3.336 | 2.65 | 3.245 | 3.272 | 3.293 | 1.857 | 3.421
2026-06-09 17:10 | 3.17 | 3.236 | 3.197 | 3.099 | 3.178 | 3.234 | 2.578 | 3.159 | 3.158 | 3.178 | 1.793 | 3.233
2026-06-09 17:15 | 3.064 | 3.161 | 3.07 | 3.009 | 3.007 | 3.054 | 2.425 | 3.011 | 2.998 | 2.993 | 1.71 | 3.131
2026-06-09 17:20 | 2.893 | 3.009 | 2.987 | 2.883 | 2.95 | 2.923 | 2.352 | 2.926 | 2.835 | 2.895 | 1.643 | 2.949
2026-06-09 17:25 | 2.756 | 2.894 | 2.857 | 2.743 | 2.794 | 2.84 | 2.237 | 2.737 | 2.759 | 2.744 | 1.58 | 2.847
2026-06-09 17:30 | 2.683 | 2.742 | 2.716 | 2.622 | 2.682 | 2.722 | 2.142 | 2.625 | 2.643 | 2.666 | 1.518 | 2.755
2026-06-09 17:35 | 2.503 | 2.589 | 2.591 | 2.466 | 2.559 | 2.565 | 2.079 | 2.483 | 2.518 | 2.541 | 1.423 | 2.59
2026-06-09 17:40 | 2.429 | 2.476 | 2.448 | 2.371 | 2.406 | 2.47 | 1.933 | 2.356 | 2.383 | 2.366 | 1.358 | 2.468
2026-06-09 17:45 | 2.246 | 2.372 | 2.285 | 2.202 | 2.289 | 2.32 | 1.839 | 2.266 | 2.216 | 2.232 | 1.305 | 2.376
2026-06-09 17:50 | 2.162 | 2.224 | 2.202 | 2.11 | 2.162 | 2.218 | 1.736 | 2.157 | 2.096 | 2.151 | 1.223 | 2.211
2026-06-09 17:55 | 2.014 | 2.109 | 2.023 | 1.973 | 2.045 | 2.073 | 1.63 | 1.999 | 1.993 | 2.023 | 1.159 | 2.095
2026-06-09 18:00 | 1.894 | 1.959 | 1.914 | 1.824 | 1.904 | 1.939 | 1.533 | 1.858 | 1.857 | 1.856 | 1.075 | 1.95
2026-06-09 18:05 | 1.74 | 1.799 | 1.769 | 1.708 | 1.743 | 1.768 | 1.43 | 1.756 | 1.717 | 1.72 | 1.003 | 1.782
2026-06-09 18:10 | 1.616 | 1.681 | 1.647 | 1.574 | 1.645 | 1.621 | 1.326 | 1.59 | 1.598 | 1.613 | 0.93 | 1.671
2026-06-09 18:15 | 1.467 | 1.538 | 1.514 | 1.443 | 1.475 | 1.521 | 1.194 | 1.479 | 1.48 | 1.468 | 0.855 | 1.512
2026-06-09 18:20 | 1.34 | 1.398 | 1.371 | 1.314 | 1.351 | 1.358 | 1.09 | 1.35 | 1.352 | 1.362 | 0.772 | 1.387
2026-06-09 18:25 | 1.228 | 1.283 | 1.257 | 1.195 | 1.243 | 1.256 | 1.006 | 1.224 | 1.207 | 1.224 | 0.695 | 1.273
2026-06-09 18:30 | 1.119 | 1.137 | 1.124 | 1.076 | 1.122 | 1.114 | 0.909 | 1.083 | 1.086 | 1.101 | 0.628 | 1.137
2026-06-09 18:35 | 0.989 | 1.025 | 0.992 | 0.955 | 0.974 | 1.004 | 0.803 | 0.968 | 0.972 | 0.991 | 0.568 | 1.025
2026-06-09 18:40 | 0.872 | 0.888 | 0.888 | 0.864 | 0.86 | 0.888 | 0.706 | 0.866 | 0.846 | 0.863 | 0.501 | 0.885
2026-06-09 18:45 | 0.759 | 0.773 | 0.769 | 0.738 | 0.763 | 0.77 | 0.616 | 0.741 | 0.743 | 0.748 | 0.424 | 0.786
2026-06-09 18:50 | 0.64 | 0.667 | 0.659 | 0.627 | 0.639 | 0.656 | 0.52 | 0.64 | 0.643 | 0.641 | 0.371 | 0.653
2026-06-09 18:55 | 0.529 | 0.558 | 0.545 | 0.529 | 0.533 | 0.545 | 0.442 | 0.534 | 0.528 | 0.538 | 0.303 | 0.553
2026-06-09 19:00 | 0.436 | 0.459 | 0.439 | 0.43 | 0.44 | 0.444 | 0.35 | 0.428 | 0.43 | 0.434 | 0.247 | 0.449
2026-06-09 19:05 | 0.347 | 0.35 | 0.348 | 0.34 | 0.343 | 0.345 | 0.275 | 0.339 | 0.338 | 0.337 | 0.195 | 0.351
2026-06-09 19:10 | 0.255 | 0.266 | 0.256 | 0.245 | 0.255 | 0.259 | 0.203 | 0.252 | 0.249 | 0.255 | 0.144 | 0.261
2026-06-09 19:15 | 0.171 | 0.179 | 0.176 | 0.169 | 0.173 | 0.173 | 0.14 | 0.168 | 0.167 | 0.172 | 0.097 | 0.176
2026-06-09 19:20 | 0.1 | 0.102 | 0.101 | 0.098 | 0.1 | 0.102 | 0.081 | 0.097 | 0.099 | 0.098 | 0.057 | 0.103
2026-06-09 19:25 | 0.038 | 0.04 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.031 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.022 | 0.041
2026-06-09 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-09 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 05:35 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.034 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.024 | 0.043
2026-06-10 05:40 | 0.106 | 0.109 | 0.108 | 0.105 | 0.106 | 0.109 | 0.087 | 0.107 | 0.106 | 0.107 | 0.061 | 0.108
2026-06-10 05:45 | 0.186 | 0.189 | 0.187 | 0.181 | 0.185 | 0.187 | 0.147 | 0.183 | 0.183 | 0.185 | 0.106 | 0.19
2026-06-10 05:50 | 0.267 | 0.28 | 0.271 | 0.266 | 0.268 | 0.279 | 0.223 | 0.267 | 0.268 | 0.273 | 0.152 | 0.277
2026-06-10 05:55 | 0.367 | 0.377 | 0.366 | 0.363 | 0.368 | 0.376 | 0.293 | 0.358 | 0.361 | 0.367 | 0.207 | 0.38
2026-06-10 06:00 | 0.461 | 0.488 | 0.477 | 0.455 | 0.477 | 0.473 | 0.385 | 0.468 | 0.461 | 0.469 | 0.266 | 0.48
2026-06-10 06:05 | 0.579 | 0.593 | 0.59 | 0.571 | 0.577 | 0.585 | 0.463 | 0.579 | 0.567 | 0.572 | 0.327 | 0.594
2026-06-10 06:10 | 0.694 | 0.713 | 0.702 | 0.684 | 0.7 | 0.707 | 0.551 | 0.694 | 0.689 | 0.683 | 0.388 | 0.703
2026-06-10 06:15 | 0.801 | 0.848 | 0.831 | 0.79 | 0.819 | 0.81 | 0.66 | 0.811 | 0.799 | 0.795 | 0.455 | 0.836
2026-06-10 06:20 | 0.943 | 0.966 | 0.93 | 0.909 | 0.936 | 0.933 | 0.753 | 0.921 | 0.918 | 0.915 | 0.53 | 0.963
2026-06-10 06:25 | 1.045 | 1.102 | 1.086 | 1.053 | 1.057 | 1.069 | 0.849 | 1.062 | 1.043 | 1.04 | 0.602 | 1.1
2026-06-10 06:30 | 1.171 | 1.234 | 1.187 | 1.163 | 1.19 | 1.22 | 0.957 | 1.175 | 1.163 | 1.182 | 0.668 | 1.21
2026-06-10 06:35 | 1.328 | 1.356 | 1.344 | 1.296 | 1.339 | 1.356 | 1.07 | 1.313 | 1.297 | 1.331 | 0.756 | 1.366
2026-06-10 06:40 | 1.435 | 1.528 | 1.479 | 1.436 | 1.464 | 1.486 | 1.188 | 1.448 | 1.442 | 1.439 | 0.834 | 1.508
2026-06-10 06:45 | 1.583 | 1.638 | 1.636 | 1.557 | 1.625 | 1.613 | 1.31 | 1.587 | 1.575 | 1.579 | 0.898 | 1.625
2026-06-10 06:50 | 1.726 | 1.829 | 1.751 | 1.72 | 1.744 | 1.76 | 1.393 | 1.735 | 1.707 | 1.734 | 0.999 | 1.782
2026-06-10 06:55 | 1.852 | 1.969 | 1.894 | 1.871 | 1.902 | 1.907 | 1.536 | 1.877 | 1.861 | 1.845 | 1.067 | 1.959
2026-06-10 07:00 | 2.023 | 2.094 | 2.052 | 1.965 | 2.011 | 2.07 | 1.634 | 2.035 | 1.995 | 1.991 | 1.162 | 2.088
2026-06-10 07:05 | 2.192 | 2.253 | 2.211 | 2.126 | 2.201 | 2.19 | 1.743 | 2.173 | 2.143 | 2.129 | 1.221 | 2.237
2026-06-10 07:10 | 2.342 | 2.442 | 2.341 | 2.268 | 2.309 | 2.331 | 1.859 | 2.315 | 2.253 | 2.286 | 1.326 | 2.38
2026-06-10 07:15 | 2.483 | 2.594 | 2.484 | 2.427 | 2.492 | 2.504 | 2.031 | 2.449 | 2.409 | 2.472 | 1.395 | 2.548
2026-06-10 07:20 | 2.617 | 2.702 | 2.663 | 2.544 | 2.655 | 2.646 | 2.135 | 2.601 | 2.566 | 2.612 | 1.51 | 2.725
2026-06-10 07:25 | 2.771 | 2.899 | 2.803 | 2.705 | 2.776 | 2.811 | 2.229 | 2.77 | 2.772 | 2.772 | 1.586 | 2.827
2026-06-10 07:30 | 2.948 | 3.04 | 2.967 | 2.901 | 2.895 | 2.995 | 2.375 | 2.89 | 2.854 | 2.882 | 1.675 | 2.973
2026-06-10 07:35 | 3.114 | 3.217 | 3.147 | 3.059 | 3.092 | 3.143 | 2.505 | 3.069 | 3.079 | 3.062 | 1.739 | 3.194
2026-06-10 07:40 | 3.261 | 3.35 | 3.293 | 3.149 | 3.227 | 3.285 | 2.62 | 3.221 | 3.163 | 3.222 | 1.821 | 3.377
2026-06-10 07:45 | 3.356 | 3.552 | 3.416 | 3.368 | 3.419 | 3.498 | 2.766 | 3.351 | 3.306 | 3.367 | 1.955 | 3.541
2026-06-10 07:50 | 3.552 | 3.719 | 3.589 | 3.485 | 3.58 | 3.555 | 2.871 | 3.514 | 3.473 | 3.518 | 2.043 | 3.673
2026-06-10 07:55 | 3.69 | 3.838 | 3.717 | 3.578 | 3.698 | 3.718 | 2.971 | 3.658 | 3.692 | 3.714 | 2.134 | 3.827
2026-06-10 08:00 | 3.854 | 4.057 | 3.928 | 3.731 | 3.899 | 3.967 | 3.161 | 3.828 | 3.803 | 3.834 | 2.217 | 4.029
2026-06-10 08:05 | 4.026 | 4.185 | 4.079 | 3.939 | 4.079 | 4.107 | 3.215 | 3.965 | 4.004 | 4.037 | 2.264 | 4.15
2026-06-10 08:10 | 4.168 | 4.379 | 4.184 | 4.133 | 4.156 | 4.259 | 3.348 | 4.148 | 4.122 | 4.168 | 2.395 | 4.27
2026-06-10 08:15 | 4.267 | 4.492 | 4.363 | 4.276 | 4.393 | 4.348 | 3.553 | 4.279 | 4.305 | 4.306 | 2.459 | 4.463
2026-06-10 08:20 | 4.413 | 4.657 | 4.596 | 4.335 | 4.515 | 4.599 | 3.629 | 4.427 | 4.426 | 4.493 | 2.515 | 4.607
2026-06-10 08:25 | 4.588 | 4.828 | 4.64 | 4.483 | 4.636 | 4.7 | 3.711 | 4.585 | 4.621 | 4.529 | 2.616 | 4.79
2026-06-10 08:30 | 4.779 | 4.951 | 4.786 | 4.67 | 4.851 | 4.828 | 3.906 | 4.766 | 4.753 | 4.702 | 2.713 | 4.972
2026-06-10 08:35 | 4.845 | 5.037 | 5.015 | 4.823 | 4.925 | 5.026 | 4.037 | 4.851 | 4.808 | 4.875 | 2.833 | 4.988
2026-06-10 08:40 | 5.09 | 5.228 | 5.175 | 4.908 | 5.053 | 5.184 | 4.162 | 4.955 | 5.06 | 4.976 | 2.919 | 5.211
2026-06-10 08:45 | 5.257 | 5.379 | 5.284 | 5.041 | 5.259 | 5.366 | 4.24 | 5.121 | 5.193 | 5.163 | 2.946 | 5.29
2026-06-10 08:50 | 5.398 | 5.49 | 5.453 | 5.262 | 5.415 | 5.356 | 4.277 | 5.237 | 5.275 | 5.351 | 3.01 | 5.562
2026-06-10 08:55 | 5.492 | 5.628 | 5.514 | 5.361 | 5.44 | 5.553 | 4.471 | 5.431 | 5.461 | 5.498 | 3.163 | 5.583
2026-06-10 09:00 | 5.546 | 5.877 | 5.789 | 5.528 | 5.627 | 5.765 | 4.546 | 5.571 | 5.603 | 5.548 | 3.205 | 5.739
2026-06-10 09:05 | 5.843 | 5.973 | 5.773 | 5.736 | 5.842 | 5.924 | 4.652 | 5.803 | 5.765 | 5.685 | 3.319 | 5.854
2026-06-10 09:10 | 5.897 | 6.052 | 6.024 | 5.741 | 5.948 | 6.013 | 4.863 | 5.921 | 5.814 | 5.85 | 3.342 | 6.041
2026-06-10 09:15 | 6.063 | 6.286 | 6.2 | 5.904 | 6.087 | 6.09 | 4.926 | 5.959 | 5.895 | 6.07 | 3.45 | 6.167
2026-06-10 09:20 | 6.174 | 6.412 | 6.29 | 6.098 | 6.152 | 6.339 | 4.95 | 6.171 | 6.023 | 6.06 | 3.473 | 6.337
2026-06-10 09:25 | 6.238 | 6.469 | 6.487 | 6.252 | 6.252 | 6.444 | 5.1 | 6.224 | 6.184 | 6.369 | 3.605 | 6.52
2026-06-10 09:30 | 6.47 | 6.775 | 6.596 | 6.251 | 6.435 | 6.579 | 5.216 | 6.326 | 6.43 | 6.402 | 3.711 | 6.542
2026-06-10 09:35 | 6.517 | 6.764 | 6.688 | 6.412 | 6.665 | 6.738 | 5.28 | 6.438 | 6.499 | 6.467 | 3.79 | 6.681
2026-06-10 09:40 | 6.709 | 6.997 | 6.826 | 6.511 | 6.739 | 6.719 | 5.472 | 6.677 | 6.581 | 6.675 | 3.801 | 6.851
2026-06-10 09:45 | 6.841 | 7.08 | 6.861 | 6.713 | 6.936 | 7.054 | 5.521 | 6.86 | 6.801 | 6.763 | 3.909 | 7.054
2026-06-10 09:50 | 6.941 | 7.232 | 7.084 | 6.769 | 6.98 | 7.045 | 5.616 | 6.978 | 6.953 | 7.005 | 3.924 | 7.178
2026-06-10 09:55 | 7.07 | 7.307 | 7.231 | 7 | 7.097 | 7.153 | 5.82 | 6.96 | 6.908 | 6.948 | 4.017 | 7.297
2026-06-10 10:00 | 7.139 | 7.507 | 7.41 | 7.162 | 7.186 | 7.323 | 5.822 | 7.169 | 7.14 | 7.219 | 4.051 | 7.46
2026-06-10 10:05 | 7.357 | 7.539 | 7.463 | 7.106 | 7.448 | 7.388 | 5.941 | 7.322 | 7.25 | 7.246 | 4.21 | 7.51
2026-06-10 10:10 | 7.349 | 7.812 | 7.574 | 7.325 | 7.372 | 7.625 | 5.967 | 7.277 | 7.242 | 7.326 | 4.192 | 7.701
2026-06-10 10:15 | 7.439 | 7.815 | 7.724 | 7.468 | 7.539 | 7.631 | 6.062 | 7.5 | 7.374 | 7.432 | 4.362 | 7.726
2026-06-10 10:20 | 7.692 | 7.975 | 7.766 | 7.595 | 7.647 | 7.883 | 6.232 | 7.633 | 7.626 | 7.504 | 4.412 | 7.982
2026-06-10 10:25 | 7.669 | 8.048 | 7.821 | 7.711 | 7.852 | 7.985 | 6.227 | 7.723 | 7.685 | 7.75 | 4.423 | 7.998
2026-06-10 10:30 | 7.938 | 8.047 | 8.03 | 7.749 | 7.848 | 8.002 | 6.391 | 7.781 | 7.835 | 7.827 | 4.445 | 8.037
2026-06-10 10:35 | 8.007 | 8.27 | 8.148 | 7.831 | 8.041 | 8.183 | 6.411 | 7.967 | 7.851 | 8.01 | 4.583 | 8.213
2026-06-10 10:40 | 7.946 | 8.279 | 8.211 | 7.989 | 8.023 | 8.18 | 6.52 | 8.035 | 7.857 | 8.097 | 4.59 | 8.382
2026-06-10 10:45 | 8.13 | 8.551 | 8.3 | 8.087 | 8.052 | 8.162 | 6.568 | 8.034 | 8.102 | 8.091 | 4.68 | 8.286
2026-06-10 10:50 | 8.271 | 8.404 | 8.23 | 8.08 | 8.226 | 8.299 | 6.566 | 8.175 | 8.041 | 8.232 | 4.699 | 8.436
2026-06-10 10:55 | 8.301 | 8.6 | 8.472 | 8.147 | 8.349 | 8.476 | 6.704 | 8.195 | 8.152 | 8.173 | 4.689 | 8.64
2026-06-10 11:00 | 8.374 | 8.609 | 8.542 | 8.293 | 8.457 | 8.415 | 6.869 | 8.378 | 8.233 | 8.312 | 4.694 | 8.593
2026-06-10 11:05 | 8.454 | 8.644 | 8.479 | 8.256 | 8.502 | 8.518 | 6.739 | 8.419 | 8.236 | 8.281 | 4.871 | 8.561
2026-06-10 11:10 | 8.369 | 8.788 | 8.711 | 8.317 | 8.568 | 8.705 | 6.914 | 8.553 | 8.436 | 8.469 | 4.794 | 8.706
2026-06-10 11:15 | 8.469 | 9.013 | 8.706 | 8.345 | 8.639 | 8.617 | 6.994 | 8.381 | 8.408 | 8.487 | 4.925 | 8.878
2026-06-10 11:20 | 8.663 | 8.879 | 8.84 | 8.42 | 8.675 | 8.725 | 6.972 | 8.67 | 8.609 | 8.596 | 4.88 | 8.977
2026-06-10 11:25 | 8.673 | 8.989 | 8.784 | 8.602 | 8.828 | 8.784 | 7.054 | 8.555 | 8.641 | 8.664 | 4.872 | 9.01
2026-06-10 11:30 | 8.655 | 9.113 | 8.92 | 8.687 | 8.687 | 9 | 7.168 | 8.585 | 8.672 | 8.704 | 4.911 | 8.961
2026-06-10 11:35 | 8.825 | 9.167 | 8.885 | 8.604 | 8.825 | 9.031 | 7.178 | 8.661 | 8.618 | 8.793 | 4.979 | 9.066
2026-06-10 11:40 | 8.863 | 9.117 | 8.955 | 8.602 | 8.918 | 8.941 | 7.198 | 8.84 | 8.746 | 8.681 | 5.027 | 9.207
2026-06-10 11:45 | 8.753 | 9.074 | 8.999 | 8.728 | 8.967 | 9.054 | 7.127 | 8.89 | 8.77 | 8.85 | 5.037 | 9
2026-06-10 11:50 | 8.899 | 9.125 | 9.04 | 8.654 | 8.808 | 8.938 | 7.282 | 8.908 | 8.761 | 8.803 | 5.002 | 9.162
2026-06-10 11:55 | 8.851 | 9.404 | 8.947 | 8.866 | 8.839 | 9.085 | 7.148 | 8.768 | 8.857 | 8.96 | 5.053 | 9.184
2026-06-10 12:00 | 9.045 | 9.438 | 9.126 | 8.898 | 8.858 | 9.049 | 7.263 | 8.942 | 8.879 | 8.986 | 5.145 | 9.257
2026-06-10 12:05 | 9.076 | 9.454 | 8.978 | 8.705 | 8.965 | 9.112 | 7.198 | 8.958 | 8.944 | 8.809 | 5.058 | 9.354
2026-06-10 12:10 | 8.973 | 9.256 | 8.998 | 8.713 | 8.992 | 9.011 | 7.32 | 8.985 | 8.9 | 8.873 | 5.079 | 9.277
2026-06-10 12:15 | 8.864 | 9.445 | 9.097 | 8.886 | 9.011 | 9.013 | 7.229 | 8.908 | 8.839 | 8.987 | 5.188 | 9.301
2026-06-10 12:20 | 8.965 | 9.382 | 9.171 | 8.767 | 9.093 | 9.28 | 7.387 | 9.031 | 8.898 | 8.904 | 5.08 | 9.145
2026-06-10 12:25 | 9.015 | 9.471 | 9.06 | 8.805 | 8.916 | 9.267 | 7.35 | 8.806 | 8.954 | 8.932 | 5.121 | 9.39
2026-06-10 12:30 | 8.926 | 9.383 | 9.074 | 8.793 | 9.02 | 9.254 | 7.237 | 8.93 | 8.885 | 8.894 | 5.139 | 9.361
2026-06-10 12:35 | 8.938 | 9.256 | 9.111 | 8.859 | 8.945 | 9.147 | 7.335 | 8.824 | 8.898 | 9.077 | 5.115 | 9.296
2026-06-10 12:40 | 9.043 | 9.312 | 9.183 | 8.933 | 8.889 | 9.239 | 7.385 | 8.936 | 8.961 | 9.068 | 5.184 | 9.168
2026-06-10 12:45 | 9.022 | 9.188 | 9.134 | 8.764 | 8.974 | 9.033 | 7.174 | 8.971 | 8.952 | 8.98 | 5.034 | 9.308
2026-06-10 12:50 | 8.942 | 9.325 | 9.179 | 8.79 | 8.91 | 9.228 | 7.211 | 8.916 | 8.93 | 9.034 | 5.026 | 9.302
2026-06-10 12:55 | 8.985 | 9.179 | 9.056 | 8.651 | 8.862 | 8.949 | 7.307 | 8.993 | 8.803 | 8.925 | 5.04 | 9.127
2026-06-10 13:00 | 9.015 | 9.2 | 9.008 | 8.667 | 8.911 | 9.028 | 7.236 | 8.921 | 8.701 | 8.803 | 5.028 | 9.166
2026-06-10 13:05 | 8.975 | 9.31 | 9.055 | 8.6 | 8.854 | 9.127 | 7.292 | 8.941 | 8.805 | 8.903 | 5.05 | 9.218
2026-06-10 13:10 | 8.962 | 9.311 | 8.982 | 8.598 | 8.795 | 8.889 | 7.228 | 8.915 | 8.854 | 8.875 | 5.117 | 9.094
2026-06-10 13:15 | 8.923 | 9.142 | 8.814 | 8.567 | 8.84 | 9.056 | 7.073 | 8.672 | 8.571 | 8.718 | 5.061 | 9.133
2026-06-10 13:20 | 8.679 | 9.018 | 8.834 | 8.5 | 8.735 | 9.029 | 7.219 | 8.749 | 8.543 | 8.621 | 4.965 | 8.966
2026-06-10 13:25 | 8.801 | 8.97 | 8.914 | 8.67 | 8.82 | 8.928 | 7.187 | 8.736 | 8.538 | 8.611 | 4.949 | 9.017
2026-06-10 13:30 | 8.727 | 8.967 | 8.857 | 8.551 | 8.86 | 8.84 | 6.965 | 8.59 | 8.594 | 8.601 | 4.989 | 8.829
2026-06-10 13:35 | 8.551 | 8.967 | 8.77 | 8.56 | 8.686 | 8.872 | 7.092 | 8.534 | 8.412 | 8.524 | 4.936 | 8.854
2026-06-10 13:40 | 8.521 | 8.922 | 8.804 | 8.47 | 8.711 | 8.812 | 6.906 | 8.649 | 8.431 | 8.634 | 4.853 | 8.943
2026-06-10 13:45 | 8.556 | 8.973 | 8.692 | 8.413 | 8.57 | 8.774 | 7.007 | 8.504 | 8.501 | 8.511 | 4.831 | 8.729
2026-06-10 13:50 | 8.545 | 8.834 | 8.578 | 8.284 | 8.577 | 8.571 | 6.901 | 8.431 | 8.419 | 8.382 | 4.848 | 8.753
2026-06-10 13:55 | 8.502 | 8.845 | 8.427 | 8.328 | 8.469 | 8.538 | 6.892 | 8.475 | 8.42 | 8.344 | 4.821 | 8.605
2026-06-10 14:00 | 8.24 | 8.634 | 8.531 | 8.207 | 8.269 | 8.502 | 6.748 | 8.221 | 8.227 | 8.34 | 4.758 | 8.619
2026-06-10 14:05 | 8.261 | 8.583 | 8.488 | 8.158 | 8.422 | 8.52 | 6.728 | 8.228 | 8.172 | 8.231 | 4.673 | 8.638
2026-06-10 14:10 | 8.129 | 8.421 | 8.238 | 7.937 | 8.299 | 8.409 | 6.576 | 8.146 | 8.045 | 8.191 | 4.736 | 8.566
2026-06-10 14:15 | 8.145 | 8.493 | 8.252 | 7.877 | 8.148 | 8.376 | 6.506 | 8.071 | 7.99 | 8.029 | 4.614 | 8.334
2026-06-10 14:20 | 7.982 | 8.286 | 8.15 | 7.934 | 8.154 | 8.232 | 6.44 | 8.049 | 7.979 | 7.913 | 4.614 | 8.249
2026-06-10 14:25 | 7.914 | 8.365 | 8.066 | 7.713 | 8.061 | 8.05 | 6.516 | 7.815 | 7.83 | 7.808 | 4.5 | 8.19
2026-06-10 14:30 | 7.86 | 8.215 | 3.576 | 7.766 | 7.781 | 7.933 | 6.301 | 7.706 | 7.801 | 7.8 | 4.526 | 8.135
2026-06-10 14:35 | 7.743 | 8.132 | 3.55 | 7.675 | 7.67 | 7.991 | 6.272 | 7.673 | 7.723 | 7.697 | 4.465 | 7.935
2026-06-10 14:40 | 7.586 | 7.991 | 3.494 | 7.519 | 7.625 | 7.712 | 6.252 | 7.639 | 7.483 | 7.624 | 4.362 | 7.857
2026-06-10 14:45 | 7.488 | 7.751 | 3.413 | 7.39 | 7.592 | 7.603 | 6.044 | 7.415 | 7.361 | 7.552 | 4.356 | 7.879
2026-06-10 14:50 | 7.398 | 7.692 | 3.435 | 7.366 | 7.534 | 7.537 | 5.965 | 7.361 | 7.325 | 7.445 | 4.297 | 7.646
2026-06-10 14:55 | 7.226 | 7.657 | 3.312 | 7.226 | 7.42 | 7.437 | 5.915 | 7.312 | 7.22 | 7.283 | 4.121 | 7.448
2026-06-10 15:00 | 7.288 | 7.499 | 3.32 | 7.086 | 7.268 | 7.334 | 5.827 | 7.207 | 7.028 | 7.259 | 4.164 | 7.544
2026-06-10 15:05 | 7.019 | 7.339 | 3.208 | 7.003 | 7.069 | 7.142 | 5.712 | 7.042 | 7.058 | 7.11 | 4.006 | 7.308
2026-06-10 15:10 | 7.023 | 7.316 | 3.182 | 6.757 | 6.947 | 7.027 | 5.682 | 6.987 | 6.954 | 6.903 | 3.944 | 7.115
2026-06-10 15:15 | 6.952 | 7.208 | 3.152 | 6.733 | 6.876 | 6.875 | 5.636 | 6.747 | 6.672 | 6.875 | 3.886 | 7.144
2026-06-10 15:20 | 6.724 | 6.952 | 3.111 | 6.665 | 6.696 | 6.787 | 5.483 | 6.646 | 6.657 | 6.666 | 3.837 | 6.948
2026-06-10 15:25 | 6.639 | 6.763 | 2.975 | 6.49 | 6.64 | 6.781 | 5.396 | 6.511 | 6.608 | 6.494 | 3.807 | 6.79
2026-06-10 15:30 | 6.512 | 6.764 | 2.982 | 6.35 | 6.517 | 6.529 | 5.217 | 6.348 | 6.351 | 6.525 | 3.657 | 6.578
2026-06-10 15:35 | 6.305 | 6.646 | 2.895 | 6.29 | 6.396 | 6.523 | 5.214 | 6.266 | 6.274 | 6.371 | 3.648 | 6.609
2026-06-10 15:40 | 6.249 | 6.368 | 2.824 | 6.033 | 6.194 | 6.334 | 5.092 | 6.136 | 6.073 | 6.195 | 3.51 | 6.354
2026-06-10 15:45 | 5.998 | 6.231 | 2.8 | 6.013 | 6.029 | 6.238 | 4.877 | 5.984 | 5.965 | 6.073 | 3.497 | 6.221
2026-06-10 15:50 | 6.012 | 6.192 | 2.746 | 5.912 | 6 | 5.946 | 4.816 | 5.826 | 5.902 | 5.936 | 3.383 | 6.162
2026-06-10 15:55 | 5.836 | 6.007 | 2.631 | 5.681 | 5.821 | 5.838 | 4.653 | 5.663 | 5.637 | 5.844 | 3.307 | 5.961
2026-06-10 16:00 | 5.569 | 5.829 | 2.544 | 5.486 | 5.656 | 5.824 | 4.523 | 5.548 | 5.593 | 5.684 | 3.228 | 5.838
2026-06-10 16:05 | 5.498 | 5.626 | 2.544 | 5.431 | 5.505 | 5.605 | 4.464 | 5.433 | 5.392 | 5.534 | 3.134 | 5.707
2026-06-10 16:10 | 5.301 | 5.57 | 2.452 | 5.303 | 5.409 | 5.469 | 4.277 | 5.319 | 5.325 | 5.383 | 3.057 | 5.576
2026-06-10 16:15 | 5.188 | 5.436 | 2.384 | 5.153 | 5.222 | 5.259 | 4.232 | 5.189 | 5.066 | 5.2 | 3.006 | 5.359
2026-06-10 16:20 | 5.066 | 5.169 | 2.325 | 4.919 | 5.126 | 5.135 | 4.059 | 4.957 | 4.952 | 4.954 | 2.859 | 5.198
2026-06-10 16:25 | 4.861 | 5.021 | 2.202 | 4.801 | 4.976 | 5.019 | 3.928 | 4.793 | 4.811 | 4.944 | 2.811 | 5.1
2026-06-10 16:30 | 4.781 | 4.878 | 2.155 | 4.652 | 4.696 | 4.895 | 3.844 | 4.678 | 4.613 | 4.735 | 2.704 | 4.91
2026-06-10 16:35 | 4.619 | 4.8 | 2.077 | 4.533 | 4.603 | 4.656 | 3.68 | 4.546 | 4.483 | 4.571 | 2.628 | 4.681
2026-06-10 16:40 | 4.384 | 4.546 | 2.03 | 4.356 | 4.525 | 4.556 | 3.573 | 4.395 | 4.393 | 4.428 | 2.508 | 4.521
2026-06-10 16:45 | 4.227 | 4.424 | 1.976 | 4.157 | 4.273 | 4.358 | 3.439 | 4.311 | 4.174 | 4.244 | 2.41 | 4.357
2026-06-10 16:50 | 4.101 | 4.293 | 1.89 | 4.083 | 4.155 | 4.264 | 3.348 | 4.064 | 4.063 | 4.174 | 2.388 | 4.248
2026-06-10 16:55 | 3.932 | 4.153 | 1.8 | 3.896 | 3.967 | 4.034 | 3.259 | 3.915 | 3.941 | 3.992 | 2.243 | 4.16
2026-06-10 17:00 | 3.887 | 4.006 | 1.745 | 3.782 | 3.811 | 3.91 | 3.142 | 3.767 | 3.8 | 3.823 | 2.161 | 3.917
2026-06-10 17:05 | 3.664 | 3.845 | 3.771 | 3.661 | 3.666 | 3.719 | 2.952 | 3.685 | 3.576 | 3.709 | 2.069 | 3.75
2026-06-10 17:10 | 3.501 | 3.705 | 3.549 | 3.478 | 3.54 | 3.539 | 2.889 | 3.531 | 3.514 | 3.474 | 2.013 | 3.598
2026-06-10 17:15 | 3.342 | 3.456 | 3.418 | 3.319 | 3.343 | 3.481 | 2.758 | 3.374 | 3.326 | 3.316 | 1.948 | 3.448
2026-06-10 17:20 | 3.186 | 3.328 | 3.32 | 3.148 | 3.28 | 3.272 | 2.657 | 3.218 | 3.212 | 3.188 | 1.847 | 3.37
2026-06-10 17:25 | 3.09 | 3.203 | 3.071 | 3.038 | 3.122 | 3.112 | 2.461 | 3.071 | 3.076 | 3.083 | 1.777 | 3.141
2026-06-10 17:30 | 2.963 | 3 | 2.941 | 2.852 | 2.962 | 2.986 | 2.399 | 2.874 | 2.888 | 2.891 | 1.676 | 2.968
2026-06-10 17:35 | 2.791 | 2.855 | 2.829 | 2.705 | 2.802 | 2.827 | 2.219 | 2.785 | 2.772 | 2.79 | 1.601 | 2.834
2026-06-10 17:40 | 2.631 | 2.693 | 2.671 | 2.545 | 2.644 | 2.651 | 2.126 | 2.609 | 2.59 | 2.587 | 1.477 | 2.74
2026-06-10 17:45 | 2.481 | 2.569 | 2.478 | 2.46 | 2.45 | 2.517 | 2.035 | 2.468 | 2.434 | 2.477 | 1.425 | 2.567
2026-06-10 17:50 | 2.299 | 2.376 | 2.34 | 2.254 | 2.343 | 2.353 | 1.906 | 2.309 | 2.298 | 2.299 | 1.305 | 2.359
2026-06-10 17:55 | 2.149 | 2.259 | 2.184 | 2.12 | 2.179 | 2.22 | 1.768 | 2.159 | 2.161 | 2.166 | 1.247 | 2.247
2026-06-10 18:00 | 2.038 | 2.1 | 2.032 | 1.984 | 2.021 | 2.056 | 1.625 | 2.002 | 1.977 | 2.037 | 1.166 | 2.11
2026-06-10 18:05 | 1.851 | 1.942 | 1.887 | 1.828 | 1.892 | 1.934 | 1.511 | 1.875 | 1.861 | 1.865 | 1.085 | 1.935
2026-06-10 18:10 | 1.721 | 1.81 | 1.753 | 1.686 | 1.733 | 1.75 | 1.407 | 1.721 | 1.703 | 1.748 | 0.981 | 1.781
2026-06-10 18:15 | 1.584 | 1.681 | 1.625 | 1.552 | 1.6 | 1.615 | 1.308 | 1.59 | 1.593 | 1.6 | 0.918 | 1.626
2026-06-10 18:20 | 1.455 | 1.532 | 1.491 | 1.431 | 1.443 | 1.492 | 1.192 | 1.451 | 1.45 | 1.445 | 0.818 | 1.507
2026-06-10 18:25 | 1.307 | 1.375 | 1.326 | 1.3 | 1.335 | 1.348 | 1.085 | 1.299 | 1.308 | 1.299 | 0.749 | 1.373
2026-06-10 18:30 | 1.197 | 1.228 | 1.194 | 1.149 | 1.201 | 1.198 | 0.954 | 1.19 | 1.158 | 1.185 | 0.678 | 1.219
2026-06-10 18:35 | 1.054 | 1.085 | 1.067 | 1.05 | 1.063 | 1.074 | 0.861 | 1.042 | 1.044 | 1.047 | 0.603 | 1.103
2026-06-10 18:40 | 0.933 | 0.968 | 0.937 | 0.909 | 0.925 | 0.935 | 0.75 | 0.928 | 0.926 | 0.922 | 0.535 | 0.957
2026-06-10 18:45 | 0.809 | 0.84 | 0.824 | 0.791 | 0.806 | 0.827 | 0.664 | 0.806 | 0.791 | 0.809 | 0.463 | 0.835
2026-06-10 18:50 | 0.682 | 0.722 | 0.701 | 0.686 | 0.686 | 0.706 | 0.56 | 0.692 | 0.679 | 0.689 | 0.389 | 0.707
2026-06-10 18:55 | 0.575 | 0.602 | 0.593 | 0.564 | 0.575 | 0.593 | 0.474 | 0.576 | 0.562 | 0.581 | 0.325 | 0.6
2026-06-10 19:00 | 0.475 | 0.484 | 0.475 | 0.46 | 0.466 | 0.477 | 0.377 | 0.472 | 0.465 | 0.474 | 0.265 | 0.483
2026-06-10 19:05 | 0.366 | 0.387 | 0.375 | 0.356 | 0.367 | 0.378 | 0.298 | 0.367 | 0.367 | 0.361 | 0.208 | 0.38
2026-06-10 19:10 | 0.269 | 0.284 | 0.273 | 0.265 | 0.277 | 0.277 | 0.223 | 0.273 | 0.271 | 0.272 | 0.154 | 0.28
2026-06-10 19:15 | 0.183 | 0.193 | 0.186 | 0.181 | 0.184 | 0.19 | 0.149 | 0.182 | 0.18 | 0.184 | 0.105 | 0.193
2026-06-10 19:20 | 0.107 | 0.111 | 0.108 | 0.106 | 0.108 | 0.107 | 0.086 | 0.107 | 0.105 | 0.107 | 0.062 | 0.112
2026-06-10 19:25 | 0.042 | 0.044 | 0.043 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.034 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.024 | 0.044
2026-06-10 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-10 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 05:35 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.011 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.008 | 0.015
2026-06-11 05:40 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.031 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.021 | 0.039
2026-06-11 05:45 | 0.065 | 0.067 | 0.066 | 0.064 | 0.066 | 0.066 | 0.053 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.037 | 0.067
2026-06-11 05:50 | 0.096 | 0.099 | 0.096 | 0.094 | 0.095 | 0.097 | 0.078 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.054 | 0.098
2026-06-11 05:55 | 0.13 | 0.132 | 0.132 | 0.127 | 0.128 | 0.131 | 0.105 | 0.128 | 0.127 | 0.128 | 0.074 | 0.134
2026-06-11 06:00 | 0.163 | 0.172 | 0.168 | 0.161 | 0.166 | 0.165 | 0.133 | 0.162 | 0.164 | 0.164 | 0.094 | 0.171
2026-06-11 06:05 | 0.204 | 0.213 | 0.206 | 0.197 | 0.202 | 0.208 | 0.165 | 0.201 | 0.199 | 0.2 | 0.116 | 0.209
2026-06-11 06:10 | 0.245 | 0.255 | 0.25 | 0.241 | 0.246 | 0.248 | 0.196 | 0.242 | 0.24 | 0.24 | 0.139 | 0.249
2026-06-11 06:15 | 0.284 | 0.299 | 0.287 | 0.278 | 0.288 | 0.291 | 0.232 | 0.283 | 0.276 | 0.28 | 0.16 | 0.291
2026-06-11 06:20 | 0.329 | 0.335 | 0.331 | 0.318 | 0.331 | 0.33 | 0.265 | 0.322 | 0.32 | 0.321 | 0.187 | 0.337
2026-06-11 06:25 | 0.367 | 0.384 | 0.381 | 0.37 | 0.371 | 0.375 | 0.3 | 0.365 | 0.366 | 0.366 | 0.213 | 0.388
2026-06-11 06:30 | 0.418 | 0.435 | 0.419 | 0.41 | 0.423 | 0.423 | 0.335 | 0.417 | 0.415 | 0.411 | 0.235 | 0.429
2026-06-11 06:35 | 0.468 | 0.476 | 0.47 | 0.457 | 0.471 | 0.476 | 0.376 | 0.454 | 0.456 | 0.459 | 0.267 | 0.471
2026-06-11 06:40 | 0.506 | 0.532 | 0.524 | 0.5 | 0.511 | 0.524 | 0.419 | 0.514 | 0.5 | 0.504 | 0.292 | 0.523
2026-06-11 06:45 | 0.564 | 0.582 | 0.566 | 0.545 | 0.556 | 0.568 | 0.459 | 0.557 | 0.547 | 0.561 | 0.317 | 0.577
2026-06-11 06:50 | 0.616 | 0.636 | 0.617 | 0.595 | 0.606 | 0.623 | 0.491 | 0.609 | 0.603 | 0.61 | 0.349 | 0.631
2026-06-11 06:55 | 0.654 | 0.678 | 0.668 | 0.656 | 0.664 | 0.67 | 0.539 | 0.645 | 0.65 | 0.66 | 0.38 | 0.684
2026-06-11 07:00 | 0.718 | 0.746 | 0.716 | 0.689 | 0.716 | 0.723 | 0.575 | 0.704 | 0.695 | 0.699 | 0.406 | 0.727
2026-06-11 07:05 | 0.769 | 0.798 | 0.764 | 0.757 | 0.757 | 0.776 | 0.62 | 0.757 | 0.741 | 0.758 | 0.431 | 0.785
2026-06-11 07:10 | 0.815 | 0.847 | 0.827 | 0.803 | 0.813 | 0.819 | 0.667 | 0.816 | 0.791 | 0.815 | 0.464 | 0.836
2026-06-11 07:15 | 0.861 | 0.89 | 0.868 | 0.848 | 0.86 | 0.886 | 0.711 | 0.856 | 0.846 | 0.872 | 0.487 | 0.89
2026-06-11 07:20 | 0.917 | 0.952 | 0.92 | 0.892 | 0.925 | 0.939 | 0.751 | 0.902 | 0.896 | 0.911 | 0.519 | 0.955
2026-06-11 07:25 | 0.986 | 1.005 | 0.997 | 0.961 | 0.985 | 0.992 | 0.779 | 0.964 | 0.947 | 0.958 | 0.559 | 1.013
2026-06-11 07:30 | 1.006 | 1.053 | 1.018 | 1.008 | 1.022 | 1.018 | 0.824 | 1.007 | 0.994 | 1.012 | 0.583 | 1.052
2026-06-11 07:35 | 1.004 | 1.063 | 1.019 | 0.982 | 1.027 | 1.039 | 0.819 | 1.009 | 0.993 | 0.997 | 0.579 | 1.053
2026-06-11 07:40 | 1.003 | 1.044 | 1.033 | 0.982 | 1.003 | 1.032 | 0.821 | 1.01 | 1.007 | 1.014 | 0.568 | 1.047
2026-06-11 07:45 | 0.992 | 1.038 | 1.01 | 0.982 | 0.99 | 1.019 | 0.807 | 1.003 | 0.976 | 0.982 | 0.562 | 1.025
2026-06-11 07:50 | 1.001 | 1.038 | 1.002 | 0.973 | 0.993 | 1.006 | 0.816 | 0.977 | 0.978 | 0.992 | 0.573 | 1.033
2026-06-11 07:55 | 0.975 | 1.012 | 1.01 | 0.956 | 0.986 | 0.987 | 0.796 | 0.967 | 0.978 | 0.978 | 0.554 | 1.013
2026-06-11 08:00 | 0.964 | 1.01 | 0.978 | 0.953 | 0.981 | 1.002 | 0.793 | 0.974 | 0.964 | 0.97 | 0.564 | 1.011
2026-06-11 08:05 | 0.974 | 1.023 | 1.001 | 0.965 | 0.989 | 0.981 | 0.799 | 0.963 | 0.95 | 0.968 | 0.557 | 1.016
2026-06-11 08:10 | 0.989 | 1.03 | 0.979 | 0.97 | 0.994 | 0.986 | 0.806 | 0.979 | 0.967 | 0.967 | 0.564 | 1
2026-06-11 08:15 | 0.977 | 1.032 | 0.995 | 0.966 | 0.991 | 1 | 0.81 | 0.985 | 0.988 | 0.988 | 0.557 | 1.029
2026-06-11 08:20 | 1.007 | 1.043 | 1.014 | 0.988 | 1.005 | 1.014 | 0.82 | 0.993 | 0.999 | 1.007 | 0.581 | 1.037
2026-06-11 08:25 | 1.053 | 1.09 | 1.068 | 1.025 | 1.032 | 1.046 | 0.853 | 1.042 | 1.033 | 1.019 | 0.585 | 1.069
2026-06-11 08:30 | 1.077 | 1.135 | 1.108 | 1.059 | 1.074 | 1.091 | 0.889 | 1.077 | 1.065 | 1.068 | 0.624 | 1.115
2026-06-11 08:35 | 1.132 | 1.178 | 1.156 | 1.126 | 1.151 | 1.16 | 0.911 | 1.122 | 1.122 | 1.134 | 0.64 | 1.185
2026-06-11 08:40 | 1.211 | 1.238 | 1.204 | 1.172 | 1.213 | 1.239 | 0.986 | 1.203 | 1.177 | 1.211 | 0.695 | 1.225
2026-06-11 08:45 | 1.288 | 1.344 | 1.299 | 1.261 | 1.296 | 1.313 | 1.032 | 1.264 | 1.263 | 1.294 | 0.726 | 1.315
2026-06-11 08:50 | 1.398 | 1.411 | 1.383 | 1.344 | 1.38 | 1.393 | 1.123 | 1.359 | 1.373 | 1.363 | 0.788 | 1.427
2026-06-11 08:55 | 1.497 | 1.528 | 1.487 | 1.44 | 1.496 | 1.492 | 1.216 | 1.494 | 1.449 | 1.483 | 0.853 | 1.512
2026-06-11 09:00 | 1.606 | 1.651 | 1.626 | 1.595 | 1.607 | 1.621 | 1.295 | 1.616 | 1.597 | 1.576 | 0.924 | 1.646
2026-06-11 09:05 | 1.722 | 1.809 | 1.741 | 1.722 | 1.723 | 1.792 | 1.427 | 1.708 | 1.691 | 1.729 | 0.998 | 1.769
2026-06-11 09:10 | 1.865 | 1.924 | 1.901 | 1.862 | 1.912 | 1.912 | 1.539 | 1.865 | 1.829 | 1.883 | 1.059 | 1.952
2026-06-11 09:15 | 2.007 | 2.116 | 2.037 | 1.964 | 2.02 | 2.062 | 1.648 | 2.045 | 1.99 | 2.02 | 1.164 | 2.072
2026-06-11 09:20 | 2.185 | 2.282 | 2.187 | 2.168 | 2.198 | 2.233 | 1.766 | 2.137 | 2.16 | 2.186 | 1.252 | 2.248
2026-06-11 09:25 | 2.22 | 2.329 | 2.226 | 2.202 | 2.251 | 2.259 | 1.798 | 2.218 | 2.207 | 2.223 | 1.26 | 2.293
2026-06-11 09:30 | 2.301 | 2.38 | 2.307 | 2.223 | 2.276 | 2.334 | 1.845 | 2.257 | 2.26 | 2.292 | 1.303 | 2.365
2026-06-11 09:35 | 2.291 | 2.416 | 2.359 | 2.251 | 2.338 | 2.362 | 1.889 | 2.335 | 2.263 | 2.313 | 1.335 | 2.409
2026-06-11 09:40 | 2.343 | 2.459 | 2.426 | 2.336 | 2.368 | 2.436 | 1.909 | 2.373 | 2.364 | 2.316 | 1.341 | 2.4
2026-06-11 09:45 | 2.393 | 2.462 | 2.405 | 2.349 | 2.434 | 2.481 | 1.96 | 2.396 | 2.344 | 2.406 | 1.383 | 2.504
2026-06-11 09:50 | 2.424 | 2.58 | 2.453 | 2.424 | 2.429 | 2.482 | 2.007 | 2.453 | 2.416 | 2.413 | 1.376 | 2.506
2026-06-11 09:55 | 2.523 | 2.581 | 2.528 | 2.473 | 2.5 | 2.532 | 2.01 | 2.44 | 2.482 | 2.514 | 1.409 | 2.602
2026-06-11 10:00 | 2.522 | 2.597 | 2.539 | 2.502 | 2.555 | 2.555 | 2.045 | 2.509 | 2.489 | 2.552 | 1.444 | 2.643
2026-06-11 10:05 | 2.541 | 2.687 | 2.611 | 2.491 | 2.584 | 2.642 | 2.092 | 2.568 | 2.564 | 2.521 | 1.445 | 2.671
2026-06-11 10:10 | 2.596 | 2.692 | 2.63 | 2.525 | 2.627 | 2.634 | 2.113 | 2.622 | 2.539 | 2.584 | 1.509 | 2.717
2026-06-11 10:15 | 2.68 | 2.737 | 2.716 | 2.608 | 2.624 | 2.653 | 2.142 | 2.649 | 2.637 | 2.629 | 1.502 | 2.757
2026-06-11 10:20 | 2.71 | 2.798 | 2.729 | 2.664 | 2.694 | 2.761 | 2.208 | 2.695 | 2.62 | 2.663 | 1.511 | 2.73
2026-06-11 10:25 | 2.679 | 2.834 | 2.732 | 2.645 | 2.749 | 2.781 | 2.23 | 2.704 | 2.671 | 2.732 | 1.559 | 2.786
2026-06-11 10:30 | 2.79 | 2.854 | 2.768 | 2.67 | 2.802 | 2.826 | 2.228 | 2.734 | 2.728 | 2.713 | 1.566 | 2.822
2026-06-11 10:35 | 2.765 | 2.896 | 2.829 | 2.766 | 2.834 | 2.804 | 2.264 | 2.801 | 2.714 | 2.755 | 1.611 | 2.877
2026-06-11 10:40 | 2.81 | 2.913 | 2.86 | 2.753 | 2.836 | 2.845 | 2.291 | 2.791 | 2.77 | 2.827 | 1.596 | 2.861
2026-06-11 10:45 | 2.859 | 2.961 | 2.924 | 2.832 | 2.899 | 2.869 | 2.307 | 2.793 | 2.774 | 2.846 | 1.629 | 2.93
2026-06-11 10:50 | 2.908 | 3.017 | 2.918 | 2.798 | 2.881 | 2.917 | 2.327 | 2.869 | 2.856 | 2.838 | 1.64 | 2.954
2026-06-11 10:55 | 2.935 | 3.057 | 2.915 | 2.86 | 2.908 | 2.918 | 2.332 | 2.887 | 2.892 | 2.872 | 1.632 | 3
2026-06-11 11:00 | 2.94 | 3.081 | 3.003 | 2.845 | 2.911 | 2.998 | 2.392 | 2.934 | 2.862 | 2.954 | 1.662 | 3.043
2026-06-11 11:05 | 2.977 | 3.041 | 3.039 | 2.89 | 2.966 | 3.038 | 2.391 | 2.953 | 2.931 | 2.946 | 1.682 | 3.05
2026-06-11 11:10 | 3.014 | 3.135 | 3.027 | 2.9 | 2.982 | 2.989 | 2.394 | 2.936 | 2.982 | 2.952 | 1.723 | 3.045
2026-06-11 11:15 | 2.898 | 2.948 | 2.919 | 2.844 | 2.851 | 2.933 | 2.317 | 2.885 | 2.801 | 2.877 | 1.647 | 2.931
2026-06-11 11:20 | 2.741 | 2.849 | 2.75 | 2.718 | 2.742 | 2.763 | 2.252 | 2.744 | 2.724 | 2.756 | 1.558 | 2.836
2026-06-11 11:25 | 2.593 | 2.712 | 2.686 | 2.568 | 2.597 | 2.687 | 2.128 | 2.616 | 2.558 | 2.624 | 1.479 | 2.668
2026-06-11 11:30 | 2.486 | 2.567 | 2.519 | 2.418 | 2.463 | 2.561 | 2.04 | 2.497 | 2.435 | 2.441 | 1.424 | 2.591
2026-06-11 11:35 | 2.388 | 2.446 | 2.441 | 2.342 | 2.398 | 2.446 | 1.925 | 2.391 | 2.323 | 2.382 | 1.368 | 2.449
2026-06-11 11:40 | 2.267 | 2.391 | 2.296 | 2.258 | 2.285 | 2.292 | 1.822 | 2.246 | 2.261 | 2.245 | 1.312 | 2.338
2026-06-11 11:45 | 2.209 | 2.261 | 2.228 | 2.171 | 2.2 | 2.224 | 1.771 | 2.167 | 2.156 | 2.159 | 1.246 | 2.246
2026-06-11 11:50 | 2.126 | 2.211 | 2.157 | 2.057 | 2.121 | 2.128 | 1.719 | 2.123 | 2.099 | 2.13 | 1.22 | 2.196
2026-06-11 11:55 | 2.064 | 2.127 | 2.099 | 2.019 | 2.05 | 2.081 | 1.663 | 2.051 | 2.027 | 2.072 | 1.162 | 2.116
2026-06-11 12:00 | 2.043 | 2.116 | 2.05 | 2.023 | 2.047 | 2.058 | 1.663 | 2.02 | 1.978 | 2.043 | 1.155 | 2.108
2026-06-11 12:05 | 1.988 | 2.084 | 2.043 | 1.984 | 2.031 | 2.05 | 1.647 | 1.992 | 2.003 | 1.984 | 1.16 | 2.077
2026-06-11 12:10 | 2.018 | 2.123 | 2.051 | 1.981 | 2.048 | 2.074 | 1.647 | 2.02 | 1.991 | 2.024 | 1.163 | 2.112
2026-06-11 12:15 | 2.049 | 2.16 | 2.091 | 2.052 | 2.078 | 2.071 | 1.678 | 2.031 | 2.034 | 2.046 | 1.185 | 2.155
2026-06-11 12:20 | 2.102 | 2.204 | 2.174 | 2.109 | 2.142 | 2.127 | 1.706 | 2.126 | 2.085 | 2.116 | 1.202 | 2.177
2026-06-11 12:25 | 2.205 | 2.272 | 2.215 | 2.158 | 2.199 | 2.195 | 1.804 | 2.172 | 2.17 | 2.207 | 1.249 | 2.245
2026-06-11 12:30 | 2.312 | 2.352 | 2.28 | 2.212 | 2.301 | 2.317 | 1.85 | 2.237 | 2.264 | 2.295 | 1.287 | 2.364
2026-06-11 12:35 | 2.385 | 2.496 | 2.398 | 2.377 | 2.381 | 2.441 | 1.946 | 2.359 | 2.355 | 2.394 | 1.356 | 2.469
2026-06-11 12:40 | 2.517 | 2.632 | 2.526 | 2.46 | 2.542 | 2.561 | 2.043 | 2.493 | 2.484 | 2.466 | 1.414 | 2.615
2026-06-11 12:45 | 2.659 | 2.787 | 2.658 | 2.59 | 2.672 | 2.736 | 2.149 | 2.619 | 2.606 | 2.611 | 1.51 | 2.732
2026-06-11 12:50 | 2.775 | 2.9 | 2.846 | 2.782 | 2.763 | 2.868 | 2.24 | 2.799 | 2.725 | 2.816 | 1.598 | 2.862
2026-06-11 12:55 | 2.907 | 3.08 | 3.017 | 2.9 | 2.971 | 2.958 | 2.418 | 2.89 | 2.938 | 2.93 | 1.664 | 3.04
2026-06-11 13:00 | 3.117 | 3.185 | 3.16 | 3.067 | 3.13 | 3.129 | 2.511 | 3.076 | 3.084 | 3.055 | 1.746 | 3.189
2026-06-11 13:05 | 3.12 | 3.245 | 3.215 | 3.046 | 3.147 | 3.186 | 2.541 | 3.072 | 3.07 | 3.111 | 1.77 | 3.247
2026-06-11 13:10 | 3.113 | 3.23 | 3.145 | 3.074 | 3.147 | 3.152 | 2.557 | 3.106 | 3.099 | 3.118 | 1.786 | 3.236
2026-06-11 13:15 | 3.148 | 3.252 | 3.173 | 3.092 | 3.119 | 3.164 | 2.494 | 3.054 | 3.093 | 3.101 | 1.773 | 3.205
2026-06-11 13:20 | 3.073 | 3.217 | 3.112 | 3.006 | 3.085 | 3.15 | 2.514 | 3.101 | 3.026 | 3.046 | 1.783 | 3.175
2026-06-11 13:25 | 3.104 | 3.239 | 3.1 | 3.05 | 3.111 | 3.095 | 2.532 | 3.05 | 3.037 | 3.065 | 1.755 | 3.176
2026-06-11 13:30 | 3.08 | 3.145 | 3.147 | 3.039 | 3.047 | 3.155 | 2.458 | 2.998 | 3.022 | 3.009 | 1.748 | 3.167
2026-06-11 13:35 | 3.055 | 3.159 | 3.119 | 2.988 | 3.043 | 3.059 | 2.455 | 3.039 | 2.965 | 3.062 | 1.73 | 3.151
2026-06-11 13:40 | 3.022 | 3.166 | 3.097 | 2.934 | 3.002 | 3.094 | 2.449 | 3.025 | 3.02 | 2.996 | 1.716 | 3.154
2026-06-11 13:45 | 3.034 | 3.149 | 3.024 | 2.973 | 3.059 | 3.023 | 2.414 | 2.977 | 2.945 | 3.017 | 1.689 | 3.057
2026-06-11 13:50 | 2.969 | 3.134 | 3.004 | 2.928 | 2.969 | 3.049 | 2.39 | 2.931 | 2.924 | 2.949 | 1.673 | 3.08
2026-06-11 13:55 | 2.971 | 3.072 | 2.954 | 2.924 | 2.949 | 3.009 | 2.368 | 2.948 | 2.89 | 2.972 | 1.66 | 3.037
2026-06-11 14:00 | 2.888 | 3.016 | 2.972 | 2.918 | 2.971 | 2.955 | 2.353 | 2.941 | 2.877 | 2.928 | 1.692 | 3.035
2026-06-11 14:05 | 2.879 | 3.011 | 2.959 | 2.811 | 2.882 | 2.987 | 2.377 | 2.911 | 2.904 | 2.849 | 1.635 | 2.974
2026-06-11 14:10 | 2.839 | 2.99 | 2.958 | 2.851 | 2.851 | 2.883 | 2.335 | 2.853 | 2.817 | 2.872 | 1.617 | 2.942
2026-06-11 14:15 | 2.841 | 2.927 | 2.872 | 2.767 | 2.84 | 2.913 | 2.342 | 2.811 | 2.773 | 2.81 | 1.625 | 2.895
2026-06-11 14:20 | 2.801 | 2.912 | 2.826 | 2.752 | 2.867 | 2.889 | 2.262 | 2.809 | 2.756 | 2.764 | 1.605 | 2.865
2026-06-11 14:25 | 2.78 | 2.903 | 2.823 | 2.713 | 2.778 | 2.843 | 2.23 | 2.798 | 2.715 | 2.736 | 1.576 | 2.846
2026-06-11 14:30 | 2.752 | 2.875 | 1.273 | 2.669 | 2.757 | 2.78 | 2.262 | 2.708 | 2.709 | 2.721 | 1.551 | 2.835
2026-06-11 14:35 | 2.705 | 2.833 | 1.252 | 2.645 | 2.739 | 2.761 | 2.228 | 2.699 | 2.668 | 2.726 | 1.53 | 2.768
2026-06-11 14:40 | 2.714 | 2.793 | 1.241 | 2.622 | 2.676 | 2.729 | 2.171 | 2.626 | 2.681 | 2.634 | 1.511 | 2.78
2026-06-11 14:45 | 2.645 | 2.714 | 1.211 | 2.623 | 2.645 | 2.691 | 2.179 | 2.618 | 2.628 | 2.596 | 1.511 | 2.686
2026-06-11 14:50 | 2.582 | 2.737 | 1.175 | 2.564 | 2.598 | 2.624 | 2.142 | 2.627 | 2.586 | 2.618 | 1.507 | 2.662
2026-06-11 14:55 | 2.505 | 2.619 | 1.135 | 2.486 | 2.502 | 2.542 | 2.032 | 2.521 | 2.477 | 2.473 | 1.435 | 2.562
2026-06-11 15:00 | 2.349 | 2.442 | 1.069 | 2.278 | 2.381 | 2.348 | 1.921 | 2.32 | 2.281 | 2.292 | 1.318 | 2.386
2026-06-11 15:05 | 2.175 | 2.275 | 1.007 | 2.116 | 2.211 | 2.197 | 1.783 | 2.172 | 2.134 | 2.139 | 1.244 | 2.225
2026-06-11 15:10 | 2.036 | 2.136 | 0.922 | 1.963 | 2.018 | 2.048 | 1.629 | 1.989 | 2.007 | 2.006 | 1.16 | 2.081
2026-06-11 15:15 | 1.882 | 1.991 | 0.851 | 1.837 | 1.912 | 1.929 | 1.512 | 1.864 | 1.88 | 1.862 | 1.076 | 1.962
2026-06-11 15:20 | 1.759 | 1.839 | 0.796 | 1.727 | 1.762 | 1.802 | 1.413 | 1.745 | 1.73 | 1.739 | 1.003 | 1.833
2026-06-11 15:25 | 1.655 | 1.692 | 0.756 | 1.6 | 1.663 | 1.662 | 1.348 | 1.654 | 1.61 | 1.654 | 0.93 | 1.723
2026-06-11 15:30 | 1.546 | 1.641 | 0.721 | 1.526 | 1.578 | 1.568 | 1.254 | 1.568 | 1.537 | 1.57 | 0.888 | 1.592
2026-06-11 15:35 | 1.47 | 1.552 | 0.684 | 1.461 | 1.472 | 1.517 | 1.192 | 1.485 | 1.465 | 1.488 | 0.853 | 1.53
2026-06-11 15:40 | 1.426 | 1.471 | 0.637 | 1.395 | 1.424 | 1.436 | 1.148 | 1.409 | 1.405 | 1.427 | 0.808 | 1.469
2026-06-11 15:45 | 1.37 | 1.431 | 0.631 | 1.342 | 1.392 | 1.375 | 1.114 | 1.365 | 1.33 | 1.365 | 0.786 | 1.422
2026-06-11 15:50 | 1.321 | 1.391 | 0.617 | 1.316 | 1.353 | 1.351 | 1.071 | 1.332 | 1.33 | 1.328 | 0.765 | 1.36
2026-06-11 15:55 | 1.31 | 1.36 | 0.597 | 1.288 | 1.343 | 1.327 | 1.077 | 1.301 | 1.281 | 1.321 | 0.75 | 1.358
2026-06-11 16:00 | 1.308 | 1.359 | 0.602 | 1.279 | 1.309 | 1.346 | 1.07 | 1.319 | 1.287 | 1.322 | 0.757 | 1.343
2026-06-11 16:05 | 1.311 | 1.351 | 0.61 | 1.285 | 1.345 | 1.346 | 1.08 | 1.317 | 1.297 | 1.298 | 0.749 | 1.352
2026-06-11 16:10 | 1.341 | 1.392 | 0.601 | 1.31 | 1.355 | 1.371 | 1.094 | 1.323 | 1.333 | 1.311 | 0.764 | 1.361
2026-06-11 16:15 | 1.359 | 1.404 | 0.612 | 1.334 | 1.378 | 1.368 | 1.088 | 1.346 | 1.35 | 1.334 | 0.764 | 1.4
2026-06-11 16:20 | 1.384 | 1.46 | 0.639 | 1.344 | 1.407 | 1.411 | 1.115 | 1.389 | 1.375 | 1.399 | 0.785 | 1.449
2026-06-11 16:25 | 1.44 | 1.479 | 0.641 | 1.411 | 1.416 | 1.447 | 1.153 | 1.418 | 1.418 | 1.426 | 0.805 | 1.467
2026-06-11 16:30 | 1.468 | 1.504 | 0.655 | 1.414 | 1.451 | 1.501 | 1.188 | 1.457 | 1.453 | 1.439 | 0.837 | 1.495
2026-06-11 16:35 | 1.478 | 1.551 | 0.685 | 1.47 | 1.501 | 1.505 | 1.216 | 1.465 | 1.477 | 1.46 | 0.856 | 1.531
2026-06-11 16:40 | 1.509 | 1.579 | 0.689 | 1.473 | 1.528 | 1.533 | 1.216 | 1.527 | 1.477 | 1.506 | 0.856 | 1.565
2026-06-11 16:45 | 1.511 | 1.551 | 0.696 | 1.474 | 1.516 | 1.527 | 1.239 | 1.524 | 1.493 | 1.495 | 0.857 | 1.561
2026-06-11 16:50 | 1.475 | 1.504 | 0.672 | 1.44 | 1.446 | 1.502 | 1.176 | 1.439 | 1.453 | 1.451 | 0.826 | 1.526
2026-06-11 16:55 | 1.391 | 1.476 | 0.639 | 1.401 | 1.422 | 1.415 | 1.132 | 1.381 | 1.366 | 1.417 | 0.811 | 1.469
2026-06-11 17:00 | 1.34 | 1.421 | 0.61 | 1.329 | 1.369 | 1.388 | 1.103 | 1.355 | 1.335 | 1.336 | 0.773 | 1.388
2026-06-11 17:05 | 1.311 | 1.366 | 1.302 | 1.287 | 1.314 | 1.314 | 1.052 | 1.291 | 1.279 | 1.278 | 0.73 | 1.336
2026-06-11 17:10 | 1.243 | 1.273 | 1.256 | 1.204 | 1.234 | 1.274 | 0.998 | 1.228 | 1.226 | 1.244 | 0.714 | 1.277
2026-06-11 17:15 | 1.185 | 1.252 | 1.216 | 1.183 | 1.184 | 1.217 | 0.975 | 1.163 | 1.187 | 1.168 | 0.67 | 1.213
2026-06-11 17:20 | 1.14 | 1.194 | 1.14 | 1.107 | 1.145 | 1.165 | 0.925 | 1.114 | 1.107 | 1.12 | 0.647 | 1.152
2026-06-11 17:25 | 1.075 | 1.117 | 1.099 | 1.065 | 1.081 | 1.093 | 0.878 | 1.086 | 1.077 | 1.064 | 0.609 | 1.096
2026-06-11 17:30 | 1.023 | 1.078 | 1.029 | 0.998 | 1.041 | 1.033 | 0.845 | 1.03 | 1.015 | 1.016 | 0.591 | 1.051
2026-06-11 17:35 | 0.98 | 1.024 | 0.999 | 0.958 | 0.967 | 0.996 | 0.784 | 0.975 | 0.963 | 0.98 | 0.562 | 1.002
2026-06-11 17:40 | 0.913 | 0.966 | 0.942 | 0.912 | 0.913 | 0.943 | 0.737 | 0.902 | 0.909 | 0.918 | 0.528 | 0.945
2026-06-11 17:45 | 0.878 | 0.888 | 0.875 | 0.859 | 0.874 | 0.892 | 0.713 | 0.851 | 0.856 | 0.855 | 0.499 | 0.9
2026-06-11 17:50 | 0.815 | 0.85 | 0.815 | 0.789 | 0.826 | 0.84 | 0.669 | 0.817 | 0.807 | 0.817 | 0.459 | 0.85
2026-06-11 17:55 | 0.766 | 0.782 | 0.77 | 0.749 | 0.758 | 0.783 | 0.618 | 0.767 | 0.747 | 0.764 | 0.437 | 0.792
2026-06-11 18:00 | 0.716 | 0.728 | 0.71 | 0.692 | 0.722 | 0.728 | 0.578 | 0.703 | 0.691 | 0.709 | 0.399 | 0.723
2026-06-11 18:05 | 0.65 | 0.686 | 0.666 | 0.645 | 0.668 | 0.679 | 0.53 | 0.651 | 0.647 | 0.653 | 0.373 | 0.675
2026-06-11 18:10 | 0.604 | 0.635 | 0.612 | 0.599 | 0.617 | 0.627 | 0.49 | 0.613 | 0.606 | 0.608 | 0.347 | 0.631
2026-06-11 18:15 | 0.561 | 0.586 | 0.573 | 0.549 | 0.559 | 0.561 | 0.456 | 0.549 | 0.544 | 0.554 | 0.323 | 0.577
2026-06-11 18:20 | 0.508 | 0.533 | 0.518 | 0.5 | 0.513 | 0.516 | 0.412 | 0.514 | 0.509 | 0.513 | 0.287 | 0.525
2026-06-11 18:25 | 0.465 | 0.477 | 0.476 | 0.456 | 0.469 | 0.465 | 0.38 | 0.456 | 0.454 | 0.458 | 0.263 | 0.481
2026-06-11 18:30 | 0.411 | 0.437 | 0.424 | 0.404 | 0.418 | 0.422 | 0.343 | 0.411 | 0.413 | 0.414 | 0.24 | 0.424
2026-06-11 18:35 | 0.364 | 0.385 | 0.37 | 0.365 | 0.371 | 0.375 | 0.303 | 0.361 | 0.362 | 0.366 | 0.212 | 0.384
2026-06-11 18:40 | 0.304 | 0.32 | 0.311 | 0.3 | 0.307 | 0.313 | 0.248 | 0.302 | 0.3 | 0.304 | 0.173 | 0.314
2026-06-11 18:45 | 0.256 | 0.262 | 0.255 | 0.252 | 0.255 | 0.26 | 0.203 | 0.255 | 0.253 | 0.252 | 0.145 | 0.257
2026-06-11 18:50 | 0.205 | 0.215 | 0.207 | 0.201 | 0.206 | 0.207 | 0.165 | 0.206 | 0.202 | 0.206 | 0.116 | 0.214
2026-06-11 18:55 | 0.164 | 0.166 | 0.166 | 0.158 | 0.165 | 0.164 | 0.132 | 0.161 | 0.161 | 0.16 | 0.093 | 0.165
2026-06-11 19:00 | 0.124 | 0.129 | 0.128 | 0.123 | 0.126 | 0.126 | 0.101 | 0.125 | 0.123 | 0.124 | 0.071 | 0.131
2026-06-11 19:05 | 0.092 | 0.096 | 0.094 | 0.091 | 0.093 | 0.095 | 0.075 | 0.094 | 0.092 | 0.094 | 0.053 | 0.096
2026-06-11 19:10 | 0.066 | 0.069 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.067 | 0.053 | 0.067 | 0.066 | 0.065 | 0.038 | 0.069
2026-06-11 19:15 | 0.043 | 0.045 | 0.044 | 0.043 | 0.043 | 0.044 | 0.035 | 0.043 | 0.043 | 0.044 | 0.025 | 0.045
2026-06-11 19:20 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.014 | 0.025
2026-06-11 19:25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.005 | 0.01
2026-06-11 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-11 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 05:35 | 0.042 | 0.044 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.034 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.024 | 0.043
2026-06-12 05:40 | 0.107 | 0.111 | 0.109 | 0.103 | 0.108 | 0.107 | 0.087 | 0.107 | 0.107 | 0.105 | 0.061 | 0.11
2026-06-12 05:45 | 0.185 | 0.194 | 0.185 | 0.179 | 0.187 | 0.186 | 0.151 | 0.183 | 0.182 | 0.185 | 0.106 | 0.188
2026-06-12 05:50 | 0.272 | 0.286 | 0.274 | 0.265 | 0.272 | 0.279 | 0.221 | 0.269 | 0.27 | 0.267 | 0.157 | 0.281
2026-06-12 05:55 | 0.368 | 0.38 | 0.368 | 0.359 | 0.373 | 0.368 | 0.294 | 0.367 | 0.36 | 0.362 | 0.208 | 0.383
2026-06-12 06:00 | 0.463 | 0.484 | 0.478 | 0.454 | 0.468 | 0.48 | 0.382 | 0.462 | 0.465 | 0.472 | 0.269 | 0.479
2026-06-12 06:05 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.565 | 0.585 | 0.588 | 0.468 | 0.564 | 0.567 | 0.567 | 0.332 | 0.599
2026-06-12 06:10 | 0.685 | 0.721 | 0.701 | 0.681 | 0.694 | 0.691 | 0.552 | 0.677 | 0.671 | 0.679 | 0.389 | 0.708
2026-06-12 06:15 | 0.805 | 0.832 | 0.814 | 0.794 | 0.821 | 0.819 | 0.664 | 0.792 | 0.794 | 0.805 | 0.464 | 0.834
2026-06-12 06:20 | 0.918 | 0.963 | 0.942 | 0.908 | 0.946 | 0.954 | 0.757 | 0.929 | 0.92 | 0.927 | 0.525 | 0.948
2026-06-12 06:25 | 1.066 | 1.105 | 1.071 | 1.03 | 1.05 | 1.063 | 0.858 | 1.033 | 1.038 | 1.045 | 0.592 | 1.073
2026-06-12 06:30 | 1.194 | 1.223 | 1.184 | 1.16 | 1.179 | 1.214 | 0.952 | 1.188 | 1.153 | 1.172 | 0.664 | 1.221
2026-06-12 06:35 | 1.307 | 1.361 | 1.312 | 1.293 | 1.335 | 1.316 | 1.051 | 1.303 | 1.28 | 1.29 | 0.748 | 1.336
2026-06-12 06:40 | 1.46 | 1.493 | 1.458 | 1.424 | 1.432 | 1.465 | 1.187 | 1.44 | 1.428 | 1.451 | 0.824 | 1.47
2026-06-12 06:45 | 1.578 | 1.63 | 1.614 | 1.551 | 1.576 | 1.597 | 1.277 | 1.595 | 1.541 | 1.578 | 0.909 | 1.626
2026-06-12 06:50 | 1.712 | 1.774 | 1.753 | 1.713 | 1.748 | 1.762 | 1.405 | 1.684 | 1.68 | 1.73 | 0.983 | 1.762
2026-06-12 06:55 | 1.851 | 1.925 | 1.887 | 1.812 | 1.898 | 1.881 | 1.522 | 1.826 | 1.835 | 1.849 | 1.054 | 1.938
2026-06-12 07:00 | 2.027 | 2.112 | 2.054 | 1.964 | 2.044 | 2.069 | 1.617 | 1.976 | 2.003 | 2.022 | 1.127 | 2.095
2026-06-12 07:05 | 2.125 | 2.26 | 2.196 | 2.137 | 2.164 | 2.175 | 1.725 | 2.134 | 2.101 | 2.162 | 1.227 | 2.217
2026-06-12 07:10 | 2.319 | 2.397 | 2.325 | 2.234 | 2.273 | 2.325 | 1.849 | 2.258 | 2.25 | 2.275 | 1.307 | 2.393
2026-06-12 07:15 | 2.447 | 2.576 | 2.479 | 2.421 | 2.469 | 2.488 | 1.982 | 2.396 | 2.432 | 2.459 | 1.374 | 2.543
2026-06-12 07:20 | 2.562 | 2.722 | 2.618 | 2.549 | 2.582 | 2.663 | 2.126 | 2.577 | 2.563 | 2.612 | 1.49 | 2.655
2026-06-12 07:25 | 2.732 | 2.885 | 2.754 | 2.682 | 2.761 | 2.765 | 2.252 | 2.738 | 2.7 | 2.722 | 1.587 | 2.838
2026-06-12 07:30 | 2.887 | 3.025 | 2.981 | 2.871 | 2.872 | 2.995 | 2.379 | 2.863 | 2.897 | 2.854 | 1.639 | 3.026
2026-06-12 07:35 | 3.091 | 3.211 | 3.123 | 3.032 | 3.026 | 3.126 | 2.485 | 3.062 | 3.03 | 3.043 | 1.757 | 3.19
2026-06-12 07:40 | 3.224 | 3.312 | 3.265 | 3.146 | 3.185 | 3.246 | 2.578 | 3.215 | 3.213 | 3.209 | 1.856 | 3.319
2026-06-12 07:45 | 3.323 | 3.487 | 3.393 | 3.293 | 3.366 | 3.385 | 2.712 | 3.323 | 3.282 | 3.391 | 1.913 | 3.504
2026-06-12 07:50 | 3.547 | 3.647 | 3.603 | 3.504 | 3.526 | 3.551 | 2.828 | 3.49 | 3.452 | 3.493 | 2.017 | 3.6
2026-06-12 07:55 | 3.717 | 3.841 | 3.781 | 3.644 | 3.654 | 3.729 | 2.997 | 3.628 | 3.648 | 3.714 | 2.095 | 3.81
2026-06-12 08:00 | 3.885 | 3.96 | 3.928 | 3.743 | 3.901 | 3.876 | 3.09 | 3.799 | 3.784 | 3.831 | 2.158 | 3.984
2026-06-12 08:05 | 3.944 | 4.164 | 4.054 | 3.935 | 4.015 | 4.016 | 3.283 | 3.956 | 3.983 | 3.989 | 2.312 | 4.074
2026-06-12 08:10 | 4.201 | 4.335 | 4.27 | 4.068 | 4.134 | 4.182 | 3.398 | 4.169 | 4.155 | 4.188 | 2.347 | 4.326
2026-06-12 08:15 | 4.295 | 4.441 | 4.376 | 4.208 | 4.315 | 4.422 | 3.512 | 4.288 | 4.298 | 4.282 | 2.437 | 4.484
2026-06-12 08:20 | 4.416 | 4.606 | 4.475 | 4.383 | 4.464 | 4.499 | 3.596 | 4.466 | 4.34 | 4.482 | 2.564 | 4.545
2026-06-12 08:25 | 4.648 | 4.722 | 4.723 | 4.486 | 4.562 | 4.758 | 3.757 | 4.621 | 4.574 | 4.651 | 2.649 | 4.801
2026-06-12 08:30 | 4.742 | 4.95 | 4.794 | 4.647 | 4.799 | 4.78 | 3.882 | 4.756 | 4.72 | 4.726 | 2.688 | 4.912
2026-06-12 08:35 | 4.837 | 5.127 | 5.026 | 4.857 | 4.919 | 4.986 | 3.945 | 4.922 | 4.805 | 4.944 | 2.768 | 5.092
2026-06-12 08:40 | 5.072 | 5.277 | 5.127 | 5.004 | 5.074 | 5.206 | 4.096 | 5.074 | 5.008 | 5.028 | 2.879 | 5.192
2026-06-12 08:45 | 5.25 | 5.423 | 5.36 | 5.176 | 5.236 | 5.297 | 4.212 | 5.13 | 5.131 | 5.261 | 2.963 | 5.291
2026-06-12 08:50 | 5.372 | 5.636 | 5.362 | 5.293 | 5.399 | 5.395 | 4.371 | 5.363 | 5.248 | 5.267 | 3.021 | 5.572
2026-06-12 08:55 | 5.507 | 5.689 | 5.632 | 5.35 | 5.548 | 5.595 | 4.498 | 5.507 | 5.36 | 5.539 | 3.126 | 5.614
2026-06-12 09:00 | 5.568 | 5.841 | 5.688 | 5.473 | 5.688 | 5.756 | 4.629 | 5.663 | 5.526 | 5.633 | 3.195 | 5.78
2026-06-12 09:05 | 5.699 | 5.96 | 5.915 | 5.653 | 5.774 | 5.96 | 4.761 | 5.692 | 5.639 | 5.719 | 3.252 | 5.933
2026-06-12 09:10 | 5.933 | 6.108 | 6.021 | 5.864 | 5.937 | 6.108 | 4.841 | 5.804 | 5.831 | 5.934 | 3.353 | 6.116
2026-06-12 09:15 | 6.037 | 6.277 | 6.114 | 5.943 | 6.169 | 6.25 | 4.945 | 6.036 | 5.975 | 6.111 | 3.493 | 6.244
2026-06-12 09:20 | 6.208 | 6.396 | 6.273 | 6.136 | 6.251 | 6.318 | 5.033 | 6.15 | 6.056 | 6.191 | 3.519 | 6.304
2026-06-12 09:25 | 6.379 | 6.56 | 6.476 | 6.147 | 6.376 | 6.536 | 5.181 | 6.205 | 6.209 | 6.35 | 3.574 | 6.479
2026-06-12 09:30 | 6.381 | 6.668 | 6.605 | 6.319 | 6.513 | 6.634 | 5.239 | 6.395 | 6.328 | 6.414 | 3.683 | 6.674
2026-06-12 09:35 | 6.57 | 6.776 | 6.687 | 6.436 | 6.714 | 6.795 | 5.274 | 6.452 | 6.572 | 6.575 | 3.704 | 6.71
2026-06-12 09:40 | 6.768 | 7.016 | 6.753 | 6.666 | 6.699 | 6.759 | 5.474 | 6.679 | 6.654 | 6.587 | 3.86 | 6.911
2026-06-12 09:45 | 6.753 | 7.072 | 6.946 | 6.698 | 6.854 | 7.016 | 5.636 | 6.864 | 6.665 | 6.726 | 3.868 | 7.087
2026-06-12 09:50 | 6.959 | 7.336 | 6.992 | 6.836 | 7.037 | 7.014 | 5.571 | 6.845 | 6.941 | 6.894 | 3.969 | 7.264
2026-06-12 09:55 | 7.012 | 7.333 | 7.169 | 6.981 | 7.192 | 7.134 | 5.775 | 6.993 | 7.036 | 7.101 | 4.018 | 7.387
2026-06-12 10:00 | 7.159 | 7.481 | 7.274 | 7.13 | 7.213 | 7.412 | 5.783 | 7.189 | 7.127 | 7.127 | 4.129 | 7.353
2026-06-12 10:05 | 7.195 | 7.599 | 7.395 | 7.09 | 7.416 | 7.37 | 5.96 | 7.213 | 7.158 | 7.278 | 4.174 | 7.548
2026-06-12 10:10 | 7.438 | 7.758 | 7.566 | 7.293 | 7.527 | 7.458 | 6.005 | 7.392 | 7.322 | 7.389 | 4.24 | 7.64
2026-06-12 10:15 | 7.53 | 7.744 | 7.52 | 7.302 | 7.615 | 7.733 | 6.092 | 7.345 | 7.413 | 7.368 | 4.331 | 7.809
2026-06-12 10:20 | 7.537 | 7.966 | 7.754 | 7.42 | 7.693 | 7.824 | 6.234 | 7.5 | 7.503 | 7.592 | 4.307 | 7.856
2026-06-12 10:25 | 7.648 | 8.076 | 7.892 | 7.651 | 7.683 | 7.717 | 6.252 | 7.538 | 7.55 | 7.582 | 4.374 | 7.886
2026-06-12 10:30 | 7.668 | 8.04 | 7.828 | 7.6 | 7.702 | 8.009 | 6.245 | 7.652 | 7.749 | 7.754 | 4.468 | 8.009
2026-06-12 10:35 | 7.868 | 8.077 | 7.915 | 7.726 | 7.853 | 8.086 | 6.365 | 7.895 | 7.673 | 7.903 | 4.437 | 8.031
2026-06-12 10:40 | 7.876 | 8.314 | 8.182 | 7.927 | 8.027 | 7.993 | 6.431 | 7.995 | 7.733 | 8.011 | 4.576 | 8.158
2026-06-12 10:45 | 8.089 | 8.296 | 8.155 | 7.893 | 8.169 | 8.15 | 6.491 | 8.035 | 8.017 | 8.028 | 4.564 | 8.385
2026-06-12 10:50 | 8.143 | 8.451 | 8.336 | 7.967 | 8.202 | 8.16 | 6.555 | 7.987 | 7.942 | 8.011 | 4.652 | 8.285
2026-06-12 10:55 | 8.278 | 8.602 | 8.397 | 8.054 | 8.358 | 8.315 | 6.743 | 8.11 | 8.037 | 8.108 | 4.648 | 8.39
2026-06-12 11:00 | 8.291 | 8.721 | 8.497 | 8.143 | 8.395 | 8.383 | 6.72 | 8.109 | 8.095 | 8.242 | 4.749 | 8.476
2026-06-12 11:05 | 8.427 | 8.594 | 8.359 | 8.279 | 8.409 | 8.492 | 6.777 | 8.369 | 8.237 | 8.262 | 4.696 | 8.671
2026-06-12 11:10 | 8.484 | 8.876 | 8.586 | 8.242 | 8.457 | 8.478 | 6.835 | 8.43 | 8.365 | 8.496 | 4.806 | 8.694
2026-06-12 11:15 | 8.421 | 8.703 | 8.613 | 8.217 | 8.536 | 8.663 | 6.915 | 8.457 | 8.489 | 8.387 | 4.781 | 8.684
2026-06-12 11:20 | 8.601 | 8.832 | 8.61 | 8.283 | 8.465 | 8.758 | 7.05 | 8.395 | 8.468 | 8.593 | 4.894 | 8.736
2026-06-12 11:25 | 8.702 | 9.05 | 8.726 | 8.51 | 8.643 | 8.706 | 6.926 | 8.513 | 8.41 | 8.51 | 4.912 | 8.922
2026-06-12 11:30 | 8.58 | 9.074 | 8.764 | 8.582 | 8.649 | 8.737 | 6.956 | 8.732 | 8.62 | 8.614 | 4.976 | 8.932
2026-06-12 11:35 | 8.665 | 9.008 | 8.908 | 8.628 | 8.659 | 8.8 | 7.027 | 8.668 | 8.667 | 8.673 | 4.993 | 8.877
2026-06-12 11:40 | 8.745 | 9.024 | 8.87 | 8.726 | 8.878 | 9.002 | 7.087 | 8.831 | 8.657 | 8.845 | 5.025 | 9.097
2026-06-12 11:45 | 8.903 | 9.236 | 9.096 | 8.781 | 8.785 | 8.939 | 7.184 | 8.755 | 8.756 | 8.912 | 5.014 | 9.111
2026-06-12 11:50 | 8.882 | 9.197 | 9.03 | 8.739 | 8.899 | 9.156 | 7.167 | 8.692 | 8.81 | 8.815 | 5.055 | 9.133
2026-06-12 11:55 | 8.964 | 9.367 | 8.937 | 8.635 | 8.882 | 9.113 | 7.175 | 8.843 | 8.762 | 8.802 | 5.05 | 9.144
2026-06-12 12:00 | 8.987 | 9.358 | 9.079 | 8.869 | 8.86 | 9.189 | 7.277 | 8.817 | 8.693 | 8.861 | 5.141 | 9.29
2026-06-12 12:05 | 8.851 | 9.306 | 8.994 | 8.742 | 9.117 | 9.242 | 7.194 | 8.806 | 8.807 | 9.022 | 5.047 | 9.206
2026-06-12 12:10 | 8.966 | 9.424 | 9.069 | 8.815 | 8.883 | 9.154 | 7.237 | 9.009 | 8.945 | 8.902 | 5.058 | 9.148
2026-06-12 12:15 | 8.929 | 9.412 | 9.183 | 8.837 | 9.013 | 9.21 | 7.404 | 8.992 | 8.907 | 8.933 | 5.088 | 9.212
2026-06-12 12:20 | 9.057 | 9.452 | 9.265 | 8.91 | 9.082 | 9.285 | 7.285 | 8.958 | 8.995 | 8.935 | 5.206 | 9.319
2026-06-12 12:25 | 9.068 | 9.484 | 9.069 | 8.804 | 9.094 | 9.143 | 7.235 | 9.03 | 8.861 | 9.085 | 5.189 | 9.248
2026-06-12 12:30 | 8.901 | 9.293 | 9.127 | 8.895 | 9.127 | 9.29 | 7.382 | 8.968 | 8.859 | 8.885 | 5.189 | 9.393
2026-06-12 12:35 | 9.085 | 9.446 | 9.081 | 8.748 | 9.178 | 9.165 | 7.269 | 8.814 | 8.806 | 8.965 | 5.182 | 9.16
2026-06-12 12:40 | 8.935 | 9.242 | 9.229 | 8.892 | 8.977 | 9.155 | 7.264 | 8.994 | 8.749 | 8.993 | 5.076 | 9.217
2026-06-12 12:45 | 9.052 | 9.322 | 9.061 | 8.732 | 9.008 | 9.119 | 7.292 | 8.905 | 8.981 | 8.981 | 5.171 | 9.391
2026-06-12 12:50 | 8.881 | 9.364 | 9.104 | 8.687 | 8.983 | 9.191 | 7.275 | 8.944 | 8.901 | 8.924 | 5.111 | 9.374
2026-06-12 12:55 | 8.829 | 9.317 | 9.191 | 8.891 | 8.898 | 9.154 | 7.183 | 9.008 | 8.733 | 8.819 | 5.127 | 9.265
2026-06-12 13:00 | 9.056 | 9.344 | 9.085 | 8.658 | 9.002 | 9.213 | 7.335 | 8.878 | 8.778 | 8.785 | 5.133 | 9.075
2026-06-12 13:05 | 8.94 | 9.242 | 9.057 | 8.708 | 8.852 | 9.169 | 7.158 | 8.956 | 8.868 | 8.767 | 5.148 | 9.147
2026-06-12 13:10 | 8.938 | 9.113 | 9.042 | 8.806 | 8.817 | 9.095 | 7.19 | 8.866 | 8.731 | 8.852 | 5.124 | 9.255
2026-06-12 13:15 | 8.937 | 9.051 | 9.096 | 8.785 | 8.807 | 9.054 | 7.158 | 8.67 | 8.618 | 8.718 | 5.094 | 9.143
2026-06-12 13:20 | 8.846 | 9.049 | 8.973 | 8.652 | 8.757 | 9.078 | 7.197 | 8.627 | 8.561 | 8.867 | 5.039 | 8.95
2026-06-12 13:25 | 8.848 | 8.971 | 9.002 | 8.574 | 8.768 | 8.946 | 7.209 | 8.634 | 8.739 | 8.757 | 4.966 | 8.956
2026-06-12 13:30 | 8.575 | 9.04 | 8.772 | 8.438 | 8.726 | 8.801 | 7.063 | 8.59 | 8.622 | 8.788 | 4.951 | 9.086
2026-06-12 13:35 | 8.669 | 9.056 | 8.647 | 8.541 | 8.756 | 8.853 | 6.973 | 8.505 | 8.522 | 8.704 | 4.917 | 8.899
2026-06-12 13:40 | 8.465 | 9.007 | 8.649 | 8.335 | 8.639 | 8.676 | 6.974 | 8.48 | 8.445 | 8.544 | 4.876 | 8.897
2026-06-12 13:45 | 8.396 | 8.922 | 8.624 | 8.3 | 8.531 | 8.719 | 6.899 | 8.584 | 8.433 | 8.536 | 4.9 | 8.851
2026-06-12 13:50 | 8.378 | 8.721 | 8.616 | 8.268 | 8.412 | 8.518 | 6.843 | 8.518 | 8.35 | 8.49 | 4.852 | 8.793
2026-06-12 13:55 | 8.385 | 8.683 | 8.564 | 8.34 | 8.519 | 8.416 | 6.781 | 8.29 | 8.285 | 8.28 | 4.711 | 8.694
2026-06-12 14:00 | 8.28 | 8.624 | 8.41 | 8.264 | 8.307 | 8.397 | 6.668 | 8.345 | 8.28 | 8.266 | 4.766 | 8.597
2026-06-12 14:05 | 8.119 | 8.659 | 8.304 | 8.049 | 8.233 | 8.322 | 6.6 | 8.177 | 8.119 | 8.152 | 4.674 | 8.39
2026-06-12 14:10 | 8.095 | 8.39 | 8.319 | 8.106 | 8.231 | 8.332 | 6.562 | 8.101 | 8.12 | 8.096 | 4.688 | 8.473
2026-06-12 14:15 | 7.979 | 8.238 | 8.26 | 7.974 | 8.146 | 8.164 | 6.448 | 7.909 | 8.054 | 8.05 | 4.558 | 8.375
2026-06-12 14:20 | 8.071 | 8.321 | 8.033 | 7.927 | 8.075 | 8.217 | 6.449 | 7.898 | 7.766 | 7.924 | 4.538 | 8.288
2026-06-12 14:25 | 7.971 | 8.144 | 7.874 | 7.635 | 7.985 | 8.106 | 6.437 | 7.823 | 7.792 | 7.713 | 4.462 | 8.189
2026-06-12 14:30 | 7.86 | 8.021 | 3.52 | 7.727 | 7.698 | 7.881 | 6.389 | 7.656 | 7.659 | 7.623 | 4.413 | 7.918
2026-06-12 14:35 | 7.606 | 8.07 | 3.509 | 7.454 | 7.69 | 7.715 | 6.319 | 7.654 | 7.631 | 7.704 | 4.387 | 7.914
2026-06-12 14:40 | 7.584 | 7.914 | 3.495 | 7.446 | 7.652 | 7.807 | 6.155 | 7.498 | 7.51 | 7.485 | 4.384 | 7.886
2026-06-12 14:45 | 7.405 | 7.85 | 3.45 | 7.316 | 7.415 | 7.664 | 6.068 | 7.417 | 7.361 | 7.354 | 4.318 | 7.712
2026-06-12 14:50 | 7.347 | 7.556 | 3.389 | 7.26 | 7.444 | 7.564 | 6.006 | 7.302 | 7.182 | 7.306 | 4.25 | 7.646
2026-06-12 14:55 | 7.154 | 7.618 | 3.305 | 7.243 | 7.357 | 7.291 | 5.949 | 7.261 | 7.108 | 7.226 | 4.106 | 7.497
2026-06-12 15:00 | 7.236 | 7.445 | 3.231 | 6.996 | 7.257 | 7.389 | 5.747 | 7.208 | 7.08 | 7.199 | 4.034 | 7.371
2026-06-12 15:05 | 7.135 | 7.33 | 3.249 | 7.029 | 7.093 | 7.272 | 5.665 | 7.064 | 6.978 | 6.966 | 3.995 | 7.37
2026-06-12 15:10 | 6.892 | 7.109 | 3.152 | 6.867 | 6.982 | 7.032 | 5.685 | 6.898 | 6.797 | 6.814 | 3.962 | 7.237
2026-06-12 15:15 | 6.913 | 7.111 | 3.141 | 6.772 | 6.763 | 6.981 | 5.612 | 6.842 | 6.772 | 6.788 | 3.853 | 7.124
2026-06-12 15:20 | 6.799 | 7.009 | 3.035 | 6.652 | 6.714 | 6.809 | 5.479 | 6.732 | 6.569 | 6.621 | 3.819 | 6.921
2026-06-12 15:25 | 6.664 | 6.743 | 3.048 | 6.53 | 6.624 | 6.632 | 5.397 | 6.513 | 6.426 | 6.516 | 3.776 | 6.83
2026-06-12 15:30 | 6.545 | 6.658 | 2.981 | 6.269 | 6.475 | 6.628 | 5.322 | 6.387 | 6.442 | 6.362 | 3.691 | 6.72
2026-06-12 15:35 | 6.396 | 6.622 | 2.91 | 6.3 | 6.374 | 6.465 | 5.202 | 6.198 | 6.269 | 6.379 | 3.562 | 6.473
2026-06-12 15:40 | 6.269 | 6.509 | 2.821 | 6.135 | 6.247 | 6.281 | 5.098 | 6.066 | 6.164 | 6.24 | 3.49 | 6.357
2026-06-12 15:45 | 5.984 | 6.209 | 2.806 | 5.919 | 6.166 | 6.195 | 4.909 | 5.973 | 6.034 | 6.113 | 3.406 | 6.262
2026-06-12 15:50 | 5.976 | 6.176 | 2.697 | 5.803 | 5.94 | 6.043 | 4.834 | 5.957 | 5.858 | 5.934 | 3.419 | 6.064
2026-06-12 15:55 | 5.751 | 5.976 | 2.644 | 5.635 | 5.726 | 5.916 | 4.724 | 5.767 | 5.782 | 5.805 | 3.272 | 6.023
2026-06-12 16:00 | 5.661 | 5.92 | 2.604 | 5.483 | 5.707 | 5.732 | 4.521 | 5.567 | 5.56 | 5.625 | 3.249 | 5.857
2026-06-12 16:05 | 5.564 | 5.656 | 2.509 | 5.415 | 5.567 | 5.546 | 4.408 | 5.519 | 5.394 | 5.476 | 3.164 | 5.648
2026-06-12 16:10 | 5.301 | 5.584 | 2.466 | 5.238 | 5.431 | 5.389 | 4.288 | 5.396 | 5.322 | 5.395 | 3.083 | 5.526
2026-06-12 16:15 | 5.253 | 5.34 | 2.357 | 5.174 | 5.219 | 5.223 | 4.221 | 5.155 | 5.165 | 5.156 | 2.965 | 5.309
2026-06-12 16:20 | 5.094 | 5.232 | 2.295 | 4.916 | 5.059 | 5.099 | 4.131 | 5.047 | 5.026 | 5.062 | 2.912 | 5.23
2026-06-12 16:25 | 4.869 | 5.14 | 2.272 | 4.754 | 4.949 | 5.071 | 3.932 | 4.825 | 4.913 | 4.835 | 2.841 | 5.115
2026-06-12 16:30 | 4.701 | 4.914 | 2.143 | 4.663 | 4.718 | 4.905 | 3.909 | 4.692 | 4.762 | 4.747 | 2.713 | 4.969
2026-06-12 16:35 | 4.555 | 4.81 | 2.101 | 4.537 | 4.572 | 4.634 | 3.778 | 4.59 | 4.504 | 4.589 | 2.633 | 4.747
2026-06-12 16:40 | 4.468 | 4.66 | 2.025 | 4.359 | 4.539 | 4.554 | 3.597 | 4.4 | 4.378 | 4.467 | 2.521 | 4.627
2026-06-12 16:45 | 4.279 | 4.425 | 1.937 | 4.183 | 4.315 | 4.315 | 3.482 | 4.288 | 4.309 | 4.221 | 2.426 | 4.391
2026-06-12 16:50 | 4.111 | 4.263 | 1.872 | 4.064 | 4.169 | 4.234 | 3.368 | 4.073 | 4.062 | 4.105 | 2.357 | 4.34
2026-06-12 16:55 | 4.001 | 4.178 | 1.815 | 3.872 | 3.974 | 4.09 | 3.264 | 3.912 | 3.969 | 3.984 | 2.283 | 4.161
2026-06-12 17:00 | 3.785 | 4.021 | 1.742 | 3.76 | 3.884 | 3.9 | 3.074 | 3.863 | 3.837 | 3.823 | 2.22 | 4.016
2026-06-12 17:05 | 3.69 | 3.812 | 3.775 | 3.645 | 3.696 | 3.792 | 2.997 | 3.711 | 3.643 | 3.646 | 2.098 | 3.832
2026-06-12 17:10 | 3.567 | 3.663 | 3.594 | 3.507 | 3.547 | 3.617 | 2.863 | 3.486 | 3.48 | 3.505 | 1.992 | 3.625
2026-06-12 17:15 | 3.366 | 3.552 | 3.377 | 3.35 | 3.426 | 3.42 | 2.703 | 3.315 | 3.341 | 3.366 | 1.912 | 3.518
2026-06-12 17:20 | 3.245 | 3.392 | 3.27 | 3.185 | 3.199 | 3.263 | 2.613 | 3.232 | 3.166 | 3.203 | 1.858 | 3.286
2026-06-12 17:25 | 3.052 | 3.192 | 3.122 | 3.019 | 3.112 | 3.168 | 2.454 | 3.063 | 3.058 | 3.015 | 1.769 | 3.154
2026-06-12 17:30 | 2.93 | 3.065 | 2.995 | 2.83 | 2.914 | 2.936 | 2.396 | 2.921 | 2.84 | 2.86 | 1.677 | 2.999
2026-06-12 17:35 | 2.755 | 2.875 | 2.817 | 2.748 | 2.77 | 2.774 | 2.227 | 2.761 | 2.756 | 2.725 | 1.583 | 2.851
2026-06-12 17:40 | 2.622 | 2.729 | 2.648 | 2.559 | 2.641 | 2.638 | 2.132 | 2.624 | 2.602 | 2.604 | 1.477 | 2.682
2026-06-12 17:45 | 2.485 | 2.51 | 2.469 | 2.424 | 2.447 | 2.466 | 2.01 | 2.446 | 2.45 | 2.416 | 1.416 | 2.556
2026-06-12 17:50 | 2.295 | 2.377 | 2.366 | 2.233 | 2.317 | 2.355 | 1.87 | 2.253 | 2.27 | 2.301 | 1.33 | 2.341
2026-06-12 17:55 | 2.127 | 2.206 | 2.191 | 2.141 | 2.19 | 2.197 | 1.745 | 2.115 | 2.104 | 2.16 | 1.226 | 2.235
2026-06-12 18:00 | 1.983 | 2.057 | 2.047 | 1.999 | 2.006 | 2.067 | 1.638 | 2.014 | 1.998 | 2.026 | 1.155 | 2.048
2026-06-12 18:05 | 1.863 | 1.943 | 1.893 | 1.811 | 1.87 | 1.908 | 1.519 | 1.849 | 1.844 | 1.83 | 1.055 | 1.892
2026-06-12 18:10 | 1.732 | 1.775 | 1.725 | 1.709 | 1.727 | 1.732 | 1.397 | 1.699 | 1.674 | 1.733 | 0.976 | 1.752
2026-06-12 18:15 | 1.578 | 1.661 | 1.61 | 1.548 | 1.581 | 1.584 | 1.285 | 1.549 | 1.545 | 1.571 | 0.903 | 1.611
2026-06-12 18:20 | 1.442 | 1.498 | 1.47 | 1.435 | 1.454 | 1.451 | 1.186 | 1.444 | 1.44 | 1.428 | 0.82 | 1.478
2026-06-12 18:25 | 1.298 | 1.362 | 1.336 | 1.303 | 1.302 | 1.319 | 1.072 | 1.308 | 1.272 | 1.295 | 0.756 | 1.354
2026-06-12 18:30 | 1.175 | 1.224 | 1.212 | 1.161 | 1.2 | 1.193 | 0.946 | 1.177 | 1.176 | 1.174 | 0.663 | 1.202
2026-06-12 18:35 | 1.033 | 1.081 | 1.073 | 1.042 | 1.058 | 1.077 | 0.856 | 1.054 | 1.029 | 1.044 | 0.599 | 1.07
2026-06-12 18:40 | 0.928 | 0.951 | 0.949 | 0.912 | 0.937 | 0.935 | 0.75 | 0.912 | 0.919 | 0.928 | 0.533 | 0.952
2026-06-12 18:45 | 0.804 | 0.828 | 0.823 | 0.788 | 0.806 | 0.829 | 0.656 | 0.8 | 0.797 | 0.792 | 0.455 | 0.827
2026-06-12 18:50 | 0.696 | 0.706 | 0.696 | 0.671 | 0.685 | 0.706 | 0.557 | 0.68 | 0.669 | 0.679 | 0.389 | 0.7
2026-06-12 18:55 | 0.572 | 0.594 | 0.577 | 0.572 | 0.573 | 0.589 | 0.465 | 0.565 | 0.563 | 0.573 | 0.331 | 0.587
2026-06-12 19:00 | 0.473 | 0.483 | 0.469 | 0.458 | 0.476 | 0.479 | 0.376 | 0.467 | 0.463 | 0.459 | 0.263 | 0.485
2026-06-12 19:05 | 0.365 | 0.378 | 0.367 | 0.36 | 0.363 | 0.378 | 0.299 | 0.361 | 0.365 | 0.369 | 0.207 | 0.379
2026-06-12 19:10 | 0.275 | 0.286 | 0.275 | 0.266 | 0.269 | 0.273 | 0.22 | 0.266 | 0.264 | 0.266 | 0.153 | 0.276
2026-06-12 19:15 | 0.182 | 0.191 | 0.187 | 0.179 | 0.185 | 0.19 | 0.151 | 0.185 | 0.182 | 0.184 | 0.106 | 0.19
2026-06-12 19:20 | 0.106 | 0.11 | 0.108 | 0.105 | 0.108 | 0.109 | 0.088 | 0.107 | 0.104 | 0.106 | 0.06 | 0.111
2026-06-12 19:25 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.033 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.024 | 0.044
2026-06-12 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-12 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 05:35 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.017 | 0.029 | 0.023 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.016 | 0.029
2026-06-13 05:40 | 0.071 | 0.074 | 0.074 | 0.071 | 0.045 | 0.073 | 0.059 | 0.071 | 0.07 | 0.072 | 0.041 | 0.074
2026-06-13 05:45 | 0.124 | 0.129 | 0.126 | 0.12 | 0.076 | 0.127 | 0.102 | 0.123 | 0.122 | 0.123 | 0.07 | 0.127
2026-06-13 05:50 | 0.182 | 0.189 | 0.184 | 0.177 | 0.113 | 0.186 | 0.149 | 0.18 | 0.182 | 0.184 | 0.104 | 0.189
2026-06-13 05:55 | 0.246 | 0.257 | 0.252 | 0.241 | 0.154 | 0.25 | 0.2 | 0.245 | 0.246 | 0.244 | 0.142 | 0.258
2026-06-13 06:00 | 0.318 | 0.322 | 0.324 | 0.308 | 0.194 | 0.319 | 0.254 | 0.31 | 0.314 | 0.309 | 0.181 | 0.324
2026-06-13 06:05 | 0.387 | 0.406 | 0.391 | 0.376 | 0.242 | 0.392 | 0.312 | 0.39 | 0.378 | 0.381 | 0.219 | 0.405
2026-06-13 06:10 | 0.461 | 0.47 | 0.468 | 0.441 | 0.286 | 0.468 | 0.374 | 0.446 | 0.445 | 0.452 | 0.261 | 0.469
2026-06-13 06:15 | 0.526 | 0.534 | 0.533 | 0.51 | 0.326 | 0.529 | 0.427 | 0.511 | 0.517 | 0.519 | 0.293 | 0.527
2026-06-13 06:20 | 0.588 | 0.613 | 0.583 | 0.576 | 0.364 | 0.585 | 0.475 | 0.574 | 0.565 | 0.58 | 0.328 | 0.598
2026-06-13 06:25 | 0.643 | 0.67 | 0.646 | 0.626 | 0.398 | 0.654 | 0.519 | 0.649 | 0.632 | 0.634 | 0.369 | 0.67
2026-06-13 06:30 | 0.702 | 0.73 | 0.708 | 0.698 | 0.435 | 0.709 | 0.576 | 0.704 | 0.691 | 0.694 | 0.403 | 0.727
2026-06-13 06:35 | 0.761 | 0.793 | 0.782 | 0.752 | 0.483 | 0.782 | 0.631 | 0.752 | 0.763 | 0.759 | 0.438 | 0.795
2026-06-13 06:40 | 0.821 | 0.855 | 0.833 | 0.803 | 0.519 | 0.84 | 0.683 | 0.816 | 0.817 | 0.814 | 0.473 | 0.854
2026-06-13 06:45 | 0.901 | 0.941 | 0.915 | 0.873 | 0.552 | 0.9 | 0.732 | 0.883 | 0.883 | 0.902 | 0.514 | 0.925
2026-06-13 06:50 | 0.965 | 0.998 | 0.975 | 0.955 | 0.6 | 0.967 | 0.769 | 0.961 | 0.935 | 0.968 | 0.544 | 0.976
2026-06-13 06:55 | 1.037 | 1.08 | 1.045 | 1.011 | 0.644 | 1.063 | 0.833 | 1.036 | 1.014 | 1.039 | 0.589 | 1.06
2026-06-13 07:00 | 1.098 | 1.144 | 1.109 | 1.082 | 0.678 | 1.124 | 0.904 | 1.086 | 1.078 | 1.109 | 0.631 | 1.13
2026-06-13 07:05 | 1.194 | 1.231 | 1.192 | 1.176 | 0.736 | 1.199 | 0.951 | 1.171 | 1.156 | 1.187 | 0.685 | 1.24
2026-06-13 07:10 | 1.272 | 1.334 | 1.297 | 1.256 | 0.8 | 1.287 | 1.043 | 1.267 | 1.266 | 1.261 | 0.723 | 1.317
2026-06-13 07:15 | 1.369 | 1.44 | 1.377 | 1.349 | 0.856 | 1.411 | 1.099 | 1.362 | 1.352 | 1.368 | 0.78 | 1.398
2026-06-13 07:20 | 1.481 | 1.547 | 1.499 | 1.459 | 0.917 | 1.512 | 1.185 | 1.462 | 1.45 | 1.462 | 0.839 | 1.512
2026-06-13 07:25 | 1.572 | 1.622 | 1.598 | 1.54 | 0.986 | 1.629 | 1.272 | 1.552 | 1.57 | 1.553 | 0.909 | 1.654
2026-06-13 07:30 | 1.705 | 1.753 | 1.727 | 1.691 | 1.047 | 1.724 | 1.391 | 1.678 | 1.656 | 1.673 | 0.964 | 1.737
2026-06-13 07:35 | 1.834 | 1.887 | 1.87 | 1.8 | 1.15 | 1.844 | 1.474 | 1.799 | 1.813 | 1.824 | 1.051 | 1.898
2026-06-13 07:40 | 1.994 | 2.06 | 1.977 | 1.914 | 1.243 | 2.013 | 1.587 | 1.963 | 1.954 | 1.958 | 1.133 | 2.026
2026-06-13 07:45 | 2.091 | 2.203 | 2.167 | 2.078 | 1.33 | 2.153 | 1.722 | 2.077 | 2.097 | 2.138 | 1.204 | 2.168
2026-06-13 07:50 | 2.265 | 2.372 | 2.339 | 2.215 | 1.429 | 2.29 | 1.875 | 2.233 | 2.234 | 2.275 | 1.308 | 2.313
2026-06-13 07:55 | 2.446 | 2.501 | 2.452 | 2.393 | 1.528 | 2.474 | 1.976 | 2.393 | 2.444 | 2.46 | 1.373 | 2.484
2026-06-13 08:00 | 2.597 | 2.645 | 2.631 | 2.554 | 1.614 | 2.645 | 2.107 | 2.526 | 2.516 | 2.549 | 1.476 | 2.693
2026-06-13 08:05 | 2.665 | 2.801 | 2.751 | 2.66 | 1.684 | 2.715 | 2.169 | 2.676 | 2.686 | 2.675 | 1.528 | 2.74
2026-06-13 08:10 | 2.821 | 2.875 | 2.851 | 2.704 | 1.734 | 2.825 | 2.254 | 2.747 | 2.719 | 2.782 | 1.602 | 2.869
2026-06-13 08:15 | 2.873 | 3.041 | 2.921 | 2.882 | 1.814 | 2.937 | 2.339 | 2.869 | 2.881 | 2.905 | 1.643 | 2.966
2026-06-13 08:20 | 3.014 | 3.116 | 3.011 | 2.962 | 1.841 | 3.009 | 2.44 | 2.934 | 2.969 | 2.957 | 1.709 | 3.059
2026-06-13 08:25 | 3.051 | 3.2 | 3.139 | 3.058 | 1.913 | 3.187 | 2.52 | 3.101 | 3.023 | 3.099 | 1.777 | 3.162
2026-06-13 08:30 | 3.2 | 3.365 | 3.226 | 3.181 | 2.011 | 3.248 | 2.577 | 3.218 | 3.151 | 3.185 | 1.835 | 3.32
2026-06-13 08:35 | 3.317 | 3.468 | 3.367 | 3.201 | 2.032 | 3.391 | 2.7 | 3.323 | 3.208 | 3.257 | 1.866 | 3.396
2026-06-13 08:40 | 3.356 | 3.532 | 3.452 | 3.307 | 2.113 | 3.46 | 2.786 | 3.396 | 3.381 | 3.431 | 1.913 | 3.516
2026-06-13 08:45 | 3.456 | 3.672 | 3.504 | 3.459 | 2.21 | 3.528 | 2.85 | 3.424 | 3.456 | 3.444 | 1.977 | 3.58
2026-06-13 08:50 | 3.625 | 3.711 | 3.665 | 3.555 | 2.223 | 3.707 | 2.953 | 3.617 | 3.572 | 3.542 | 2.059 | 3.689
2026-06-13 08:55 | 3.722 | 3.891 | 3.706 | 3.669 | 2.306 | 3.758 | 2.966 | 3.694 | 3.615 | 3.632 | 2.109 | 3.804
2026-06-13 09:00 | 3.744 | 3.963 | 3.834 | 3.753 | 2.375 | 3.901 | 3.052 | 3.754 | 3.748 | 3.807 | 2.155 | 3.916
2026-06-13 09:05 | 3.883 | 4.054 | 3.89 | 3.766 | 2.389 | 3.978 | 3.159 | 3.817 | 3.847 | 3.922 | 2.237 | 4.023
2026-06-13 09:10 | 4.018 | 4.138 | 4.03 | 3.87 | 2.441 | 4.069 | 3.27 | 3.926 | 3.895 | 3.928 | 2.297 | 4.084
2026-06-13 09:15 | 4.026 | 4.239 | 4.088 | 4.004 | 2.555 | 4.141 | 3.262 | 4.053 | 4.046 | 3.992 | 2.346 | 4.188
2026-06-13 09:20 | 4.174 | 4.325 | 4.164 | 4.061 | 2.584 | 4.263 | 3.392 | 4.113 | 4.154 | 4.156 | 2.367 | 4.346
2026-06-13 09:25 | 4.288 | 4.387 | 4.37 | 4.141 | 2.686 | 4.264 | 3.44 | 4.26 | 4.176 | 4.218 | 2.44 | 4.397
2026-06-13 09:30 | 4.312 | 4.482 | 4.413 | 4.274 | 2.739 | 4.449 | 3.491 | 4.333 | 4.248 | 4.319 | 2.504 | 4.435
2026-06-13 09:35 | 4.445 | 4.623 | 4.548 | 4.361 | 2.722 | 4.484 | 3.596 | 4.453 | 4.332 | 4.437 | 2.499 | 4.538
2026-06-13 09:40 | 4.488 | 4.695 | 4.609 | 4.447 | 2.783 | 4.641 | 3.614 | 4.507 | 4.435 | 4.475 | 2.565 | 4.627
2026-06-13 09:45 | 4.579 | 4.74 | 4.682 | 4.481 | 2.863 | 4.636 | 3.709 | 4.618 | 4.573 | 4.64 | 2.64 | 4.748
2026-06-13 09:50 | 4.668 | 4.791 | 4.735 | 4.573 | 2.901 | 4.689 | 3.777 | 4.575 | 4.599 | 4.558 | 2.684 | 4.751
2026-06-13 09:55 | 4.577 | 4.729 | 4.632 | 4.49 | 2.863 | 4.661 | 3.692 | 4.577 | 4.496 | 4.583 | 2.624 | 4.755
2026-06-13 10:00 | 4.492 | 4.726 | 4.652 | 4.504 | 2.795 | 4.59 | 3.742 | 4.49 | 4.525 | 4.54 | 2.616 | 4.737
2026-06-13 10:05 | 4.501 | 4.694 | 4.594 | 4.411 | 2.768 | 4.51 | 3.676 | 4.472 | 4.461 | 4.475 | 2.577 | 4.66
2026-06-13 10:10 | 4.406 | 4.603 | 4.482 | 4.431 | 2.736 | 4.584 | 3.627 | 4.424 | 4.393 | 4.386 | 2.538 | 4.604
2026-06-13 10:15 | 4.393 | 4.55 | 4.421 | 4.376 | 2.787 | 4.462 | 3.538 | 4.345 | 4.304 | 4.394 | 2.538 | 4.562
2026-06-13 10:20 | 4.427 | 4.556 | 4.514 | 4.279 | 2.77 | 4.486 | 3.534 | 4.404 | 4.34 | 4.4 | 2.517 | 4.544
2026-06-13 10:25 | 4.309 | 4.489 | 4.408 | 4.226 | 2.716 | 4.505 | 3.512 | 4.371 | 4.281 | 4.352 | 2.505 | 4.431
2026-06-13 10:30 | 4.38 | 4.567 | 4.425 | 4.273 | 2.691 | 4.427 | 3.572 | 4.381 | 4.33 | 4.282 | 2.5 | 4.489
2026-06-13 10:35 | 4.327 | 4.525 | 4.447 | 4.264 | 2.748 | 4.378 | 3.528 | 4.371 | 4.365 | 4.372 | 2.523 | 4.549
2026-06-13 10:40 | 4.385 | 4.557 | 4.508 | 4.286 | 2.737 | 4.504 | 3.588 | 4.306 | 4.3 | 4.385 | 2.536 | 4.558
2026-06-13 10:45 | 4.427 | 4.601 | 4.449 | 4.311 | 2.767 | 4.554 | 3.638 | 4.393 | 4.304 | 4.379 | 2.534 | 4.579
2026-06-13 10:50 | 4.489 | 4.678 | 4.612 | 4.402 | 2.771 | 4.617 | 3.594 | 4.432 | 4.422 | 4.421 | 2.579 | 4.632
2026-06-13 10:55 | 4.544 | 4.752 | 4.697 | 4.464 | 2.844 | 4.67 | 3.708 | 4.484 | 4.568 | 4.505 | 2.607 | 4.667
2026-06-13 11:00 | 4.648 | 4.891 | 4.744 | 4.542 | 2.911 | 4.762 | 3.743 | 4.619 | 4.653 | 4.586 | 2.636 | 4.786
2026-06-13 11:05 | 4.77 | 5.024 | 4.824 | 4.654 | 2.998 | 4.799 | 3.935 | 4.796 | 4.647 | 4.821 | 2.696 | 4.87
2026-06-13 11:10 | 4.877 | 5.152 | 5.05 | 4.762 | 3.016 | 4.922 | 3.936 | 4.921 | 4.846 | 4.841 | 2.776 | 5.086
2026-06-13 11:15 | 5.064 | 5.206 | 5.097 | 4.949 | 3.188 | 5.068 | 4.166 | 5.096 | 4.989 | 5.055 | 2.84 | 5.252
2026-06-13 11:20 | 5.251 | 5.392 | 5.364 | 5.055 | 3.282 | 5.241 | 4.206 | 5.177 | 5.089 | 5.267 | 2.985 | 5.369
2026-06-13 11:25 | 5.319 | 5.577 | 5.535 | 5.297 | 3.328 | 5.418 | 4.353 | 5.347 | 5.31 | 5.337 | 3.054 | 5.49
2026-06-13 11:30 | 5.634 | 5.841 | 5.693 | 5.479 | 3.475 | 5.624 | 4.576 | 5.519 | 5.405 | 5.572 | 3.199 | 5.665
2026-06-13 11:35 | 5.807 | 5.985 | 5.887 | 5.562 | 3.551 | 5.764 | 4.719 | 5.643 | 5.709 | 5.685 | 3.317 | 5.989
2026-06-13 11:40 | 5.889 | 6.179 | 6.066 | 5.756 | 3.658 | 6.017 | 4.809 | 5.875 | 5.888 | 5.934 | 3.386 | 6.132
2026-06-13 11:45 | 5.882 | 6.087 | 5.963 | 5.773 | 3.718 | 6.064 | 4.847 | 5.845 | 5.865 | 5.946 | 3.384 | 6.192
2026-06-13 11:50 | 5.944 | 6.105 | 6.097 | 5.827 | 3.713 | 6.001 | 4.892 | 5.9 | 5.889 | 6.007 | 3.402 | 6.056
2026-06-13 11:55 | 5.943 | 6.277 | 6.139 | 5.891 | 3.733 | 6.018 | 4.899 | 5.987 | 5.836 | 6.005 | 3.431 | 6.158
2026-06-13 12:00 | 5.989 | 6.212 | 6.017 | 5.872 | 3.773 | 6.09 | 4.803 | 5.975 | 5.876 | 5.981 | 3.384 | 6.116
2026-06-13 12:05 | 5.997 | 6.183 | 6.178 | 5.945 | 3.735 | 6.201 | 4.949 | 6.036 | 5.949 | 5.901 | 3.447 | 6.204
2026-06-13 12:10 | 5.953 | 6.211 | 6.049 | 5.854 | 3.771 | 6.154 | 4.835 | 5.945 | 5.948 | 5.961 | 3.472 | 6.264
2026-06-13 12:15 | 6.089 | 6.195 | 6.091 | 5.955 | 3.774 | 6.063 | 4.953 | 6.029 | 5.95 | 5.94 | 3.435 | 6.202
2026-06-13 12:20 | 6.125 | 6.369 | 6.059 | 5.86 | 3.776 | 6.086 | 4.953 | 6.033 | 5.99 | 5.949 | 3.415 | 6.219
2026-06-13 12:25 | 6.101 | 6.366 | 6.206 | 5.946 | 3.789 | 6.065 | 4.96 | 6.058 | 6.01 | 5.965 | 3.406 | 6.171
2026-06-13 12:30 | 5.975 | 6.339 | 6.07 | 5.956 | 3.801 | 6.097 | 4.843 | 6.079 | 5.98 | 6.101 | 3.46 | 6.328
2026-06-13 12:35 | 6.116 | 6.354 | 6.07 | 5.856 | 3.754 | 6.123 | 4.964 | 6.084 | 5.909 | 6.005 | 3.494 | 6.238
2026-06-13 12:40 | 6.025 | 6.207 | 6.065 | 5.911 | 3.777 | 6.131 | 4.981 | 5.949 | 6.042 | 6.085 | 3.475 | 6.262
2026-06-13 12:45 | 6.043 | 6.349 | 6.178 | 5.991 | 3.712 | 6.067 | 4.912 | 5.976 | 5.975 | 5.958 | 3.485 | 6.149
2026-06-13 12:50 | 6.067 | 6.297 | 6.11 | 5.9 | 3.792 | 6.216 | 4.904 | 6.051 | 5.863 | 5.938 | 3.415 | 6.137
2026-06-13 12:55 | 5.997 | 6.271 | 6.104 | 5.856 | 3.782 | 6.086 | 4.853 | 5.902 | 6.019 | 5.939 | 3.41 | 6.196
2026-06-13 13:00 | 6.074 | 6.164 | 6.125 | 5.862 | 3.789 | 6.173 | 4.835 | 5.919 | 5.976 | 5.937 | 3.458 | 6.216
2026-06-13 13:05 | 5.887 | 6.261 | 6.04 | 5.787 | 3.758 | 6.081 | 4.848 | 5.925 | 5.901 | 5.921 | 3.452 | 6.142
2026-06-13 13:10 | 6.016 | 6.234 | 6.116 | 5.875 | 3.715 | 6.121 | 4.902 | 5.858 | 5.858 | 5.979 | 3.405 | 6.18
2026-06-13 13:15 | 6.007 | 6.129 | 6.059 | 5.803 | 3.7 | 5.974 | 4.798 | 5.973 | 5.787 | 5.908 | 3.423 | 6.069
2026-06-13 13:20 | 5.861 | 6.196 | 5.931 | 5.742 | 3.706 | 5.928 | 4.741 | 5.851 | 5.764 | 5.943 | 3.389 | 6.032
2026-06-13 13:25 | 5.939 | 6.038 | 5.926 | 5.851 | 3.669 | 5.953 | 4.722 | 5.755 | 5.805 | 5.915 | 3.305 | 6.028
2026-06-13 13:30 | 5.847 | 6.145 | 5.866 | 5.714 | 3.65 | 5.9 | 4.759 | 5.81 | 5.694 | 5.801 | 3.316 | 6.093
2026-06-13 13:35 | 5.678 | 5.815 | 5.772 | 5.493 | 3.521 | 5.784 | 4.627 | 5.692 | 5.59 | 5.683 | 3.211 | 5.914
2026-06-13 13:40 | 5.467 | 5.749 | 5.579 | 5.359 | 3.457 | 5.606 | 4.446 | 5.498 | 5.48 | 5.488 | 3.152 | 5.611
2026-06-13 13:45 | 5.355 | 5.445 | 5.422 | 5.286 | 3.32 | 5.472 | 4.319 | 5.248 | 5.154 | 5.353 | 3.021 | 5.43
2026-06-13 13:50 | 5.065 | 5.373 | 5.244 | 4.994 | 3.218 | 5.287 | 4.183 | 5.056 | 5.013 | 5.104 | 2.967 | 5.216
2026-06-13 13:55 | 4.944 | 5.18 | 5.113 | 4.892 | 3.062 | 5.008 | 3.99 | 4.896 | 4.864 | 4.9 | 2.857 | 5.196
2026-06-13 14:00 | 4.75 | 5.044 | 4.851 | 4.805 | 2.976 | 4.939 | 3.866 | 4.85 | 4.751 | 4.797 | 2.769 | 4.915
2026-06-13 14:05 | 4.658 | 4.912 | 4.693 | 4.63 | 2.903 | 4.762 | 3.763 | 4.659 | 4.667 | 4.643 | 2.676 | 4.769
2026-06-13 14:10 | 4.564 | 4.792 | 4.707 | 4.509 | 2.868 | 4.667 | 3.73 | 4.608 | 4.552 | 4.614 | 2.592 | 4.778
2026-06-13 14:15 | 4.431 | 4.623 | 4.57 | 4.334 | 2.806 | 4.516 | 3.649 | 4.405 | 4.369 | 4.395 | 2.556 | 4.548
2026-06-13 14:20 | 4.36 | 4.611 | 4.412 | 4.349 | 2.743 | 4.509 | 3.584 | 4.302 | 4.285 | 4.313 | 2.525 | 4.544
2026-06-13 14:25 | 4.353 | 4.451 | 4.357 | 4.201 | 2.685 | 4.388 | 3.569 | 4.358 | 4.331 | 4.373 | 2.437 | 4.469
2026-06-13 14:30 | 4.224 | 4.409 | 1.937 | 4.216 | 2.669 | 4.326 | 3.449 | 4.299 | 4.264 | 4.225 | 2.449 | 4.414
2026-06-13 14:35 | 4.305 | 4.447 | 1.956 | 4.201 | 2.663 | 4.311 | 3.42 | 4.249 | 4.233 | 4.183 | 2.422 | 4.41
2026-06-13 14:40 | 4.204 | 4.421 | 1.918 | 4.122 | 2.672 | 4.29 | 3.431 | 4.223 | 4.196 | 4.275 | 2.431 | 4.33
2026-06-13 14:45 | 4.287 | 4.37 | 1.916 | 4.14 | 2.676 | 4.283 | 3.5 | 4.255 | 4.197 | 4.23 | 2.416 | 4.349
2026-06-13 14:50 | 4.285 | 4.438 | 1.952 | 4.132 | 2.621 | 4.358 | 3.495 | 4.207 | 4.154 | 4.251 | 2.453 | 4.338
2026-06-13 14:55 | 4.328 | 4.409 | 1.984 | 4.221 | 2.638 | 4.43 | 3.449 | 4.304 | 4.266 | 4.317 | 2.457 | 4.377
2026-06-13 15:00 | 4.341 | 4.521 | 1.982 | 4.234 | 2.732 | 4.438 | 3.544 | 4.242 | 4.213 | 4.325 | 2.473 | 4.514
2026-06-13 15:05 | 4.371 | 4.473 | 2 | 4.308 | 2.72 | 4.504 | 3.52 | 4.379 | 4.26 | 4.339 | 2.512 | 4.521
2026-06-13 15:10 | 4.459 | 4.544 | 2.038 | 4.37 | 2.711 | 4.496 | 3.607 | 4.343 | 4.372 | 4.398 | 2.526 | 4.568
2026-06-13 15:15 | 4.436 | 4.602 | 2.029 | 4.371 | 2.733 | 4.536 | 3.568 | 4.42 | 4.351 | 4.435 | 2.537 | 4.619
2026-06-13 15:20 | 4.473 | 4.606 | 2.055 | 4.394 | 2.774 | 4.629 | 3.604 | 4.438 | 4.362 | 4.409 | 2.518 | 4.682
2026-06-13 15:25 | 4.464 | 4.64 | 2.03 | 4.412 | 2.767 | 4.456 | 3.643 | 4.384 | 4.343 | 4.429 | 2.54 | 4.554
2026-06-13 15:30 | 4.371 | 4.502 | 1.964 | 4.204 | 2.712 | 4.364 | 3.532 | 4.298 | 4.24 | 4.337 | 2.488 | 4.434
2026-06-13 15:35 | 4.256 | 4.382 | 1.942 | 4.191 | 2.664 | 4.33 | 3.489 | 4.174 | 4.2 | 4.246 | 2.437 | 4.409
2026-06-13 15:40 | 4.164 | 4.324 | 1.916 | 4.135 | 2.565 | 4.192 | 3.416 | 4.124 | 4.123 | 4.189 | 2.376 | 4.341
2026-06-13 15:45 | 4.127 | 4.242 | 1.843 | 4.057 | 2.518 | 4.123 | 3.35 | 4.003 | 4.066 | 4.055 | 2.353 | 4.255
2026-06-13 15:50 | 4.029 | 4.074 | 1.825 | 3.953 | 2.458 | 4.095 | 3.226 | 3.961 | 3.912 | 3.956 | 2.272 | 4.046
2026-06-13 15:55 | 3.895 | 4.048 | 1.779 | 3.852 | 2.386 | 3.945 | 3.17 | 3.839 | 3.858 | 3.85 | 2.235 | 4.011
2026-06-13 16:00 | 3.782 | 3.982 | 1.714 | 3.668 | 2.36 | 3.849 | 3.116 | 3.778 | 3.791 | 3.74 | 2.146 | 3.907
2026-06-13 16:05 | 3.657 | 3.8 | 1.683 | 3.577 | 2.284 | 3.752 | 3.019 | 3.68 | 3.642 | 3.676 | 2.119 | 3.768
2026-06-13 16:10 | 3.584 | 3.763 | 1.655 | 3.525 | 2.224 | 3.699 | 2.907 | 3.568 | 3.535 | 3.53 | 2.037 | 3.725
2026-06-13 16:15 | 3.451 | 3.643 | 1.612 | 3.401 | 2.148 | 3.608 | 2.802 | 3.449 | 3.412 | 3.499 | 1.996 | 3.558
2026-06-13 16:20 | 3.418 | 3.49 | 1.528 | 3.366 | 2.126 | 3.43 | 2.751 | 3.34 | 3.322 | 3.403 | 1.942 | 3.46
2026-06-13 16:25 | 3.26 | 3.403 | 1.522 | 3.227 | 2.083 | 3.308 | 2.717 | 3.304 | 3.239 | 3.269 | 1.854 | 3.41
2026-06-13 16:30 | 3.23 | 3.282 | 1.442 | 3.119 | 2.004 | 3.267 | 2.615 | 3.179 | 3.187 | 3.138 | 1.821 | 3.279
2026-06-13 16:35 | 3.074 | 3.175 | 1.407 | 3.05 | 1.949 | 3.12 | 2.49 | 3.035 | 3.069 | 3.078 | 1.784 | 3.164
2026-06-13 16:40 | 3.03 | 3.092 | 1.383 | 2.929 | 1.851 | 3 | 2.422 | 3.014 | 2.924 | 2.949 | 1.719 | 3.082
2026-06-13 16:45 | 2.879 | 2.977 | 1.315 | 2.874 | 1.785 | 2.899 | 2.367 | 2.857 | 2.884 | 2.92 | 1.635 | 2.958
2026-06-13 16:50 | 2.819 | 2.858 | 1.279 | 2.719 | 1.745 | 2.848 | 2.243 | 2.752 | 2.757 | 2.76 | 1.594 | 2.866
2026-06-13 16:55 | 2.682 | 2.747 | 1.235 | 2.6 | 1.67 | 2.732 | 2.153 | 2.64 | 2.662 | 2.667 | 1.538 | 2.792
2026-06-13 17:00 | 2.591 | 2.676 | 1.194 | 2.569 | 1.622 | 2.653 | 2.084 | 2.562 | 2.534 | 2.578 | 1.493 | 2.644
2026-06-13 17:05 | 2.462 | 2.538 | 2.485 | 2.436 | 1.535 | 2.522 | 2.031 | 2.492 | 2.423 | 2.499 | 1.402 | 2.536
2026-06-13 17:10 | 2.371 | 2.443 | 2.413 | 2.308 | 1.48 | 2.397 | 1.904 | 2.364 | 2.375 | 2.38 | 1.347 | 2.465
2026-06-13 17:15 | 2.26 | 2.306 | 2.262 | 2.168 | 1.401 | 2.248 | 1.836 | 2.204 | 2.174 | 2.204 | 1.269 | 2.32
2026-06-13 17:20 | 2.046 | 2.131 | 2.13 | 2.013 | 1.275 | 2.138 | 1.699 | 2.037 | 2.027 | 2.055 | 1.173 | 2.115
2026-06-13 17:25 | 1.929 | 2.028 | 1.972 | 1.908 | 1.204 | 1.937 | 1.585 | 1.897 | 1.898 | 1.89 | 1.093 | 1.967
2026-06-13 17:30 | 1.766 | 1.874 | 1.833 | 1.747 | 1.118 | 1.836 | 1.455 | 1.788 | 1.775 | 1.764 | 1.031 | 1.832
2026-06-13 17:35 | 1.666 | 1.709 | 1.676 | 1.597 | 1.038 | 1.702 | 1.354 | 1.623 | 1.633 | 1.627 | 0.934 | 1.702
2026-06-13 17:40 | 1.503 | 1.589 | 1.561 | 1.476 | 0.954 | 1.533 | 1.251 | 1.524 | 1.499 | 1.512 | 0.871 | 1.559
2026-06-13 17:45 | 1.412 | 1.464 | 1.411 | 1.385 | 0.878 | 1.424 | 1.148 | 1.415 | 1.385 | 1.382 | 0.798 | 1.443
2026-06-13 17:50 | 1.307 | 1.333 | 1.318 | 1.289 | 0.801 | 1.342 | 1.069 | 1.274 | 1.292 | 1.312 | 0.741 | 1.35
2026-06-13 17:55 | 1.198 | 1.234 | 1.232 | 1.194 | 0.746 | 1.215 | 0.981 | 1.188 | 1.18 | 1.211 | 0.679 | 1.246
2026-06-13 18:00 | 1.102 | 1.16 | 1.114 | 1.092 | 0.686 | 1.144 | 0.913 | 1.108 | 1.102 | 1.118 | 0.628 | 1.154
2026-06-13 18:05 | 1.032 | 1.079 | 1.028 | 1.02 | 0.634 | 1.041 | 0.835 | 1.006 | 1.011 | 1.022 | 0.585 | 1.07
2026-06-13 18:10 | 0.936 | 0.988 | 0.949 | 0.927 | 0.583 | 0.967 | 0.779 | 0.945 | 0.932 | 0.954 | 0.545 | 0.967
2026-06-13 18:15 | 0.864 | 0.911 | 0.893 | 0.869 | 0.552 | 0.897 | 0.701 | 0.874 | 0.875 | 0.859 | 0.495 | 0.912
2026-06-13 18:20 | 0.799 | 0.839 | 0.829 | 0.783 | 0.503 | 0.824 | 0.657 | 0.793 | 0.785 | 0.793 | 0.458 | 0.838
2026-06-13 18:25 | 0.732 | 0.778 | 0.744 | 0.722 | 0.46 | 0.75 | 0.599 | 0.73 | 0.734 | 0.731 | 0.425 | 0.77
2026-06-13 18:30 | 0.68 | 0.708 | 0.677 | 0.67 | 0.419 | 0.69 | 0.554 | 0.671 | 0.67 | 0.683 | 0.387 | 0.69
2026-06-13 18:35 | 0.608 | 0.647 | 0.625 | 0.6 | 0.378 | 0.621 | 0.5 | 0.615 | 0.599 | 0.616 | 0.354 | 0.628
2026-06-13 18:40 | 0.546 | 0.58 | 0.567 | 0.55 | 0.344 | 0.56 | 0.454 | 0.546 | 0.55 | 0.547 | 0.314 | 0.572
2026-06-13 18:45 | 0.488 | 0.508 | 0.498 | 0.481 | 0.308 | 0.503 | 0.404 | 0.49 | 0.492 | 0.486 | 0.279 | 0.506
2026-06-13 18:50 | 0.434 | 0.455 | 0.443 | 0.425 | 0.27 | 0.438 | 0.347 | 0.432 | 0.424 | 0.43 | 0.249 | 0.439
2026-06-13 18:55 | 0.368 | 0.384 | 0.377 | 0.368 | 0.232 | 0.379 | 0.306 | 0.372 | 0.361 | 0.364 | 0.212 | 0.382
2026-06-13 19:00 | 0.312 | 0.321 | 0.315 | 0.307 | 0.192 | 0.32 | 0.249 | 0.308 | 0.306 | 0.306 | 0.176 | 0.323
2026-06-13 19:05 | 0.248 | 0.256 | 0.252 | 0.239 | 0.153 | 0.253 | 0.198 | 0.242 | 0.243 | 0.246 | 0.142 | 0.256
2026-06-13 19:10 | 0.183 | 0.189 | 0.183 | 0.181 | 0.112 | 0.183 | 0.149 | 0.18 | 0.177 | 0.183 | 0.104 | 0.188
2026-06-13 19:15 | 0.123 | 0.129 | 0.126 | 0.123 | 0.078 | 0.125 | 0.1 | 0.124 | 0.123 | 0.123 | 0.07 | 0.128
2026-06-13 19:20 | 0.071 | 0.075 | 0.073 | 0.07 | 0.044 | 0.072 | 0.058 | 0.071 | 0.07 | 0.071 | 0.041 | 0.074
2026-06-13 19:25 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.018 | 0.029 | 0.023 | 0.028 | 0.027 | 0.028 | 0.016 | 0.029
2026-06-13 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-13 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 05:35 | 0.041 | 0.043 | 0.042 | 0.04 | 0.041 | 0.042 | 0.034 | 0.041 | 0.04 | 0.041 | 0.024 | 0.042
2026-06-14 05:40 | 0.103 | 0.109 | 0.106 | 0.102 | 0.106 | 0.107 | 0.085 | 0.103 | 0.102 | 0.103 | 0.06 | 0.108
2026-06-14 05:45 | 0.18 | 0.188 | 0.186 | 0.177 | 0.181 | 0.183 | 0.146 | 0.182 | 0.178 | 0.183 | 0.104 | 0.186
2026-06-14 05:50 | 0.269 | 0.28 | 0.268 | 0.259 | 0.264 | 0.271 | 0.216 | 0.268 | 0.266 | 0.266 | 0.153 | 0.271
2026-06-14 05:55 | 0.36 | 0.371 | 0.366 | 0.351 | 0.356 | 0.364 | 0.296 | 0.357 | 0.36 | 0.358 | 0.207 | 0.376
2026-06-14 06:00 | 0.462 | 0.473 | 0.473 | 0.446 | 0.461 | 0.472 | 0.376 | 0.456 | 0.454 | 0.458 | 0.266 | 0.475
2026-06-14 06:05 | 0.564 | 0.588 | 0.577 | 0.557 | 0.574 | 0.568 | 0.462 | 0.569 | 0.552 | 0.567 | 0.326 | 0.588
2026-06-14 06:10 | 0.687 | 0.703 | 0.69 | 0.672 | 0.68 | 0.699 | 0.555 | 0.668 | 0.667 | 0.68 | 0.383 | 0.701
2026-06-14 06:15 | 0.797 | 0.829 | 0.794 | 0.786 | 0.796 | 0.812 | 0.654 | 0.8 | 0.784 | 0.786 | 0.457 | 0.816
2026-06-14 06:20 | 0.911 | 0.962 | 0.932 | 0.894 | 0.915 | 0.926 | 0.746 | 0.898 | 0.912 | 0.905 | 0.515 | 0.954
2026-06-14 06:25 | 1.038 | 1.096 | 1.047 | 1.008 | 1.034 | 1.061 | 0.838 | 1.037 | 1.019 | 1.021 | 0.587 | 1.061
2026-06-14 06:30 | 1.158 | 1.218 | 1.201 | 1.144 | 1.165 | 1.198 | 0.936 | 1.172 | 1.167 | 1.176 | 0.672 | 1.215
2026-06-14 06:35 | 1.307 | 1.359 | 1.31 | 1.292 | 1.294 | 1.343 | 1.048 | 1.278 | 1.282 | 1.296 | 0.745 | 1.336
2026-06-14 06:40 | 1.454 | 1.511 | 1.478 | 1.428 | 1.456 | 1.48 | 1.157 | 1.421 | 1.412 | 1.453 | 0.811 | 1.497
2026-06-14 06:45 | 1.574 | 1.633 | 1.577 | 1.531 | 1.575 | 1.608 | 1.27 | 1.574 | 1.545 | 1.586 | 0.888 | 1.62
2026-06-14 06:50 | 1.721 | 1.772 | 1.726 | 1.7 | 1.734 | 1.742 | 1.413 | 1.732 | 1.672 | 1.701 | 0.989 | 1.787
2026-06-14 06:55 | 1.875 | 1.919 | 1.909 | 1.845 | 1.873 | 1.905 | 1.495 | 1.853 | 1.856 | 1.872 | 1.053 | 1.904
2026-06-14 07:00 | 1.982 | 2.095 | 2.042 | 1.942 | 2.012 | 2.042 | 1.631 | 2.013 | 1.988 | 2 | 1.132 | 2.035
2026-06-14 07:05 | 2.129 | 2.258 | 2.168 | 2.084 | 2.153 | 2.181 | 1.738 | 2.112 | 2.118 | 2.117 | 1.219 | 2.221
2026-06-14 07:10 | 2.312 | 2.404 | 2.315 | 2.226 | 2.289 | 2.348 | 1.838 | 2.262 | 2.284 | 2.297 | 1.307 | 2.37
2026-06-14 07:15 | 2.427 | 2.505 | 2.451 | 2.402 | 2.451 | 2.461 | 1.966 | 2.435 | 2.385 | 2.424 | 1.403 | 2.532
2026-06-14 07:20 | 2.556 | 2.714 | 2.613 | 2.55 | 2.623 | 2.676 | 2.109 | 2.562 | 2.585 | 2.616 | 1.461 | 2.708
2026-06-14 07:25 | 2.753 | 2.86 | 2.783 | 2.66 | 2.743 | 2.802 | 2.238 | 2.705 | 2.679 | 2.711 | 1.543 | 2.835
2026-06-14 07:30 | 2.874 | 3.052 | 2.921 | 2.833 | 2.941 | 2.96 | 2.371 | 2.889 | 2.865 | 2.903 | 1.64 | 2.958
2026-06-14 07:35 | 3.065 | 3.12 | 3.08 | 3.022 | 3.049 | 3.144 | 2.46 | 3.034 | 3.035 | 3.073 | 1.716 | 3.123
2026-06-14 07:40 | 3.179 | 3.282 | 3.209 | 3.154 | 3.256 | 3.245 | 2.569 | 3.165 | 3.162 | 3.23 | 1.798 | 3.266
2026-06-14 07:45 | 3.391 | 3.493 | 3.353 | 3.27 | 3.331 | 3.426 | 2.731 | 3.307 | 3.327 | 3.379 | 1.884 | 3.418
2026-06-14 07:50 | 3.512 | 3.631 | 3.58 | 3.44 | 3.534 | 3.607 | 2.836 | 3.532 | 3.417 | 3.448 | 2.017 | 3.637
2026-06-14 07:55 | 3.615 | 3.806 | 3.688 | 3.595 | 3.705 | 3.673 | 2.992 | 3.592 | 3.611 | 3.633 | 2.113 | 3.774
2026-06-14 08:00 | 3.838 | 3.919 | 3.868 | 3.767 | 3.867 | 3.912 | 3.073 | 3.733 | 3.756 | 3.749 | 2.156 | 3.892
2026-06-14 08:05 | 4.015 | 4.172 | 4.012 | 3.889 | 3.96 | 3.999 | 3.251 | 3.881 | 3.89 | 4.004 | 2.245 | 4.107
2026-06-14 08:10 | 4.124 | 4.302 | 4.121 | 4.074 | 4.157 | 4.209 | 3.395 | 4.135 | 4.07 | 4.054 | 2.374 | 4.234
2026-06-14 08:15 | 4.245 | 4.479 | 4.359 | 4.176 | 4.28 | 4.283 | 3.47 | 4.221 | 4.178 | 4.214 | 2.429 | 4.424
2026-06-14 08:20 | 4.435 | 4.628 | 4.467 | 4.352 | 4.481 | 4.484 | 3.584 | 4.452 | 4.321 | 4.369 | 2.551 | 4.623
2026-06-14 08:25 | 4.54 | 4.737 | 4.634 | 4.526 | 4.547 | 4.591 | 3.719 | 4.585 | 4.574 | 4.566 | 2.609 | 4.756
2026-06-14 08:30 | 4.696 | 4.955 | 4.862 | 4.671 | 4.794 | 4.77 | 3.818 | 4.664 | 4.631 | 4.663 | 2.673 | 4.899
2026-06-14 08:35 | 4.835 | 5.067 | 5.013 | 4.811 | 4.848 | 5.022 | 3.918 | 4.835 | 4.738 | 4.849 | 2.808 | 4.976
2026-06-14 08:40 | 4.966 | 5.291 | 5.058 | 4.944 | 5.09 | 5.09 | 4.055 | 4.982 | 4.959 | 4.958 | 2.867 | 5.194
2026-06-14 08:45 | 5.183 | 5.376 | 5.218 | 5.117 | 5.136 | 5.263 | 4.186 | 5.092 | 5.078 | 5.107 | 2.909 | 5.285
2026-06-14 08:50 | 5.272 | 5.497 | 5.363 | 5.154 | 5.351 | 5.349 | 4.289 | 5.313 | 5.212 | 5.289 | 3.006 | 5.457
2026-06-14 08:55 | 5.463 | 5.707 | 5.47 | 5.323 | 5.499 | 5.589 | 4.354 | 5.321 | 5.428 | 5.345 | 3.127 | 5.572
2026-06-14 09:00 | 5.622 | 5.699 | 5.603 | 5.397 | 5.639 | 5.728 | 4.544 | 5.563 | 5.487 | 5.55 | 3.173 | 5.703
2026-06-14 09:05 | 5.68 | 5.942 | 5.848 | 5.562 | 5.727 | 5.761 | 4.625 | 5.592 | 5.579 | 5.629 | 3.221 | 5.844
2026-06-14 09:10 | 5.862 | 6.076 | 5.854 | 5.709 | 5.931 | 5.971 | 4.73 | 5.72 | 5.719 | 5.757 | 3.279 | 5.945
2026-06-14 09:15 | 5.947 | 6.098 | 6.081 | 5.779 | 6.072 | 6.049 | 4.799 | 5.909 | 5.817 | 6.001 | 3.415 | 6.195
2026-06-14 09:20 | 6.129 | 6.301 | 6.209 | 5.997 | 6.149 | 6.277 | 4.888 | 6.039 | 5.977 | 6.098 | 3.502 | 6.237
2026-06-14 09:25 | 6.286 | 6.363 | 6.331 | 6.029 | 6.172 | 6.346 | 5.044 | 6.155 | 6.162 | 6.164 | 3.545 | 6.462
2026-06-14 09:30 | 6.401 | 6.666 | 6.38 | 6.295 | 6.452 | 6.517 | 5.087 | 6.362 | 6.261 | 6.338 | 3.579 | 6.487
2026-06-14 09:35 | 6.37 | 6.687 | 6.529 | 6.4 | 6.563 | 6.541 | 5.319 | 6.362 | 6.342 | 6.448 | 3.634 | 6.636
2026-06-14 09:40 | 6.634 | 6.886 | 6.589 | 6.486 | 6.719 | 6.8 | 5.416 | 6.585 | 6.595 | 6.659 | 3.793 | 6.822
2026-06-14 09:45 | 6.619 | 7.039 | 6.883 | 6.634 | 6.757 | 6.863 | 5.436 | 6.637 | 6.547 | 6.717 | 3.839 | 6.947
2026-06-14 09:50 | 6.905 | 7.15 | 7.018 | 6.715 | 6.914 | 6.919 | 5.483 | 6.75 | 6.656 | 6.788 | 3.917 | 7.14
2026-06-14 09:55 | 6.919 | 7.132 | 7.046 | 6.894 | 7.07 | 7.007 | 5.637 | 6.933 | 6.908 | 6.935 | 4.016 | 7.187
2026-06-14 10:00 | 7.176 | 7.292 | 7.083 | 7.05 | 7.174 | 7.277 | 5.799 | 6.942 | 7.019 | 7.109 | 4.08 | 7.267
2026-06-14 10:05 | 7.149 | 7.436 | 7.347 | 7.063 | 7.244 | 7.37 | 5.927 | 7.196 | 7.045 | 7.228 | 4.119 | 7.42
2026-06-14 10:10 | 7.319 | 7.639 | 7.337 | 7.236 | 7.386 | 7.538 | 5.866 | 7.186 | 7.238 | 7.333 | 4.15 | 7.478
2026-06-14 10:15 | 7.33 | 7.81 | 7.438 | 7.372 | 7.406 | 7.503 | 6.096 | 7.423 | 7.427 | 7.323 | 4.213 | 7.608
2026-06-14 10:20 | 7.54 | 7.897 | 7.693 | 7.498 | 7.486 | 7.615 | 6.163 | 7.474 | 7.47 | 7.621 | 4.287 | 7.802
2026-06-14 10:25 | 7.65 | 8.056 | 7.669 | 7.444 | 7.723 | 7.753 | 6.216 | 7.558 | 7.612 | 7.56 | 4.305 | 7.956
2026-06-14 10:30 | 7.694 | 8.065 | 7.9 | 7.538 | 7.911 | 7.784 | 6.327 | 7.736 | 7.592 | 7.747 | 4.361 | 8.121
2026-06-14 10:35 | 7.818 | 8.168 | 8.058 | 7.73 | 7.832 | 7.921 | 6.417 | 7.695 | 7.843 | 7.76 | 4.535 | 8.002
2026-06-14 10:40 | 8.027 | 8.18 | 8.056 | 7.695 | 7.887 | 8.129 | 6.545 | 7.977 | 7.798 | 7.957 | 4.574 | 8.294
2026-06-14 10:45 | 8.038 | 8.458 | 8.075 | 7.979 | 8.058 | 8.199 | 6.487 | 7.984 | 7.872 | 8.023 | 4.541 | 8.352
2026-06-14 10:50 | 8.115 | 8.447 | 8.122 | 7.991 | 8.077 | 8.297 | 6.551 | 8.175 | 8.12 | 8.138 | 4.614 | 8.249
2026-06-14 10:55 | 8.307 | 8.531 | 8.25 | 8.001 | 8.327 | 8.459 | 6.707 | 8.236 | 8.194 | 8.208 | 4.739 | 8.366
2026-06-14 11:00 | 8.382 | 8.695 | 8.413 | 8.184 | 8.318 | 8.445 | 6.63 | 8.116 | 8.115 | 8.34 | 4.724 | 8.553
2026-06-14 11:05 | 8.268 | 8.651 | 8.391 | 8.091 | 8.307 | 8.588 | 6.739 | 8.327 | 8.21 | 8.385 | 4.709 | 8.725
2026-06-14 11:10 | 8.399 | 8.747 | 8.564 | 8.173 | 8.345 | 8.515 | 6.889 | 8.432 | 8.403 | 8.264 | 4.75 | 8.723
2026-06-14 11:15 | 8.396 | 8.762 | 8.479 | 8.437 | 8.588 | 8.742 | 6.781 | 8.293 | 8.235 | 8.427 | 4.759 | 8.781
2026-06-14 11:20 | 8.572 | 8.764 | 8.759 | 8.333 | 8.538 | 8.711 | 6.871 | 8.378 | 8.409 | 8.501 | 4.889 | 8.803
2026-06-14 11:25 | 8.506 | 8.845 | 8.792 | 8.403 | 8.643 | 8.8 | 6.971 | 8.515 | 8.39 | 8.621 | 4.929 | 8.741
2026-06-14 11:30 | 8.523 | 8.941 | 8.847 | 8.566 | 8.771 | 8.836 | 7.051 | 8.609 | 8.519 | 8.672 | 4.986 | 8.902
2026-06-14 11:35 | 8.585 | 9.036 | 8.733 | 8.507 | 8.74 | 8.806 | 6.991 | 8.579 | 8.57 | 8.564 | 4.885 | 8.87
2026-06-14 11:40 | 8.695 | 9.085 | 8.784 | 8.701 | 8.889 | 8.872 | 7.102 | 8.726 | 8.581 | 8.737 | 5.023 | 8.893
2026-06-14 11:45 | 8.768 | 9.108 | 8.867 | 8.533 | 8.728 | 8.922 | 7.165 | 8.586 | 8.755 | 8.815 | 4.936 | 9.007
2026-06-14 11:50 | 8.916 | 9.103 | 8.8 | 8.588 | 8.72 | 8.954 | 7.126 | 8.811 | 8.776 | 8.879 | 5.087 | 8.975
2026-06-14 11:55 | 8.876 | 9.239 | 8.887 | 8.673 | 8.922 | 9.083 | 7.104 | 8.813 | 8.722 | 8.878 | 5.048 | 9.018
2026-06-14 12:00 | 8.936 | 9.238 | 8.893 | 8.781 | 8.815 | 8.943 | 7.116 | 8.811 | 8.621 | 8.824 | 5.078 | 9.057
2026-06-14 12:05 | 8.826 | 9.181 | 8.966 | 8.748 | 8.823 | 8.999 | 7.194 | 8.949 | 8.718 | 8.807 | 5.023 | 9.068
2026-06-14 12:10 | 8.951 | 9.289 | 9.129 | 8.771 | 8.948 | 9.095 | 7.209 | 8.764 | 8.707 | 8.9 | 5.012 | 9.045
2026-06-14 12:15 | 8.966 | 9.223 | 9.06 | 8.68 | 8.901 | 9.163 | 7.274 | 8.975 | 8.792 | 8.802 | 5.049 | 9.276
2026-06-14 12:20 | 8.98 | 9.323 | 9.159 | 8.742 | 9.006 | 9.025 | 7.279 | 8.753 | 8.76 | 8.784 | 5.033 | 9.293
2026-06-14 12:25 | 8.977 | 9.18 | 9.192 | 8.805 | 9.064 | 8.979 | 7.227 | 8.761 | 8.801 | 8.891 | 5.081 | 9.238
2026-06-14 12:30 | 8.856 | 9.354 | 9.146 | 8.649 | 8.89 | 9.005 | 7.275 | 8.76 | 8.695 | 8.931 | 5.079 | 9.324
2026-06-14 12:35 | 8.821 | 9.117 | 8.93 | 8.774 | 8.852 | 8.967 | 7.226 | 8.897 | 8.676 | 8.914 | 5.014 | 9.282
2026-06-14 12:40 | 8.97 | 9.093 | 9.019 | 8.658 | 9.022 | 9.017 | 7.21 | 8.744 | 8.822 | 8.732 | 5.017 | 9.241
2026-06-14 12:45 | 8.944 | 9.105 | 9.057 | 8.62 | 8.778 | 8.948 | 7.093 | 8.821 | 8.668 | 8.855 | 5.123 | 9.115
2026-06-14 12:50 | 8.942 | 9.219 | 8.864 | 8.629 | 8.886 | 8.866 | 7.124 | 8.791 | 8.839 | 8.879 | 5.004 | 9.17
2026-06-14 12:55 | 8.839 | 9.22 | 9.028 | 8.615 | 8.852 | 9.028 | 7.066 | 8.862 | 8.65 | 8.644 | 4.993 | 9.01
2026-06-14 13:00 | 8.641 | 9.118 | 8.875 | 8.552 | 8.727 | 8.93 | 7.178 | 8.594 | 8.741 | 8.631 | 5.049 | 8.966
2026-06-14 13:05 | 8.804 | 9.126 | 8.761 | 8.629 | 8.768 | 8.792 | 7.146 | 8.608 | 8.559 | 8.642 | 4.957 | 9.024
2026-06-14 13:10 | 8.656 | 8.924 | 8.724 | 8.454 | 8.623 | 8.739 | 7.107 | 8.699 | 8.486 | 8.787 | 4.986 | 8.898
2026-06-14 13:15 | 8.585 | 9.098 | 8.714 | 8.462 | 8.618 | 8.785 | 6.951 | 8.632 | 8.483 | 8.726 | 4.993 | 8.997
2026-06-14 13:20 | 8.72 | 8.94 | 8.889 | 8.591 | 8.759 | 8.866 | 6.915 | 8.462 | 8.546 | 8.524 | 4.861 | 8.864
2026-06-14 13:25 | 8.676 | 8.919 | 8.8 | 8.455 | 8.723 | 8.655 | 6.953 | 8.515 | 8.512 | 8.599 | 4.868 | 8.788
2026-06-14 13:30 | 8.429 | 8.782 | 8.691 | 8.396 | 8.674 | 8.724 | 6.848 | 8.601 | 8.479 | 8.479 | 4.874 | 8.807
2026-06-14 13:35 | 8.527 | 8.807 | 8.705 | 8.316 | 8.65 | 8.611 | 7 | 8.553 | 8.445 | 8.586 | 4.913 | 8.783
2026-06-14 13:40 | 8.39 | 8.786 | 8.687 | 8.395 | 8.422 | 8.681 | 6.865 | 8.512 | 8.444 | 8.349 | 4.835 | 8.757
2026-06-14 13:45 | 8.507 | 8.635 | 8.579 | 8.348 | 8.511 | 8.46 | 6.849 | 8.46 | 8.212 | 8.287 | 4.833 | 8.644
2026-06-14 13:50 | 8.322 | 8.604 | 8.595 | 8.288 | 8.495 | 8.539 | 6.785 | 8.249 | 8.203 | 8.372 | 4.81 | 8.565
2026-06-14 13:55 | 8.255 | 8.573 | 8.507 | 8.235 | 8.327 | 8.432 | 6.733 | 8.364 | 8.236 | 8.264 | 4.71 | 8.489
2026-06-14 14:00 | 8.216 | 8.631 | 8.441 | 8.026 | 8.158 | 8.379 | 6.677 | 8.135 | 8.125 | 8.086 | 4.673 | 8.459
2026-06-14 14:05 | 8.17 | 8.536 | 8.296 | 8.127 | 8.307 | 8.44 | 6.627 | 8.207 | 8.17 | 8.142 | 4.626 | 8.308
2026-06-14 14:10 | 7.989 | 8.529 | 8.147 | 8.064 | 8.241 | 8.24 | 6.653 | 8.152 | 7.995 | 8.115 | 4.633 | 8.291
2026-06-14 14:15 | 7.987 | 8.251 | 8.049 | 7.861 | 8.004 | 8.123 | 6.579 | 8.093 | 7.822 | 8.013 | 4.572 | 8.224
2026-06-14 14:20 | 7.905 | 8.346 | 8.16 | 7.76 | 8.017 | 8.003 | 6.454 | 7.963 | 7.933 | 7.964 | 4.483 | 8.172
2026-06-14 14:25 | 7.854 | 8.259 | 7.991 | 7.787 | 7.885 | 8.027 | 6.47 | 7.747 | 7.745 | 7.861 | 4.469 | 8.133
2026-06-14 14:30 | 7.649 | 8.082 | 3.543 | 7.664 | 7.712 | 7.92 | 6.274 | 7.787 | 7.595 | 7.766 | 4.476 | 8.087
2026-06-14 14:35 | 7.721 | 7.917 | 3.545 | 7.479 | 7.629 | 7.84 | 6.278 | 7.584 | 7.642 | 7.571 | 4.345 | 7.8
2026-06-14 14:40 | 7.516 | 7.924 | 3.486 | 7.522 | 7.598 | 7.768 | 6.063 | 7.551 | 7.48 | 7.466 | 4.351 | 7.803
2026-06-14 14:45 | 7.516 | 7.823 | 3.404 | 7.36 | 7.399 | 7.635 | 6.153 | 7.333 | 7.344 | 7.484 | 4.218 | 7.655
2026-06-14 14:50 | 7.334 | 7.743 | 3.401 | 7.195 | 7.427 | 7.544 | 5.982 | 7.392 | 7.355 | 7.335 | 4.145 | 7.576
2026-06-14 14:55 | 7.355 | 7.496 | 3.305 | 7.107 | 7.273 | 7.434 | 5.838 | 7.147 | 7.051 | 7.239 | 4.142 | 7.566
2026-06-14 15:00 | 7.166 | 7.418 | 3.297 | 7.07 | 7.235 | 7.187 | 5.862 | 7.018 | 7.016 | 7.032 | 4.077 | 7.297
2026-06-14 15:05 | 7.116 | 7.315 | 3.198 | 6.969 | 7.156 | 7.242 | 5.721 | 6.901 | 6.832 | 6.96 | 3.96 | 7.232
2026-06-14 15:10 | 6.92 | 7.168 | 3.115 | 6.813 | 6.917 | 7.122 | 5.541 | 6.894 | 6.895 | 6.79 | 3.982 | 7.072
2026-06-14 15:15 | 6.782 | 7.045 | 3.141 | 6.732 | 6.813 | 6.954 | 5.474 | 6.822 | 6.634 | 6.678 | 3.843 | 6.948
2026-06-14 15:20 | 6.722 | 6.915 | 3.061 | 6.476 | 6.725 | 6.856 | 5.362 | 6.626 | 6.478 | 6.597 | 3.817 | 6.958
2026-06-14 15:25 | 6.458 | 6.872 | 2.97 | 6.348 | 6.537 | 6.734 | 5.345 | 6.514 | 6.525 | 6.607 | 3.747 | 6.79
2026-06-14 15:30 | 6.454 | 6.595 | 2.952 | 6.331 | 6.533 | 6.53 | 5.22 | 6.284 | 6.375 | 6.35 | 3.707 | 6.611
2026-06-14 15:35 | 6.21 | 6.6 | 2.874 | 6.14 | 6.374 | 6.362 | 5.095 | 6.185 | 6.133 | 6.238 | 3.621 | 6.398
2026-06-14 15:40 | 6.168 | 6.317 | 2.849 | 6.048 | 6.122 | 6.321 | 4.926 | 6.086 | 5.98 | 6.098 | 3.514 | 6.278
2026-06-14 15:45 | 6.082 | 6.232 | 2.743 | 5.958 | 5.995 | 6.212 | 4.862 | 6.017 | 5.932 | 6.042 | 3.399 | 6.189
2026-06-14 15:50 | 5.899 | 6.089 | 2.713 | 5.764 | 5.905 | 6.007 | 4.733 | 5.873 | 5.711 | 5.865 | 3.344 | 5.995
2026-06-14 15:55 | 5.809 | 5.874 | 2.597 | 5.687 | 5.722 | 5.768 | 4.612 | 5.678 | 5.581 | 5.648 | 3.294 | 6.003
2026-06-14 16:00 | 5.562 | 5.87 | 2.58 | 5.477 | 5.611 | 5.774 | 4.542 | 5.484 | 5.513 | 5.637 | 3.229 | 5.82
2026-06-14 16:05 | 5.419 | 5.693 | 2.501 | 5.413 | 5.533 | 5.613 | 4.468 | 5.434 | 5.385 | 5.493 | 3.115 | 5.65
2026-06-14 16:10 | 5.378 | 5.57 | 2.407 | 5.248 | 5.272 | 5.403 | 4.251 | 5.332 | 5.251 | 5.258 | 3.056 | 5.547
2026-06-14 16:15 | 5.076 | 5.297 | 2.321 | 4.983 | 5.207 | 5.208 | 4.156 | 5.162 | 5.141 | 5.061 | 2.951 | 5.378
2026-06-14 16:20 | 5.023 | 5.142 | 2.278 | 4.888 | 5.023 | 5.021 | 4.059 | 4.974 | 4.875 | 4.924 | 2.838 | 5.12
2026-06-14 16:25 | 4.87 | 5.032 | 2.219 | 4.774 | 4.88 | 4.949 | 3.884 | 4.775 | 4.711 | 4.838 | 2.72 | 4.996
2026-06-14 16:30 | 4.623 | 4.934 | 2.171 | 4.618 | 4.645 | 4.731 | 3.846 | 4.689 | 4.628 | 4.649 | 2.658 | 4.813
2026-06-14 16:35 | 4.53 | 4.697 | 2.083 | 4.518 | 4.542 | 4.635 | 3.629 | 4.542 | 4.46 | 4.472 | 2.549 | 4.676
2026-06-14 16:40 | 4.387 | 4.566 | 2.013 | 4.247 | 4.337 | 4.406 | 3.534 | 4.391 | 4.322 | 4.399 | 2.535 | 4.458
2026-06-14 16:45 | 4.196 | 4.378 | 1.924 | 4.169 | 4.194 | 4.319 | 3.477 | 4.237 | 4.156 | 4.155 | 2.432 | 4.401
2026-06-14 16:50 | 4.089 | 4.29 | 1.854 | 3.968 | 4.056 | 4.197 | 3.336 | 4.071 | 4.024 | 4.06 | 2.352 | 4.244
2026-06-14 16:55 | 3.906 | 4.067 | 1.796 | 3.839 | 3.932 | 4.043 | 3.202 | 3.884 | 3.912 | 3.852 | 2.254 | 4.081
2026-06-14 17:00 | 3.755 | 3.956 | 1.737 | 3.751 | 3.833 | 3.871 | 3.094 | 3.712 | 3.728 | 3.752 | 2.119 | 3.895
2026-06-14 17:05 | 3.611 | 3.769 | 3.653 | 3.567 | 3.621 | 3.694 | 2.968 | 3.602 | 3.555 | 3.603 | 2.051 | 3.721
2026-06-14 17:10 | 3.488 | 3.656 | 3.536 | 3.379 | 3.448 | 3.52 | 2.816 | 3.421 | 3.397 | 3.486 | 1.952 | 3.533
2026-06-14 17:15 | 3.302 | 3.415 | 3.378 | 3.235 | 3.34 | 3.354 | 2.675 | 3.281 | 3.266 | 3.313 | 1.92 | 3.45
2026-06-14 17:20 | 3.148 | 3.252 | 3.248 | 3.081 | 3.205 | 3.213 | 2.612 | 3.173 | 3.165 | 3.177 | 1.787 | 3.239
2026-06-14 17:25 | 3.047 | 3.103 | 3.063 | 3.005 | 3.055 | 3.04 | 2.428 | 3.032 | 3.005 | 2.977 | 1.699 | 3.142
2026-06-14 17:30 | 2.915 | 2.968 | 2.923 | 2.836 | 2.902 | 2.945 | 2.34 | 2.825 | 2.81 | 2.829 | 1.657 | 2.922
2026-06-14 17:35 | 2.733 | 2.802 | 2.74 | 2.672 | 2.701 | 2.788 | 2.238 | 2.707 | 2.691 | 2.733 | 1.552 | 2.775
2026-06-14 17:40 | 2.581 | 2.71 | 2.658 | 2.541 | 2.612 | 2.628 | 2.091 | 2.555 | 2.562 | 2.539 | 1.469 | 2.682
2026-06-14 17:45 | 2.429 | 2.542 | 2.495 | 2.397 | 2.472 | 2.462 | 2.006 | 2.417 | 2.377 | 2.447 | 1.371 | 2.531
2026-06-14 17:50 | 2.287 | 2.35 | 2.346 | 2.256 | 2.272 | 2.323 | 1.875 | 2.274 | 2.288 | 2.287 | 1.305 | 2.341
2026-06-14 17:55 | 2.156 | 2.263 | 2.202 | 2.088 | 2.177 | 2.213 | 1.76 | 2.153 | 2.112 | 2.166 | 1.21 | 2.196
2026-06-14 18:00 | 1.976 | 2.108 | 2.01 | 1.952 | 2.031 | 2.039 | 1.615 | 1.971 | 1.962 | 2.024 | 1.133 | 2.095
2026-06-14 18:05 | 1.846 | 1.907 | 1.875 | 1.808 | 1.896 | 1.914 | 1.51 | 1.842 | 1.849 | 1.848 | 1.063 | 1.899
2026-06-14 18:10 | 1.73 | 1.793 | 1.764 | 1.687 | 1.732 | 1.75 | 1.403 | 1.69 | 1.702 | 1.71 | 0.985 | 1.788
2026-06-14 18:15 | 1.596 | 1.636 | 1.603 | 1.544 | 1.583 | 1.609 | 1.272 | 1.578 | 1.565 | 1.563 | 0.895 | 1.616
2026-06-14 18:20 | 1.425 | 1.478 | 1.475 | 1.425 | 1.43 | 1.465 | 1.181 | 1.441 | 1.428 | 1.428 | 0.81 | 1.475
2026-06-14 18:25 | 1.288 | 1.359 | 1.321 | 1.294 | 1.326 | 1.334 | 1.065 | 1.301 | 1.283 | 1.319 | 0.744 | 1.329
2026-06-14 18:30 | 1.163 | 1.214 | 1.178 | 1.141 | 1.173 | 1.21 | 0.966 | 1.163 | 1.171 | 1.183 | 0.661 | 1.224
2026-06-14 18:35 | 1.041 | 1.095 | 1.077 | 1.018 | 1.046 | 1.078 | 0.86 | 1.052 | 1.044 | 1.034 | 0.6 | 1.081
2026-06-14 18:40 | 0.921 | 0.95 | 0.926 | 0.902 | 0.938 | 0.933 | 0.75 | 0.915 | 0.923 | 0.915 | 0.524 | 0.952
2026-06-14 18:45 | 0.801 | 0.829 | 0.819 | 0.782 | 0.81 | 0.815 | 0.653 | 0.792 | 0.786 | 0.788 | 0.458 | 0.836
2026-06-14 18:50 | 0.674 | 0.72 | 0.688 | 0.669 | 0.679 | 0.701 | 0.549 | 0.673 | 0.665 | 0.688 | 0.389 | 0.71
2026-06-14 18:55 | 0.576 | 0.594 | 0.572 | 0.562 | 0.57 | 0.578 | 0.461 | 0.575 | 0.568 | 0.563 | 0.324 | 0.582
2026-06-14 19:00 | 0.463 | 0.486 | 0.478 | 0.46 | 0.465 | 0.476 | 0.373 | 0.457 | 0.465 | 0.46 | 0.267 | 0.486
2026-06-14 19:05 | 0.365 | 0.374 | 0.371 | 0.354 | 0.366 | 0.376 | 0.298 | 0.359 | 0.355 | 0.358 | 0.209 | 0.377
2026-06-14 19:10 | 0.268 | 0.282 | 0.275 | 0.264 | 0.274 | 0.276 | 0.216 | 0.269 | 0.267 | 0.27 | 0.151 | 0.278
2026-06-14 19:15 | 0.18 | 0.188 | 0.184 | 0.18 | 0.185 | 0.186 | 0.149 | 0.181 | 0.182 | 0.18 | 0.105 | 0.191
2026-06-14 19:20 | 0.106 | 0.109 | 0.106 | 0.104 | 0.106 | 0.109 | 0.086 | 0.105 | 0.105 | 0.106 | 0.06 | 0.108
2026-06-14 19:25 | 0.042 | 0.044 | 0.042 | 0.04 | 0.042 | 0.043 | 0.034 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.023 | 0.043
2026-06-14 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-14 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 05:35 | 0.029 | 0.03 | 0.03 | 0.029 | 0.03 | 0.03 | 0.024 | 0.029 | 0.029 | 0.03 | 0.017 | 0.03
2026-06-15 05:40 | 0.076 | 0.079 | 0.076 | 0.074 | 0.075 | 0.078 | 0.06 | 0.075 | 0.074 | 0.074 | 0.044 | 0.078
2026-06-15 05:45 | 0.13 | 0.134 | 0.134 | 0.128 | 0.132 | 0.133 | 0.107 | 0.129 | 0.13 | 0.129 | 0.074 | 0.135
2026-06-15 05:50 | 0.193 | 0.197 | 0.193 | 0.188 | 0.192 | 0.194 | 0.154 | 0.193 | 0.189 | 0.192 | 0.109 | 0.197
2026-06-15 05:55 | 0.263 | 0.268 | 0.266 | 0.256 | 0.264 | 0.264 | 0.214 | 0.26 | 0.256 | 0.259 | 0.148 | 0.27
2026-06-15 06:00 | 0.333 | 0.348 | 0.338 | 0.33 | 0.337 | 0.333 | 0.267 | 0.334 | 0.33 | 0.335 | 0.188 | 0.338
2026-06-15 06:05 | 0.41 | 0.428 | 0.415 | 0.399 | 0.405 | 0.415 | 0.329 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.23 | 0.426
2026-06-15 06:10 | 0.487 | 0.513 | 0.495 | 0.474 | 0.484 | 0.496 | 0.4 | 0.484 | 0.482 | 0.492 | 0.28 | 0.496
2026-06-15 06:15 | 0.566 | 0.59 | 0.573 | 0.564 | 0.581 | 0.577 | 0.461 | 0.561 | 0.563 | 0.567 | 0.325 | 0.594
2026-06-15 06:20 | 0.666 | 0.69 | 0.672 | 0.652 | 0.669 | 0.67 | 0.532 | 0.644 | 0.642 | 0.657 | 0.379 | 0.668
2026-06-15 06:25 | 0.738 | 0.767 | 0.75 | 0.726 | 0.745 | 0.769 | 0.602 | 0.744 | 0.733 | 0.74 | 0.429 | 0.776
2026-06-15 06:30 | 0.835 | 0.862 | 0.847 | 0.806 | 0.848 | 0.843 | 0.667 | 0.829 | 0.822 | 0.835 | 0.48 | 0.858
2026-06-15 06:35 | 0.904 | 0.952 | 0.929 | 0.884 | 0.914 | 0.926 | 0.744 | 0.898 | 0.895 | 0.889 | 0.523 | 0.919
2026-06-15 06:40 | 0.986 | 1.011 | 0.991 | 0.956 | 0.991 | 0.985 | 0.796 | 0.976 | 0.974 | 0.978 | 0.547 | 1.015
2026-06-15 06:45 | 1.051 | 1.079 | 1.061 | 1.032 | 1.062 | 1.052 | 0.858 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 0.592 | 1.058
2026-06-15 06:50 | 1.103 | 1.151 | 1.134 | 1.091 | 1.129 | 1.136 | 0.907 | 1.1 | 1.091 | 1.089 | 0.63 | 1.129
2026-06-15 06:55 | 1.166 | 1.22 | 1.179 | 1.165 | 1.181 | 1.213 | 0.958 | 1.174 | 1.147 | 1.177 | 0.661 | 1.199
2026-06-15 07:00 | 1.231 | 1.289 | 1.25 | 1.234 | 1.256 | 1.266 | 1.017 | 1.224 | 1.214 | 1.226 | 0.705 | 1.274
2026-06-15 07:05 | 1.295 | 1.385 | 1.344 | 1.3 | 1.331 | 1.324 | 1.057 | 1.306 | 1.282 | 1.321 | 0.741 | 1.358
2026-06-15 07:10 | 1.381 | 1.456 | 1.427 | 1.382 | 1.405 | 1.416 | 1.132 | 1.398 | 1.356 | 1.369 | 0.794 | 1.431
2026-06-15 07:15 | 1.475 | 1.52 | 1.478 | 1.451 | 1.449 | 1.476 | 1.198 | 1.458 | 1.44 | 1.464 | 0.825 | 1.511
2026-06-15 07:20 | 1.548 | 1.618 | 1.577 | 1.532 | 1.535 | 1.563 | 1.25 | 1.52 | 1.502 | 1.556 | 0.872 | 1.59
2026-06-15 07:25 | 1.645 | 1.716 | 1.641 | 1.618 | 1.627 | 1.661 | 1.335 | 1.599 | 1.6 | 1.619 | 0.938 | 1.698
2026-06-15 07:30 | 1.751 | 1.785 | 1.744 | 1.693 | 1.744 | 1.733 | 1.403 | 1.735 | 1.722 | 1.706 | 0.999 | 1.775
2026-06-15 07:35 | 1.803 | 1.883 | 1.859 | 1.825 | 1.863 | 1.89 | 1.465 | 1.832 | 1.823 | 1.809 | 1.059 | 1.886
2026-06-15 07:40 | 1.956 | 1.99 | 1.992 | 1.918 | 1.952 | 1.988 | 1.595 | 1.945 | 1.915 | 1.918 | 1.112 | 2.008
2026-06-15 07:45 | 2.04 | 2.171 | 2.107 | 2.018 | 2.044 | 2.105 | 1.654 | 2.077 | 2.01 | 2.072 | 1.164 | 2.139
2026-06-15 07:50 | 2.179 | 2.308 | 2.197 | 2.137 | 2.202 | 2.24 | 1.763 | 2.2 | 2.178 | 2.206 | 1.263 | 2.247
2026-06-15 07:55 | 2.356 | 2.452 | 2.375 | 2.286 | 2.316 | 2.391 | 1.903 | 2.285 | 2.326 | 2.298 | 1.323 | 2.398
2026-06-15 08:00 | 2.482 | 2.583 | 2.537 | 2.461 | 2.526 | 2.509 | 2.048 | 2.496 | 2.465 | 2.485 | 1.402 | 2.587
2026-06-15 08:05 | 2.673 | 2.746 | 2.672 | 2.628 | 2.615 | 2.711 | 2.161 | 2.641 | 2.61 | 2.629 | 1.499 | 2.743
2026-06-15 08:10 | 2.829 | 2.911 | 2.844 | 2.794 | 2.807 | 2.833 | 2.304 | 2.82 | 2.806 | 2.806 | 1.617 | 2.876
2026-06-15 08:15 | 2.946 | 3.097 | 2.994 | 2.912 | 2.981 | 3.005 | 2.441 | 2.959 | 2.917 | 2.947 | 1.708 | 3.109
2026-06-15 08:20 | 3.169 | 3.278 | 3.205 | 3.09 | 3.191 | 3.207 | 2.553 | 3.095 | 3.153 | 3.109 | 1.806 | 3.28
2026-06-15 08:25 | 3.258 | 3.35 | 3.337 | 3.229 | 3.241 | 3.282 | 2.643 | 3.288 | 3.263 | 3.288 | 1.858 | 3.322
2026-06-15 08:30 | 3.381 | 3.461 | 3.459 | 3.284 | 3.428 | 3.405 | 2.747 | 3.368 | 3.28 | 3.327 | 1.92 | 3.471
2026-06-15 08:35 | 3.515 | 3.656 | 3.524 | 3.423 | 3.533 | 3.5 | 2.838 | 3.45 | 3.443 | 3.438 | 1.964 | 3.569
2026-06-15 08:40 | 3.614 | 3.77 | 3.688 | 3.473 | 3.59 | 3.602 | 2.917 | 3.505 | 3.485 | 3.564 | 2.051 | 3.716
2026-06-15 08:45 | 3.688 | 3.856 | 3.762 | 3.568 | 3.658 | 3.76 | 3.013 | 3.684 | 3.6 | 3.71 | 2.133 | 3.788
2026-06-15 08:50 | 3.781 | 3.95 | 3.829 | 3.677 | 3.752 | 3.91 | 3.087 | 3.798 | 3.736 | 3.751 | 2.152 | 3.946
2026-06-15 08:55 | 3.887 | 4.051 | 3.915 | 3.792 | 3.968 | 3.978 | 3.131 | 3.875 | 3.876 | 3.858 | 2.241 | 4.034
2026-06-15 09:00 | 4.013 | 4.176 | 4.108 | 3.882 | 3.956 | 4.102 | 3.209 | 3.972 | 3.971 | 3.95 | 2.296 | 4.116
2026-06-15 09:05 | 4.117 | 4.275 | 4.125 | 4.053 | 4.069 | 4.185 | 3.319 | 4.056 | 4.044 | 4.113 | 2.355 | 4.172
2026-06-15 09:10 | 4.248 | 4.418 | 4.21 | 4.06 | 4.205 | 4.321 | 3.406 | 4.184 | 4.134 | 4.161 | 2.376 | 4.385
2026-06-15 09:15 | 4.267 | 4.439 | 4.333 | 4.254 | 4.253 | 4.394 | 3.459 | 4.254 | 4.281 | 4.268 | 2.462 | 4.434
2026-06-15 09:20 | 4.449 | 4.581 | 4.446 | 4.342 | 4.439 | 4.491 | 3.576 | 4.303 | 4.376 | 4.404 | 2.519 | 4.555
2026-06-15 09:25 | 4.499 | 4.686 | 4.611 | 4.445 | 4.448 | 4.546 | 3.665 | 4.473 | 4.425 | 4.423 | 2.521 | 4.57
2026-06-15 09:30 | 4.592 | 4.776 | 4.692 | 4.527 | 4.611 | 4.684 | 3.716 | 4.563 | 4.534 | 4.605 | 2.627 | 4.72
2026-06-15 09:35 | 4.698 | 4.895 | 4.753 | 4.533 | 4.709 | 4.805 | 3.733 | 4.613 | 4.563 | 4.626 | 2.663 | 4.825
2026-06-15 09:40 | 4.77 | 4.969 | 4.83 | 4.688 | 4.718 | 4.856 | 3.884 | 4.785 | 4.747 | 4.764 | 2.734 | 4.952
2026-06-15 09:45 | 4.837 | 5.054 | 4.946 | 4.719 | 4.836 | 4.958 | 3.898 | 4.762 | 4.828 | 4.759 | 2.765 | 5.027
2026-06-15 09:50 | 4.944 | 5.051 | 5.044 | 4.84 | 4.921 | 5.012 | 4.061 | 4.902 | 4.926 | 4.885 | 2.828 | 5.073
2026-06-15 09:55 | 5.015 | 5.161 | 5.108 | 4.938 | 5.071 | 5.024 | 4.113 | 4.957 | 4.886 | 4.968 | 2.859 | 5.118
2026-06-15 10:00 | 5.051 | 5.303 | 5.212 | 5 | 5.176 | 5.137 | 4.092 | 5.081 | 5.058 | 5.065 | 2.936 | 5.265
2026-06-15 10:05 | 5.127 | 5.37 | 5.175 | 5.085 | 5.219 | 5.223 | 4.184 | 5.201 | 5.056 | 5.157 | 2.991 | 5.337
2026-06-15 10:10 | 5.213 | 5.506 | 5.313 | 5.173 | 5.331 | 5.274 | 4.285 | 5.172 | 5.121 | 5.204 | 2.983 | 5.403
2026-06-15 10:15 | 5.194 | 5.476 | 5.261 | 5.145 | 5.246 | 5.358 | 4.229 | 5.223 | 5.112 | 5.245 | 2.953 | 5.387
2026-06-15 10:20 | 5.188 | 5.381 | 5.268 | 5.139 | 5.203 | 5.197 | 4.15 | 5.08 | 5.146 | 5.151 | 2.909 | 5.303
2026-06-15 10:25 | 5.047 | 5.287 | 5.131 | 5.087 | 5.064 | 5.192 | 4.107 | 5.002 | 5.074 | 5.148 | 2.902 | 5.254
2026-06-15 10:30 | 5.094 | 5.259 | 5.179 | 4.942 | 5.103 | 5.16 | 4.046 | 4.962 | 4.999 | 4.992 | 2.909 | 5.13
2026-06-15 10:35 | 5.048 | 5.129 | 5.134 | 4.873 | 5.065 | 5.14 | 4.028 | 4.997 | 4.883 | 5.035 | 2.839 | 5.221
2026-06-15 10:40 | 5.004 | 5.201 | 5.007 | 4.815 | 4.976 | 5.119 | 4.041 | 4.997 | 4.889 | 4.986 | 2.803 | 5.163
2026-06-15 10:45 | 4.941 | 5.129 | 5.075 | 4.919 | 5.013 | 5.074 | 3.971 | 4.978 | 4.903 | 4.897 | 2.824 | 5.154
2026-06-15 10:50 | 4.93 | 5.09 | 5.067 | 4.897 | 4.972 | 5.057 | 4.053 | 4.909 | 4.827 | 4.907 | 2.779 | 5.026
2026-06-15 10:55 | 4.943 | 5.097 | 4.98 | 4.884 | 4.969 | 5 | 4.021 | 4.866 | 4.813 | 4.946 | 2.793 | 5.134
2026-06-15 11:00 | 4.906 | 5.107 | 4.991 | 4.815 | 4.953 | 4.953 | 3.97 | 4.876 | 4.926 | 4.952 | 2.832 | 5.097
2026-06-15 11:05 | 4.931 | 5.104 | 5.016 | 4.864 | 4.996 | 5.06 | 4.068 | 4.901 | 4.902 | 4.892 | 2.83 | 5.085
2026-06-15 11:10 | 4.942 | 5.261 | 5.044 | 4.939 | 4.964 | 5.174 | 4.057 | 4.971 | 4.98 | 5.023 | 2.866 | 5.118
2026-06-15 11:15 | 5.102 | 5.272 | 5.145 | 5.033 | 5.046 | 5.146 | 4.085 | 5.008 | 5.051 | 5.022 | 2.921 | 5.28
2026-06-15 11:20 | 5.083 | 5.403 | 5.182 | 4.999 | 5.198 | 5.224 | 4.197 | 5.069 | 5.032 | 5.073 | 2.95 | 5.303
2026-06-15 11:25 | 5.255 | 5.406 | 5.304 | 5.196 | 5.338 | 5.332 | 4.33 | 5.261 | 5.229 | 5.213 | 3.015 | 5.404
2026-06-15 11:30 | 5.332 | 5.509 | 5.393 | 5.326 | 5.359 | 5.541 | 4.375 | 5.317 | 5.349 | 5.376 | 3.084 | 5.583
2026-06-15 11:35 | 5.526 | 5.637 | 5.655 | 5.355 | 5.455 | 5.674 | 4.435 | 5.482 | 5.421 | 5.413 | 3.146 | 5.644
2026-06-15 11:40 | 5.662 | 5.874 | 5.676 | 5.499 | 5.725 | 5.812 | 4.617 | 5.668 | 5.52 | 5.615 | 3.249 | 5.742
2026-06-15 11:45 | 5.77 | 6.112 | 5.807 | 5.707 | 5.888 | 5.862 | 4.671 | 5.707 | 5.764 | 5.711 | 3.287 | 5.982
2026-06-15 11:50 | 5.957 | 6.155 | 6.08 | 5.862 | 5.922 | 6.042 | 4.844 | 5.92 | 5.849 | 5.939 | 3.414 | 6.1
2026-06-15 11:55 | 6.05 | 6.303 | 6.167 | 6.025 | 6.12 | 6.318 | 4.961 | 5.993 | 6.032 | 6.08 | 3.487 | 6.277
2026-06-15 12:00 | 6.241 | 6.53 | 6.316 | 6.268 | 6.293 | 6.314 | 5.123 | 6.273 | 6.135 | 6.215 | 3.536 | 6.467
2026-06-15 12:05 | 6.396 | 6.493 | 6.357 | 6.31 | 6.309 | 6.402 | 5.133 | 6.303 | 6.333 | 6.335 | 3.56 | 6.57
2026-06-15 12:10 | 6.371 | 6.666 | 6.376 | 6.21 | 6.402 | 6.517 | 5.181 | 6.254 | 6.259 | 6.406 | 3.583 | 6.639
2026-06-15 12:15 | 6.415 | 6.637 | 6.4 | 6.212 | 6.45 | 6.451 | 5.175 | 6.312 | 6.259 | 6.319 | 3.583 | 6.593
2026-06-15 12:20 | 6.438 | 6.634 | 6.539 | 6.299 | 6.346 | 6.445 | 5.119 | 6.325 | 6.367 | 6.395 | 3.642 | 6.646
2026-06-15 12:25 | 6.386 | 6.551 | 6.467 | 6.35 | 6.402 | 6.413 | 5.145 | 6.253 | 6.223 | 6.348 | 3.68 | 6.496
2026-06-15 12:30 | 6.392 | 6.688 | 6.409 | 6.241 | 6.488 | 6.573 | 5.19 | 6.327 | 6.315 | 6.379 | 3.649 | 6.559
2026-06-15 12:35 | 6.378 | 6.712 | 6.543 | 6.182 | 6.347 | 6.476 | 5.143 | 6.239 | 6.279 | 6.387 | 3.661 | 6.608
2026-06-15 12:40 | 6.283 | 6.659 | 6.446 | 6.279 | 6.344 | 6.504 | 5.223 | 6.411 | 6.275 | 6.389 | 3.626 | 6.643
2026-06-15 12:45 | 6.43 | 6.547 | 6.5 | 6.193 | 6.427 | 6.546 | 5.187 | 6.379 | 6.35 | 6.242 | 3.614 | 6.468
2026-06-15 12:50 | 6.322 | 6.59 | 6.357 | 6.151 | 6.387 | 6.496 | 5.103 | 6.228 | 6.338 | 6.327 | 3.659 | 6.466
2026-06-15 12:55 | 6.384 | 6.671 | 6.395 | 6.234 | 6.443 | 6.462 | 5.143 | 6.354 | 6.27 | 6.3 | 3.653 | 6.61
2026-06-15 13:00 | 6.229 | 6.59 | 6.398 | 6.166 | 6.287 | 6.405 | 5.169 | 6.224 | 6.19 | 6.234 | 3.572 | 6.528
2026-06-15 13:05 | 6.366 | 6.544 | 6.309 | 6.099 | 6.314 | 6.473 | 5.167 | 6.279 | 6.152 | 6.182 | 3.637 | 6.509
2026-06-15 13:10 | 6.365 | 6.452 | 6.322 | 6.094 | 6.331 | 6.432 | 5.054 | 6.247 | 6.152 | 6.208 | 3.602 | 6.444
2026-06-15 13:15 | 6.231 | 6.405 | 6.281 | 6.197 | 6.371 | 6.446 | 5.025 | 6.219 | 6.148 | 6.29 | 3.582 | 6.368
2026-06-15 13:20 | 6.25 | 6.459 | 6.407 | 6.109 | 6.243 | 6.395 | 5.129 | 6.227 | 6.054 | 6.141 | 3.547 | 6.455
2026-06-15 13:25 | 6.207 | 6.473 | 6.2 | 6.129 | 6.178 | 6.346 | 5.049 | 6.186 | 6.046 | 6.225 | 3.494 | 6.417
2026-06-15 13:30 | 6.098 | 6.392 | 6.214 | 6.025 | 6.17 | 6.265 | 4.998 | 6.064 | 6.004 | 6.119 | 3.485 | 6.263
2026-06-15 13:35 | 6.091 | 6.352 | 6.199 | 5.938 | 6.242 | 6.208 | 4.959 | 6.047 | 6.066 | 6.168 | 3.491 | 6.258
2026-06-15 13:40 | 6.09 | 6.227 | 6.172 | 5.985 | 6.177 | 6.197 | 5.008 | 6.068 | 5.965 | 6.001 | 3.504 | 6.254
2026-06-15 13:45 | 6.005 | 6.306 | 6.129 | 6.004 | 6.125 | 6.077 | 4.861 | 5.917 | 5.974 | 6.096 | 3.448 | 6.201
2026-06-15 13:50 | 5.905 | 6.266 | 6.145 | 5.841 | 5.964 | 6.107 | 4.917 | 5.954 | 5.994 | 5.951 | 3.409 | 6.271
2026-06-15 13:55 | 5.932 | 6.175 | 5.999 | 5.711 | 5.92 | 5.934 | 4.815 | 5.91 | 5.833 | 5.842 | 3.311 | 5.996
2026-06-15 14:00 | 5.655 | 5.889 | 5.72 | 5.589 | 5.699 | 5.736 | 4.642 | 5.616 | 5.524 | 5.683 | 3.254 | 5.822
2026-06-15 14:05 | 5.434 | 5.749 | 5.609 | 5.479 | 5.467 | 5.526 | 4.43 | 5.388 | 5.389 | 5.517 | 3.164 | 5.692
2026-06-15 14:10 | 5.385 | 5.546 | 5.427 | 5.194 | 5.366 | 5.382 | 4.297 | 5.261 | 5.239 | 5.327 | 3.003 | 5.444
2026-06-15 14:15 | 5.112 | 5.328 | 5.187 | 5.106 | 5.185 | 5.214 | 4.169 | 5.137 | 5.04 | 5.078 | 2.943 | 5.309
2026-06-15 14:20 | 5.058 | 5.168 | 5.017 | 4.88 | 5.077 | 5.15 | 4.064 | 5.029 | 4.956 | 4.973 | 2.851 | 5.155
2026-06-15 14:25 | 4.801 | 5.066 | 4.906 | 4.827 | 4.813 | 4.937 | 3.924 | 4.851 | 4.789 | 4.878 | 2.74 | 4.942
2026-06-15 14:30 | 4.729 | 4.956 | 2.163 | 4.683 | 4.798 | 4.886 | 3.886 | 4.653 | 4.629 | 4.771 | 2.718 | 4.819
2026-06-15 14:35 | 4.583 | 4.757 | 2.078 | 4.577 | 4.653 | 4.674 | 3.754 | 4.534 | 4.548 | 4.656 | 2.606 | 4.786
2026-06-15 14:40 | 4.48 | 4.75 | 2.049 | 4.385 | 4.498 | 4.624 | 3.715 | 4.459 | 4.452 | 4.513 | 2.615 | 4.726
2026-06-15 14:45 | 4.464 | 4.645 | 2.048 | 4.36 | 4.433 | 4.576 | 3.57 | 4.478 | 4.332 | 4.365 | 2.547 | 4.561
2026-06-15 14:50 | 4.441 | 4.609 | 2.005 | 4.25 | 4.438 | 4.487 | 3.577 | 4.331 | 4.371 | 4.422 | 2.469 | 4.515
2026-06-15 14:55 | 4.275 | 4.542 | 1.969 | 4.203 | 4.411 | 4.348 | 3.526 | 4.299 | 4.303 | 4.348 | 2.486 | 4.458
2026-06-15 15:00 | 4.3 | 4.53 | 1.987 | 4.241 | 4.323 | 4.338 | 3.505 | 4.258 | 4.26 | 4.332 | 2.462 | 4.413
2026-06-15 15:05 | 4.332 | 4.393 | 1.954 | 4.247 | 4.26 | 4.341 | 3.495 | 4.222 | 4.236 | 4.29 | 2.471 | 4.447
2026-06-15 15:10 | 4.228 | 4.492 | 1.979 | 4.235 | 4.339 | 4.402 | 3.461 | 4.249 | 4.203 | 4.294 | 2.461 | 4.451
2026-06-15 15:15 | 4.276 | 4.412 | 1.97 | 4.22 | 4.265 | 4.367 | 3.479 | 4.218 | 4.187 | 4.246 | 2.404 | 4.396
2026-06-15 15:20 | 4.305 | 4.437 | 1.932 | 4.147 | 4.249 | 4.399 | 3.494 | 4.294 | 4.203 | 4.315 | 2.445 | 4.362
2026-06-15 15:25 | 4.238 | 4.482 | 1.969 | 4.253 | 4.283 | 4.428 | 3.466 | 4.314 | 4.243 | 4.301 | 2.468 | 4.374
2026-06-15 15:30 | 4.344 | 4.489 | 1.99 | 4.186 | 4.276 | 4.33 | 3.485 | 4.245 | 4.257 | 4.229 | 2.49 | 4.395
2026-06-15 15:35 | 4.285 | 4.44 | 1.971 | 4.279 | 4.317 | 4.45 | 3.477 | 4.24 | 4.202 | 4.255 | 2.497 | 4.459
2026-06-15 15:40 | 4.317 | 4.561 | 1.987 | 4.293 | 4.346 | 4.372 | 3.507 | 4.297 | 4.223 | 4.257 | 2.464 | 4.428
2026-06-15 15:45 | 4.243 | 4.509 | 1.96 | 4.256 | 4.288 | 4.38 | 3.478 | 4.265 | 4.266 | 4.302 | 2.418 | 4.453
2026-06-15 15:50 | 4.231 | 4.33 | 1.936 | 4.109 | 4.152 | 4.229 | 3.42 | 4.173 | 4.158 | 4.174 | 2.426 | 4.36
2026-06-15 15:55 | 4.124 | 4.234 | 1.894 | 3.99 | 4.106 | 4.159 | 3.329 | 4.111 | 4.048 | 4.036 | 2.311 | 4.17
2026-06-15 16:00 | 3.954 | 4.091 | 1.806 | 3.968 | 4.012 | 4.06 | 3.265 | 3.997 | 3.951 | 4.032 | 2.263 | 4.1
2026-06-15 16:05 | 3.854 | 4.07 | 1.761 | 3.793 | 3.901 | 3.909 | 3.18 | 3.832 | 3.89 | 3.928 | 2.247 | 4.064
2026-06-15 16:10 | 3.801 | 3.902 | 1.743 | 3.694 | 3.839 | 3.894 | 3.05 | 3.76 | 3.754 | 3.718 | 2.155 | 3.874
2026-06-15 16:15 | 3.719 | 3.885 | 1.703 | 3.653 | 3.731 | 3.769 | 2.97 | 3.626 | 3.64 | 3.691 | 2.092 | 3.856
2026-06-15 16:20 | 3.619 | 3.774 | 1.649 | 3.492 | 3.581 | 3.687 | 2.879 | 3.585 | 3.485 | 3.587 | 2.012 | 3.646
2026-06-15 16:25 | 3.444 | 3.625 | 1.59 | 3.426 | 3.502 | 3.547 | 2.784 | 3.432 | 3.404 | 3.446 | 1.986 | 3.596
2026-06-15 16:30 | 3.357 | 3.553 | 1.557 | 3.293 | 3.341 | 3.45 | 2.763 | 3.311 | 3.277 | 3.342 | 1.935 | 3.448
2026-06-15 16:35 | 3.298 | 3.439 | 1.495 | 3.216 | 3.248 | 3.349 | 2.616 | 3.198 | 3.225 | 3.259 | 1.852 | 3.385
2026-06-15 16:40 | 3.174 | 3.284 | 1.458 | 3.082 | 3.179 | 3.257 | 2.569 | 3.141 | 3.139 | 3.161 | 1.797 | 3.298
2026-06-15 16:45 | 3.06 | 3.178 | 1.39 | 2.989 | 3.083 | 3.055 | 2.473 | 3.028 | 3.026 | 2.993 | 1.754 | 3.153
2026-06-15 16:50 | 2.931 | 3.008 | 1.348 | 2.854 | 2.955 | 3.033 | 2.378 | 2.92 | 2.913 | 2.881 | 1.7 | 3.039
2026-06-15 16:55 | 2.809 | 2.924 | 1.277 | 2.775 | 2.814 | 2.914 | 2.301 | 2.83 | 2.783 | 2.806 | 1.612 | 2.912
2026-06-15 17:00 | 2.685 | 2.815 | 1.245 | 2.699 | 2.715 | 2.769 | 2.193 | 2.698 | 2.673 | 2.673 | 1.558 | 2.814
2026-06-15 17:05 | 2.609 | 2.734 | 2.663 | 2.528 | 2.61 | 2.659 | 2.092 | 2.576 | 2.579 | 2.598 | 1.484 | 2.708
2026-06-15 17:10 | 2.506 | 2.579 | 2.501 | 2.456 | 2.529 | 2.53 | 2.017 | 2.467 | 2.486 | 2.508 | 1.414 | 2.569
2026-06-15 17:15 | 2.375 | 2.482 | 2.401 | 2.336 | 2.407 | 2.441 | 1.94 | 2.391 | 2.336 | 2.363 | 1.37 | 2.446
2026-06-15 17:20 | 2.249 | 2.358 | 2.323 | 2.243 | 2.317 | 2.341 | 1.839 | 2.276 | 2.247 | 2.288 | 1.283 | 2.323
2026-06-15 17:25 | 2.202 | 2.259 | 2.233 | 2.162 | 2.185 | 2.198 | 1.789 | 2.162 | 2.156 | 2.194 | 1.252 | 2.261
2026-06-15 17:30 | 2.084 | 2.148 | 2.077 | 2.031 | 2.099 | 2.111 | 1.684 | 2.079 | 2.035 | 2.074 | 1.163 | 2.109
2026-06-15 17:35 | 1.956 | 2.019 | 1.996 | 1.89 | 1.932 | 1.996 | 1.562 | 1.955 | 1.897 | 1.922 | 1.101 | 1.994
2026-06-15 17:40 | 1.822 | 1.89 | 1.814 | 1.739 | 1.779 | 1.852 | 1.459 | 1.778 | 1.791 | 1.791 | 1.026 | 1.872
2026-06-15 17:45 | 1.669 | 1.716 | 1.657 | 1.613 | 1.638 | 1.68 | 1.348 | 1.627 | 1.653 | 1.642 | 0.929 | 1.686
2026-06-15 17:50 | 1.534 | 1.599 | 1.552 | 1.482 | 1.513 | 1.539 | 1.242 | 1.518 | 1.484 | 1.488 | 0.871 | 1.579
2026-06-15 17:55 | 1.401 | 1.455 | 1.429 | 1.35 | 1.402 | 1.398 | 1.128 | 1.377 | 1.372 | 1.397 | 0.782 | 1.425
2026-06-15 18:00 | 1.256 | 1.336 | 1.272 | 1.252 | 1.292 | 1.288 | 1.022 | 1.243 | 1.261 | 1.258 | 0.719 | 1.298
2026-06-15 18:05 | 1.167 | 1.194 | 1.181 | 1.127 | 1.154 | 1.176 | 0.949 | 1.135 | 1.128 | 1.168 | 0.665 | 1.184
2026-06-15 18:10 | 1.064 | 1.097 | 1.073 | 1.043 | 1.045 | 1.083 | 0.866 | 1.052 | 1.043 | 1.06 | 0.607 | 1.079
2026-06-15 18:15 | 0.959 | 1.004 | 0.979 | 0.94 | 0.952 | 0.976 | 0.775 | 0.944 | 0.945 | 0.964 | 0.541 | 0.981
2026-06-15 18:20 | 0.876 | 0.89 | 0.871 | 0.854 | 0.856 | 0.876 | 0.708 | 0.861 | 0.853 | 0.856 | 0.496 | 0.882
2026-06-15 18:25 | 0.788 | 0.799 | 0.784 | 0.762 | 0.775 | 0.787 | 0.632 | 0.784 | 0.758 | 0.783 | 0.444 | 0.795
2026-06-15 18:30 | 0.693 | 0.72 | 0.717 | 0.696 | 0.697 | 0.708 | 0.571 | 0.686 | 0.697 | 0.687 | 0.402 | 0.727
2026-06-15 18:35 | 0.626 | 0.647 | 0.637 | 0.617 | 0.623 | 0.639 | 0.501 | 0.625 | 0.612 | 0.621 | 0.357 | 0.642
2026-06-15 18:40 | 0.561 | 0.575 | 0.567 | 0.552 | 0.556 | 0.556 | 0.456 | 0.553 | 0.55 | 0.55 | 0.32 | 0.574
2026-06-15 18:45 | 0.486 | 0.511 | 0.499 | 0.482 | 0.49 | 0.5 | 0.4 | 0.482 | 0.485 | 0.484 | 0.281 | 0.498
2026-06-15 18:50 | 0.417 | 0.439 | 0.431 | 0.409 | 0.427 | 0.425 | 0.337 | 0.413 | 0.417 | 0.423 | 0.241 | 0.433
2026-06-15 18:55 | 0.355 | 0.371 | 0.368 | 0.351 | 0.355 | 0.361 | 0.295 | 0.352 | 0.349 | 0.352 | 0.207 | 0.372
2026-06-15 19:00 | 0.299 | 0.309 | 0.303 | 0.292 | 0.297 | 0.297 | 0.24 | 0.297 | 0.291 | 0.299 | 0.171 | 0.303
2026-06-15 19:05 | 0.233 | 0.248 | 0.239 | 0.233 | 0.239 | 0.24 | 0.19 | 0.233 | 0.235 | 0.234 | 0.135 | 0.244
2026-06-15 19:10 | 0.179 | 0.184 | 0.183 | 0.175 | 0.179 | 0.182 | 0.146 | 0.177 | 0.177 | 0.18 | 0.101 | 0.183
2026-06-15 19:15 | 0.123 | 0.131 | 0.125 | 0.123 | 0.124 | 0.128 | 0.102 | 0.123 | 0.122 | 0.122 | 0.072 | 0.13
2026-06-15 19:20 | 0.073 | 0.077 | 0.076 | 0.073 | 0.074 | 0.075 | 0.06 | 0.074 | 0.072 | 0.074 | 0.042 | 0.077
2026-06-15 19:25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.024 | 0.03 | 0.029 | 0.029 | 0.017 | 0.031
2026-06-15 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-15 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 05:35 | 0.04 | 0.041 | 0.041 | 0.039 | 0.04 | 0.04 | 0.032 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.023 | 0.041
2026-06-16 05:40 | 0.103 | 0.105 | 0.105 | 0.1 | 0.104 | 0.104 | 0.083 | 0.103 | 0.102 | 0.103 | 0.057 | 0.105
2026-06-16 05:45 | 0.178 | 0.183 | 0.18 | 0.175 | 0.175 | 0.179 | 0.143 | 0.176 | 0.174 | 0.175 | 0.099 | 0.181
2026-06-16 05:50 | 0.262 | 0.274 | 0.262 | 0.253 | 0.261 | 0.266 | 0.21 | 0.255 | 0.256 | 0.256 | 0.15 | 0.269
2026-06-16 05:55 | 0.354 | 0.36 | 0.354 | 0.342 | 0.351 | 0.363 | 0.287 | 0.348 | 0.346 | 0.347 | 0.199 | 0.363
2026-06-16 06:00 | 0.446 | 0.467 | 0.451 | 0.44 | 0.446 | 0.455 | 0.364 | 0.446 | 0.449 | 0.447 | 0.257 | 0.46
2026-06-16 06:05 | 0.558 | 0.567 | 0.564 | 0.539 | 0.551 | 0.561 | 0.444 | 0.551 | 0.545 | 0.558 | 0.318 | 0.571
2026-06-16 06:10 | 0.655 | 0.685 | 0.668 | 0.64 | 0.658 | 0.669 | 0.543 | 0.657 | 0.651 | 0.666 | 0.374 | 0.691
2026-06-16 06:15 | 0.776 | 0.813 | 0.789 | 0.752 | 0.788 | 0.782 | 0.631 | 0.771 | 0.758 | 0.776 | 0.439 | 0.793
2026-06-16 06:20 | 0.896 | 0.917 | 0.906 | 0.876 | 0.902 | 0.898 | 0.718 | 0.884 | 0.866 | 0.897 | 0.51 | 0.926
2026-06-16 06:25 | 1.021 | 1.062 | 1.026 | 0.98 | 1.031 | 1.031 | 0.825 | 1.005 | 1.009 | 1.003 | 0.584 | 1.027
2026-06-16 06:30 | 1.133 | 1.191 | 1.16 | 1.106 | 1.144 | 1.151 | 0.912 | 1.116 | 1.122 | 1.14 | 0.639 | 1.165
2026-06-16 06:35 | 1.259 | 1.302 | 1.27 | 1.257 | 1.264 | 1.285 | 1.032 | 1.269 | 1.257 | 1.268 | 0.716 | 1.293
2026-06-16 06:40 | 1.392 | 1.443 | 1.43 | 1.368 | 1.389 | 1.422 | 1.138 | 1.397 | 1.379 | 1.374 | 0.79 | 1.435
2026-06-16 06:45 | 1.53 | 1.606 | 1.561 | 1.497 | 1.551 | 1.56 | 1.246 | 1.501 | 1.522 | 1.501 | 0.863 | 1.558
2026-06-16 06:50 | 1.632 | 1.731 | 1.696 | 1.622 | 1.675 | 1.663 | 1.354 | 1.669 | 1.62 | 1.654 | 0.953 | 1.709
2026-06-16 06:55 | 1.775 | 1.852 | 1.825 | 1.76 | 1.808 | 1.83 | 1.466 | 1.759 | 1.773 | 1.771 | 1.009 | 1.859
2026-06-16 07:00 | 1.904 | 1.979 | 1.971 | 1.908 | 1.945 | 1.938 | 1.565 | 1.925 | 1.885 | 1.906 | 1.098 | 1.969
2026-06-16 07:05 | 2.052 | 2.1 | 2.103 | 2.026 | 2.053 | 2.111 | 1.665 | 2.02 | 1.997 | 2.017 | 1.185 | 2.107
2026-06-16 07:10 | 2.171 | 2.232 | 2.195 | 2.144 | 2.174 | 2.248 | 1.762 | 2.171 | 2.131 | 2.146 | 1.242 | 2.246
2026-06-16 07:15 | 2.3 | 2.421 | 2.331 | 2.253 | 2.341 | 2.352 | 1.856 | 2.324 | 2.315 | 2.313 | 1.327 | 2.372
2026-06-16 07:20 | 2.455 | 2.539 | 2.468 | 2.392 | 2.424 | 2.5 | 1.968 | 2.442 | 2.428 | 2.404 | 1.375 | 2.501
2026-06-16 07:25 | 2.599 | 2.687 | 2.619 | 2.538 | 2.587 | 2.642 | 2.098 | 2.55 | 2.536 | 2.556 | 1.476 | 2.646
2026-06-16 07:30 | 2.716 | 2.831 | 2.74 | 2.636 | 2.764 | 2.752 | 2.199 | 2.706 | 2.647 | 2.684 | 1.566 | 2.831
2026-06-16 07:35 | 2.895 | 2.99 | 2.907 | 2.83 | 2.907 | 2.894 | 2.352 | 2.801 | 2.823 | 2.883 | 1.627 | 2.981
2026-06-16 07:40 | 3.03 | 3.072 | 3.018 | 2.914 | 3.048 | 3.08 | 2.451 | 2.993 | 2.947 | 3.012 | 1.725 | 3.061
2026-06-16 07:45 | 3.131 | 3.296 | 3.165 | 3.1 | 3.139 | 3.175 | 2.541 | 3.165 | 3.107 | 3.163 | 1.786 | 3.286
2026-06-16 07:50 | 3.315 | 3.445 | 3.29 | 3.197 | 3.29 | 3.312 | 2.648 | 3.28 | 3.274 | 3.255 | 1.883 | 3.39
2026-06-16 07:55 | 3.456 | 3.579 | 3.533 | 3.425 | 3.415 | 3.448 | 2.758 | 3.418 | 3.368 | 3.412 | 1.933 | 3.531
2026-06-16 08:00 | 3.625 | 3.727 | 3.606 | 3.536 | 3.588 | 3.703 | 2.938 | 3.554 | 3.506 | 3.547 | 2.023 | 3.718
2026-06-16 08:05 | 3.763 | 3.837 | 3.832 | 3.663 | 3.792 | 3.775 | 3.077 | 3.736 | 3.652 | 3.776 | 2.121 | 3.858
2026-06-16 08:10 | 3.848 | 4.058 | 3.938 | 3.771 | 3.873 | 3.927 | 3.18 | 3.814 | 3.874 | 3.919 | 2.208 | 4.015
2026-06-16 08:15 | 3.99 | 4.215 | 4.168 | 4.014 | 4.098 | 4.112 | 3.302 | 4.014 | 3.951 | 4.086 | 2.294 | 4.214
2026-06-16 08:20 | 4.25 | 4.329 | 4.269 | 4.19 | 4.203 | 4.223 | 3.407 | 4.2 | 4.171 | 4.239 | 2.405 | 4.354
2026-06-16 08:25 | 4.38 | 4.551 | 4.403 | 4.24 | 4.376 | 4.378 | 3.595 | 4.321 | 4.247 | 4.348 | 2.466 | 4.535
2026-06-16 08:30 | 4.473 | 4.637 | 4.586 | 4.474 | 4.578 | 4.622 | 3.713 | 4.547 | 4.432 | 4.467 | 2.544 | 4.688
2026-06-16 08:35 | 4.674 | 4.914 | 4.775 | 4.672 | 4.684 | 4.821 | 3.781 | 4.61 | 4.62 | 4.662 | 2.659 | 4.769
2026-06-16 08:40 | 4.917 | 5.003 | 4.965 | 4.696 | 4.898 | 4.956 | 3.948 | 4.842 | 4.782 | 4.866 | 2.791 | 4.964
2026-06-16 08:45 | 5.052 | 5.211 | 5.029 | 4.855 | 4.948 | 5.127 | 4.013 | 4.922 | 4.902 | 4.897 | 2.875 | 5.201
2026-06-16 08:50 | 5.155 | 5.371 | 5.14 | 5.022 | 5.195 | 5.207 | 4.163 | 5.086 | 4.987 | 5.042 | 2.93 | 5.312
2026-06-16 08:55 | 5.198 | 5.421 | 5.414 | 5.212 | 5.33 | 5.39 | 4.27 | 5.26 | 5.166 | 5.257 | 2.989 | 5.498
2026-06-16 09:00 | 5.478 | 5.602 | 5.497 | 5.343 | 5.486 | 5.517 | 4.408 | 5.328 | 5.283 | 5.39 | 3.074 | 5.508
2026-06-16 09:05 | 5.536 | 5.816 | 5.595 | 5.396 | 5.586 | 5.662 | 4.47 | 5.491 | 5.451 | 5.556 | 3.126 | 5.766
2026-06-16 09:10 | 5.657 | 5.979 | 5.725 | 5.497 | 5.629 | 5.738 | 4.658 | 5.605 | 5.633 | 5.691 | 3.204 | 5.932
2026-06-16 09:15 | 5.84 | 6.032 | 5.867 | 5.652 | 5.793 | 5.875 | 4.675 | 5.83 | 5.691 | 5.823 | 3.339 | 5.934
2026-06-16 09:20 | 5.96 | 6.119 | 6.087 | 5.822 | 5.928 | 6.067 | 4.813 | 5.978 | 5.814 | 5.869 | 3.354 | 6.062
2026-06-16 09:25 | 6.117 | 6.244 | 6.098 | 5.96 | 6.147 | 6.083 | 4.943 | 6.098 | 5.987 | 6.063 | 3.484 | 6.299
2026-06-16 09:30 | 6.164 | 6.461 | 6.304 | 6.112 | 6.195 | 6.361 | 5.008 | 6.223 | 6.058 | 6.073 | 3.505 | 6.362
2026-06-16 09:35 | 6.312 | 6.493 | 6.433 | 6.186 | 6.417 | 6.4 | 5.165 | 6.246 | 6.155 | 6.351 | 3.646 | 6.487
2026-06-16 09:40 | 6.455 | 6.742 | 6.583 | 6.27 | 6.535 | 6.526 | 5.272 | 6.333 | 6.37 | 6.448 | 3.665 | 6.625
2026-06-16 09:45 | 6.47 | 6.806 | 6.701 | 6.483 | 6.552 | 6.607 | 5.31 | 6.47 | 6.501 | 6.445 | 3.779 | 6.787
2026-06-16 09:50 | 6.581 | 6.893 | 6.773 | 6.612 | 6.642 | 6.827 | 5.404 | 6.618 | 6.665 | 6.572 | 3.797 | 6.832
2026-06-16 09:55 | 6.866 | 7.021 | 6.975 | 6.594 | 6.734 | 6.871 | 5.447 | 6.676 | 6.721 | 6.767 | 3.858 | 6.926
2026-06-16 10:00 | 6.844 | 7.152 | 7.039 | 6.865 | 6.86 | 6.966 | 5.555 | 6.867 | 6.903 | 6.934 | 3.902 | 7.049
2026-06-16 10:05 | 6.903 | 7.329 | 7.075 | 6.938 | 6.934 | 7.131 | 5.771 | 7.017 | 6.922 | 6.902 | 3.963 | 7.282
2026-06-16 10:10 | 7.084 | 7.305 | 7.135 | 7.058 | 7.039 | 7.276 | 5.83 | 7.061 | 6.91 | 6.977 | 4.07 | 7.264
2026-06-16 10:15 | 7.13 | 7.423 | 7.422 | 7.071 | 7.323 | 7.312 | 5.945 | 7.078 | 7.057 | 7.208 | 4.139 | 7.434
2026-06-16 10:20 | 7.319 | 7.585 | 7.512 | 7.095 | 7.258 | 7.34 | 5.895 | 7.18 | 7.194 | 7.362 | 4.192 | 7.51
2026-06-16 10:25 | 7.394 | 7.709 | 7.459 | 7.358 | 7.426 | 7.51 | 6.091 | 7.448 | 7.283 | 7.284 | 4.19 | 7.524
2026-06-16 10:30 | 7.475 | 7.844 | 7.627 | 7.438 | 7.543 | 7.703 | 6.128 | 7.344 | 7.326 | 7.495 | 4.331 | 7.731
2026-06-16 10:35 | 7.599 | 7.96 | 7.717 | 7.379 | 7.674 | 7.614 | 6.079 | 7.464 | 7.479 | 7.57 | 4.303 | 7.785
2026-06-16 10:40 | 7.59 | 7.809 | 7.63 | 7.417 | 7.605 | 7.83 | 6.198 | 7.494 | 7.423 | 7.528 | 4.317 | 7.811
2026-06-16 10:45 | 7.752 | 8.051 | 7.809 | 7.628 | 7.67 | 7.761 | 6.252 | 7.689 | 7.641 | 7.727 | 4.433 | 7.991
2026-06-16 10:50 | 7.67 | 8.063 | 7.937 | 7.65 | 7.851 | 7.934 | 6.205 | 7.628 | 7.615 | 7.64 | 4.44 | 7.872
2026-06-16 10:55 | 7.779 | 7.947 | 7.972 | 7.548 | 7.766 | 7.955 | 6.349 | 7.613 | 7.765 | 7.78 | 4.378 | 7.901
2026-06-16 11:00 | 7.747 | 8.107 | 8.015 | 7.686 | 7.729 | 7.905 | 6.41 | 7.816 | 7.719 | 7.852 | 4.403 | 8.168
2026-06-16 11:05 | 7.939 | 8.084 | 7.966 | 7.758 | 7.882 | 8.031 | 6.455 | 7.762 | 7.854 | 7.709 | 4.539 | 7.978
2026-06-16 11:10 | 7.971 | 8.292 | 8.093 | 7.794 | 7.897 | 8.107 | 6.426 | 7.922 | 7.688 | 7.811 | 4.5 | 8.236
2026-06-16 11:15 | 7.856 | 8.214 | 8.181 | 7.871 | 7.942 | 8.199 | 6.536 | 8 | 7.944 | 7.994 | 4.589 | 8.265
2026-06-16 11:20 | 8.041 | 8.286 | 8.209 | 7.941 | 8.15 | 8.135 | 6.401 | 7.988 | 7.814 | 8.069 | 4.603 | 8.22
2026-06-16 11:25 | 7.95 | 8.455 | 8.062 | 7.881 | 8.067 | 8.11 | 6.614 | 7.898 | 7.825 | 8.125 | 4.535 | 8.285
2026-06-16 11:30 | 7.981 | 8.323 | 8.277 | 7.914 | 8.223 | 8.271 | 6.521 | 7.972 | 8.08 | 8.146 | 4.55 | 8.458
2026-06-16 11:35 | 8.134 | 8.477 | 8.242 | 8.085 | 8.261 | 8.405 | 6.63 | 8.181 | 8.027 | 8.11 | 4.685 | 8.407
2026-06-16 11:40 | 8.242 | 8.588 | 8.366 | 7.969 | 8.272 | 8.248 | 6.686 | 8.213 | 8.009 | 8.192 | 4.664 | 8.409
2026-06-16 11:45 | 8.333 | 8.617 | 8.31 | 8.029 | 8.417 | 8.518 | 6.722 | 8.097 | 8.132 | 8.297 | 4.65 | 8.428
2026-06-16 11:50 | 8.187 | 8.521 | 8.364 | 8.193 | 8.396 | 8.403 | 6.825 | 8.249 | 8.238 | 8.318 | 4.694 | 8.497
2026-06-16 11:55 | 8.299 | 8.732 | 8.426 | 8.277 | 8.437 | 8.62 | 6.825 | 8.34 | 8.175 | 8.219 | 4.761 | 8.712
2026-06-16 12:00 | 8.517 | 8.779 | 8.527 | 8.346 | 8.506 | 8.668 | 6.84 | 8.456 | 8.375 | 8.364 | 4.811 | 8.563
2026-06-16 12:05 | 8.519 | 8.799 | 8.585 | 8.376 | 8.465 | 8.68 | 6.979 | 8.506 | 8.319 | 8.551 | 4.836 | 8.778
2026-06-16 12:10 | 8.607 | 8.778 | 8.571 | 8.422 | 8.501 | 8.693 | 6.855 | 8.524 | 8.385 | 8.513 | 4.877 | 8.744
2026-06-16 12:15 | 8.635 | 8.778 | 8.815 | 8.378 | 8.708 | 8.69 | 6.938 | 8.472 | 8.582 | 8.535 | 4.817 | 8.807
2026-06-16 12:20 | 8.708 | 8.938 | 8.617 | 8.532 | 8.691 | 8.695 | 6.908 | 8.638 | 8.521 | 8.542 | 4.957 | 8.952
2026-06-16 12:25 | 8.7 | 9.097 | 8.847 | 8.586 | 8.737 | 8.794 | 6.948 | 8.569 | 8.642 | 8.58 | 4.953 | 8.972
2026-06-16 12:30 | 8.608 | 8.836 | 8.857 | 8.367 | 8.645 | 8.891 | 6.985 | 8.473 | 8.545 | 8.478 | 4.85 | 8.928
2026-06-16 12:35 | 8.751 | 8.989 | 8.661 | 8.466 | 8.765 | 8.671 | 7.026 | 8.577 | 8.469 | 8.615 | 4.938 | 8.85
2026-06-16 12:40 | 8.685 | 8.971 | 8.88 | 8.524 | 8.758 | 8.677 | 7.001 | 8.56 | 8.579 | 8.709 | 4.949 | 8.868
2026-06-16 12:45 | 8.733 | 8.816 | 8.765 | 8.57 | 8.639 | 8.708 | 6.955 | 8.618 | 8.405 | 8.573 | 4.95 | 8.804
2026-06-16 12:50 | 8.637 | 9.059 | 8.601 | 8.511 | 8.655 | 8.707 | 6.901 | 8.469 | 8.405 | 8.672 | 4.862 | 8.89
2026-06-16 12:55 | 8.473 | 8.888 | 8.829 | 8.444 | 8.643 | 8.707 | 6.938 | 8.539 | 8.378 | 8.569 | 4.96 | 8.955
2026-06-16 13:00 | 8.679 | 9.012 | 8.755 | 8.417 | 8.667 | 8.652 | 7.017 | 8.414 | 8.356 | 8.576 | 4.864 | 8.865
2026-06-16 13:05 | 8.46 | 8.768 | 8.725 | 8.404 | 8.457 | 8.789 | 6.92 | 8.404 | 8.448 | 8.455 | 4.837 | 8.717
2026-06-16 13:10 | 8.538 | 8.899 | 8.747 | 8.259 | 8.555 | 8.655 | 6.829 | 8.467 | 8.322 | 8.388 | 4.804 | 8.651
2026-06-16 13:15 | 8.437 | 8.672 | 8.638 | 8.211 | 8.553 | 8.515 | 6.779 | 8.336 | 8.366 | 8.431 | 4.801 | 8.668
2026-06-16 13:20 | 8.327 | 8.745 | 8.641 | 8.236 | 8.436 | 8.489 | 6.906 | 8.378 | 8.336 | 8.486 | 4.757 | 8.765
2026-06-16 13:25 | 8.376 | 8.685 | 8.509 | 8.236 | 8.464 | 8.642 | 6.731 | 8.329 | 8.245 | 8.274 | 4.736 | 8.678
2026-06-16 13:30 | 8.346 | 8.773 | 8.545 | 8.206 | 8.382 | 8.463 | 6.874 | 8.338 | 8.276 | 8.26 | 4.698 | 8.652
2026-06-16 13:35 | 8.292 | 8.684 | 8.495 | 8.026 | 8.279 | 8.562 | 6.691 | 8.301 | 8.091 | 8.19 | 4.797 | 8.621
2026-06-16 13:40 | 8.249 | 8.557 | 8.271 | 8.118 | 8.349 | 8.495 | 6.618 | 8.251 | 8.173 | 8.296 | 4.747 | 8.448
2026-06-16 13:45 | 8.257 | 8.465 | 8.326 | 7.999 | 8.281 | 8.376 | 6.735 | 8.236 | 8.049 | 8.162 | 4.657 | 8.416
2026-06-16 13:50 | 8.038 | 8.386 | 8.302 | 7.865 | 8.154 | 8.267 | 6.642 | 7.991 | 7.971 | 7.968 | 4.631 | 8.294
2026-06-16 13:55 | 7.98 | 8.339 | 8.068 | 8.024 | 8.198 | 8.132 | 6.596 | 7.955 | 7.964 | 7.982 | 4.544 | 8.241
2026-06-16 14:00 | 8.076 | 8.337 | 8.05 | 7.886 | 8.086 | 8.162 | 6.399 | 7.855 | 7.942 | 8.062 | 4.621 | 8.12
2026-06-16 14:05 | 7.908 | 8.341 | 8 | 7.754 | 7.893 | 8.106 | 6.443 | 7.895 | 7.721 | 7.765 | 4.467 | 8.1
2026-06-16 14:10 | 7.857 | 8.158 | 8.057 | 7.778 | 7.825 | 7.931 | 6.342 | 7.834 | 7.744 | 7.889 | 4.507 | 7.99
2026-06-16 14:15 | 7.692 | 7.933 | 7.95 | 7.506 | 7.818 | 7.843 | 6.374 | 7.771 | 7.695 | 7.603 | 4.47 | 7.915
2026-06-16 14:20 | 7.617 | 8.011 | 7.741 | 7.479 | 7.724 | 7.718 | 6.19 | 7.593 | 7.623 | 7.536 | 4.367 | 7.775
2026-06-16 14:25 | 7.49 | 7.88 | 7.532 | 7.279 | 7.531 | 7.606 | 6.1 | 7.374 | 7.471 | 7.542 | 4.326 | 7.657
2026-06-16 14:30 | 7.45 | 7.705 | 3.325 | 7.268 | 7.416 | 7.528 | 6.004 | 7.422 | 7.234 | 7.276 | 4.263 | 7.515
2026-06-16 14:35 | 7.359 | 7.53 | 3.278 | 7.07 | 7.198 | 7.456 | 5.88 | 7.173 | 7.198 | 7.331 | 4.192 | 7.596
2026-06-16 14:40 | 7.072 | 7.435 | 3.253 | 7.071 | 7.281 | 7.335 | 5.786 | 7.095 | 6.953 | 7.085 | 4.051 | 7.396
2026-06-16 14:45 | 6.932 | 7.325 | 3.181 | 6.979 | 6.996 | 7.07 | 5.754 | 7.063 | 6.856 | 7.109 | 4.065 | 7.241
2026-06-16 14:50 | 6.958 | 7.275 | 3.191 | 6.729 | 6.978 | 6.949 | 5.621 | 6.843 | 6.857 | 6.909 | 3.935 | 7.222
2026-06-16 14:55 | 6.856 | 6.99 | 3.124 | 6.704 | 6.901 | 7.013 | 5.584 | 6.769 | 6.816 | 6.721 | 3.914 | 6.938
2026-06-16 15:00 | 6.704 | 6.872 | 3.026 | 6.649 | 6.653 | 6.832 | 5.383 | 6.579 | 6.518 | 6.758 | 3.853 | 6.868
2026-06-16 15:05 | 6.615 | 6.892 | 3.029 | 6.53 | 6.637 | 6.661 | 5.379 | 6.574 | 6.438 | 6.548 | 3.701 | 6.695
2026-06-16 15:10 | 6.563 | 6.826 | 2.963 | 6.366 | 6.422 | 6.689 | 5.33 | 6.521 | 6.386 | 6.439 | 3.706 | 6.747
2026-06-16 15:15 | 6.4 | 6.637 | 2.933 | 6.179 | 6.402 | 6.521 | 5.182 | 6.294 | 6.219 | 6.337 | 3.677 | 6.53
2026-06-16 15:20 | 6.196 | 6.53 | 2.844 | 6.193 | 6.315 | 6.44 | 5.025 | 6.141 | 6.117 | 6.176 | 3.562 | 6.429
2026-06-16 15:25 | 6.239 | 6.403 | 2.785 | 5.989 | 6.218 | 6.171 | 5.014 | 6.051 | 6.059 | 6.107 | 3.487 | 6.333
2026-06-16 15:30 | 6.115 | 6.259 | 2.72 | 5.872 | 6.021 | 6.07 | 4.965 | 6.091 | 6.044 | 6.072 | 3.42 | 6.191
2026-06-16 15:35 | 6.021 | 6.138 | 2.676 | 5.893 | 5.975 | 5.971 | 4.785 | 5.901 | 5.88 | 5.924 | 3.376 | 6.073
2026-06-16 15:40 | 5.783 | 5.971 | 2.699 | 5.742 | 5.813 | 5.975 | 4.766 | 5.754 | 5.729 | 5.782 | 3.296 | 6.093
2026-06-16 15:45 | 5.741 | 5.999 | 2.632 | 5.577 | 5.727 | 5.809 | 4.695 | 5.619 | 5.595 | 5.665 | 3.261 | 5.914
2026-06-16 15:50 | 5.539 | 5.809 | 2.533 | 5.567 | 5.698 | 5.761 | 4.616 | 5.614 | 5.604 | 5.659 | 3.201 | 5.846
2026-06-16 15:55 | 5.491 | 5.807 | 2.512 | 5.462 | 5.56 | 5.623 | 4.446 | 5.428 | 5.489 | 5.454 | 3.151 | 5.635
2026-06-16 16:00 | 5.332 | 5.602 | 2.477 | 5.313 | 5.471 | 5.422 | 4.404 | 5.325 | 5.341 | 5.391 | 3.101 | 5.515
2026-06-16 16:05 | 5.237 | 5.469 | 2.374 | 5.201 | 5.354 | 5.295 | 4.26 | 5.185 | 5.128 | 5.293 | 3.022 | 5.416
2026-06-16 16:10 | 5.071 | 5.375 | 2.341 | 5.012 | 5.093 | 5.237 | 4.146 | 5.103 | 5.061 | 5.13 | 2.921 | 5.226
2026-06-16 16:15 | 5.05 | 5.153 | 2.283 | 4.855 | 5.087 | 5.111 | 4.112 | 4.898 | 4.922 | 5.002 | 2.813 | 5.198
2026-06-16 16:20 | 4.836 | 5.043 | 2.182 | 4.829 | 4.898 | 4.984 | 3.897 | 4.864 | 4.736 | 4.813 | 2.755 | 5.036
2026-06-16 16:25 | 4.769 | 4.902 | 2.117 | 4.642 | 4.675 | 4.794 | 3.801 | 4.688 | 4.677 | 4.625 | 2.709 | 4.82
2026-06-16 16:30 | 4.558 | 4.785 | 2.114 | 4.517 | 4.61 | 4.577 | 3.744 | 4.485 | 4.559 | 4.474 | 2.624 | 4.685
2026-06-16 16:35 | 4.413 | 4.567 | 2.017 | 4.279 | 4.463 | 4.455 | 3.578 | 4.384 | 4.367 | 4.401 | 2.523 | 4.57
2026-06-16 16:40 | 4.323 | 4.47 | 1.979 | 4.246 | 4.282 | 4.311 | 3.514 | 4.187 | 4.204 | 4.301 | 2.439 | 4.417
2026-06-16 16:45 | 4.121 | 4.323 | 1.906 | 3.996 | 4.164 | 4.138 | 3.369 | 4.098 | 4.046 | 4.05 | 2.347 | 4.282
2026-06-16 16:50 | 4.014 | 4.181 | 1.837 | 3.884 | 4.021 | 4.048 | 3.268 | 3.917 | 3.909 | 3.937 | 2.272 | 4.087
2026-06-16 16:55 | 3.883 | 4.025 | 1.753 | 3.785 | 3.905 | 3.842 | 3.104 | 3.76 | 3.749 | 3.798 | 2.168 | 3.958
2026-06-16 17:00 | 3.636 | 3.878 | 1.666 | 3.595 | 3.682 | 3.711 | 2.989 | 3.64 | 3.595 | 3.712 | 2.111 | 3.768
2026-06-16 17:05 | 3.58 | 3.664 | 3.631 | 3.503 | 3.59 | 3.582 | 2.869 | 3.53 | 3.536 | 3.483 | 2.016 | 3.632
2026-06-16 17:10 | 3.389 | 3.535 | 3.464 | 3.278 | 3.437 | 3.42 | 2.772 | 3.354 | 3.344 | 3.326 | 1.943 | 3.456
2026-06-16 17:15 | 3.202 | 3.385 | 3.24 | 3.19 | 3.217 | 3.329 | 2.61 | 3.263 | 3.212 | 3.195 | 1.873 | 3.369
2026-06-16 17:20 | 3.111 | 3.164 | 3.092 | 3.007 | 3.099 | 3.103 | 2.485 | 3.033 | 3.073 | 3.066 | 1.748 | 3.227
2026-06-16 17:25 | 2.976 | 3.068 | 3.031 | 2.862 | 2.93 | 3.014 | 2.375 | 2.932 | 2.889 | 2.9 | 1.676 | 2.999
2026-06-16 17:30 | 2.794 | 2.937 | 2.838 | 2.756 | 2.84 | 2.873 | 2.302 | 2.818 | 2.787 | 2.822 | 1.613 | 2.898
2026-06-16 17:35 | 2.611 | 2.724 | 2.669 | 2.616 | 2.639 | 2.661 | 2.177 | 2.628 | 2.59 | 2.646 | 1.534 | 2.763
2026-06-16 17:40 | 2.513 | 2.577 | 2.552 | 2.453 | 2.524 | 2.553 | 2.046 | 2.488 | 2.506 | 2.53 | 1.441 | 2.546
2026-06-16 17:45 | 2.389 | 2.479 | 2.421 | 2.323 | 2.357 | 2.407 | 1.921 | 2.346 | 2.333 | 2.34 | 1.363 | 2.468
2026-06-16 17:50 | 2.246 | 2.297 | 2.257 | 2.148 | 2.243 | 2.261 | 1.793 | 2.186 | 2.199 | 2.195 | 1.27 | 2.289
2026-06-16 17:55 | 2.078 | 2.182 | 2.12 | 2.023 | 2.071 | 2.085 | 1.676 | 2.061 | 2.074 | 2.04 | 1.19 | 2.167
2026-06-16 18:00 | 1.928 | 2.017 | 1.945 | 1.896 | 1.949 | 1.987 | 1.545 | 1.889 | 1.912 | 1.891 | 1.091 | 1.977
2026-06-16 18:05 | 1.765 | 1.843 | 1.816 | 1.74 | 1.765 | 1.806 | 1.43 | 1.771 | 1.755 | 1.77 | 1.017 | 1.843
2026-06-16 18:10 | 1.624 | 1.708 | 1.645 | 1.589 | 1.669 | 1.68 | 1.334 | 1.624 | 1.627 | 1.637 | 0.923 | 1.702
2026-06-16 18:15 | 1.496 | 1.572 | 1.529 | 1.459 | 1.487 | 1.504 | 1.204 | 1.475 | 1.471 | 1.483 | 0.864 | 1.536
2026-06-16 18:20 | 1.345 | 1.402 | 1.368 | 1.344 | 1.366 | 1.406 | 1.106 | 1.353 | 1.345 | 1.36 | 0.788 | 1.417
2026-06-16 18:25 | 1.227 | 1.264 | 1.239 | 1.219 | 1.223 | 1.253 | 1.013 | 1.223 | 1.212 | 1.24 | 0.71 | 1.274
2026-06-16 18:30 | 1.122 | 1.161 | 1.132 | 1.082 | 1.101 | 1.112 | 0.911 | 1.106 | 1.105 | 1.117 | 0.63 | 1.147
2026-06-16 18:35 | 0.976 | 1.027 | 1.004 | 0.968 | 0.983 | 0.996 | 0.789 | 0.986 | 0.982 | 0.979 | 0.565 | 1.004
2026-06-16 18:40 | 0.873 | 0.904 | 0.88 | 0.862 | 0.882 | 0.873 | 0.697 | 0.849 | 0.849 | 0.868 | 0.493 | 0.897
2026-06-16 18:45 | 0.761 | 0.79 | 0.758 | 0.737 | 0.748 | 0.768 | 0.61 | 0.75 | 0.739 | 0.755 | 0.431 | 0.775
2026-06-16 18:50 | 0.65 | 0.671 | 0.648 | 0.639 | 0.646 | 0.658 | 0.519 | 0.631 | 0.638 | 0.634 | 0.37 | 0.662
2026-06-16 18:55 | 0.541 | 0.56 | 0.547 | 0.533 | 0.542 | 0.539 | 0.43 | 0.531 | 0.533 | 0.532 | 0.307 | 0.548
2026-06-16 19:00 | 0.432 | 0.453 | 0.446 | 0.424 | 0.437 | 0.45 | 0.354 | 0.44 | 0.436 | 0.432 | 0.25 | 0.448
2026-06-16 19:05 | 0.342 | 0.356 | 0.351 | 0.334 | 0.341 | 0.349 | 0.278 | 0.338 | 0.334 | 0.34 | 0.197 | 0.357
2026-06-16 19:10 | 0.258 | 0.267 | 0.258 | 0.247 | 0.258 | 0.255 | 0.206 | 0.256 | 0.248 | 0.254 | 0.145 | 0.261
2026-06-16 19:15 | 0.173 | 0.18 | 0.177 | 0.168 | 0.174 | 0.178 | 0.142 | 0.169 | 0.172 | 0.173 | 0.1 | 0.179
2026-06-16 19:20 | 0.1 | 0.104 | 0.102 | 0.099 | 0.1 | 0.101 | 0.081 | 0.098 | 0.1 | 0.099 | 0.057 | 0.102
2026-06-16 19:25 | 0.04 | 0.041 | 0.04 | 0.038 | 0.04 | 0.04 | 0.033 | 0.039 | 0.038 | 0.039 | 0.022 | 0.041
2026-06-16 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-16 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 05:35 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.042 | 0.034 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.023 | 0.042
2026-06-17 05:40 | 0.105 | 0.11 | 0.105 | 0.103 | 0.104 | 0.108 | 0.086 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.061 | 0.109
2026-06-17 05:45 | 0.181 | 0.188 | 0.186 | 0.177 | 0.182 | 0.185 | 0.148 | 0.178 | 0.179 | 0.179 | 0.103 | 0.188
2026-06-17 05:50 | 0.268 | 0.28 | 0.269 | 0.263 | 0.264 | 0.272 | 0.213 | 0.268 | 0.261 | 0.264 | 0.151 | 0.277
2026-06-17 05:55 | 0.358 | 0.368 | 0.362 | 0.355 | 0.365 | 0.362 | 0.288 | 0.355 | 0.357 | 0.358 | 0.205 | 0.369
2026-06-17 06:00 | 0.463 | 0.471 | 0.467 | 0.446 | 0.453 | 0.469 | 0.37 | 0.457 | 0.445 | 0.455 | 0.257 | 0.47
2026-06-17 06:05 | 0.561 | 0.583 | 0.575 | 0.544 | 0.57 | 0.569 | 0.458 | 0.565 | 0.553 | 0.56 | 0.323 | 0.578
2026-06-17 06:10 | 0.67 | 0.704 | 0.684 | 0.649 | 0.672 | 0.687 | 0.543 | 0.665 | 0.666 | 0.663 | 0.38 | 0.701
2026-06-17 06:15 | 0.792 | 0.802 | 0.79 | 0.767 | 0.792 | 0.799 | 0.642 | 0.774 | 0.777 | 0.78 | 0.447 | 0.805
2026-06-17 06:20 | 0.897 | 0.94 | 0.906 | 0.895 | 0.9 | 0.906 | 0.732 | 0.883 | 0.888 | 0.885 | 0.507 | 0.937
2026-06-17 06:25 | 1.016 | 1.078 | 1.043 | 1.017 | 1.025 | 1.03 | 0.842 | 1.021 | 1.004 | 1.021 | 0.575 | 1.053
2026-06-17 06:30 | 1.154 | 1.177 | 1.159 | 1.13 | 1.156 | 1.155 | 0.939 | 1.13 | 1.144 | 1.129 | 0.645 | 1.173
2026-06-17 06:35 | 1.265 | 1.326 | 1.281 | 1.242 | 1.265 | 1.289 | 1.029 | 1.257 | 1.255 | 1.258 | 0.72 | 1.303
2026-06-17 06:40 | 1.403 | 1.476 | 1.441 | 1.372 | 1.406 | 1.437 | 1.147 | 1.398 | 1.378 | 1.417 | 0.799 | 1.462
2026-06-17 06:45 | 1.559 | 1.611 | 1.565 | 1.5 | 1.534 | 1.588 | 1.239 | 1.523 | 1.536 | 1.525 | 0.869 | 1.585
2026-06-17 06:50 | 1.676 | 1.751 | 1.712 | 1.63 | 1.691 | 1.72 | 1.366 | 1.669 | 1.632 | 1.664 | 0.945 | 1.711
2026-06-17 06:55 | 1.836 | 1.898 | 1.839 | 1.783 | 1.833 | 1.842 | 1.485 | 1.821 | 1.795 | 1.838 | 1.045 | 1.879
2026-06-17 07:00 | 1.933 | 2.03 | 2.004 | 1.913 | 1.966 | 2.021 | 1.607 | 1.927 | 1.911 | 1.943 | 1.114 | 2.018
2026-06-17 07:05 | 2.082 | 2.209 | 2.142 | 2.097 | 2.131 | 2.167 | 1.709 | 2.083 | 2.079 | 2.102 | 1.197 | 2.189
2026-06-17 07:10 | 2.225 | 2.317 | 2.3 | 2.198 | 2.245 | 2.283 | 1.837 | 2.269 | 2.212 | 2.243 | 1.276 | 2.306
2026-06-17 07:15 | 2.41 | 2.533 | 2.419 | 2.397 | 2.454 | 2.449 | 1.945 | 2.398 | 2.406 | 2.414 | 1.36 | 2.498
2026-06-17 07:20 | 2.546 | 2.689 | 2.619 | 2.494 | 2.542 | 2.587 | 2.05 | 2.531 | 2.503 | 2.563 | 1.469 | 2.671
2026-06-17 07:25 | 2.703 | 2.786 | 2.764 | 2.678 | 2.696 | 2.77 | 2.201 | 2.707 | 2.697 | 2.697 | 1.543 | 2.783
2026-06-17 07:30 | 2.899 | 2.986 | 2.953 | 2.779 | 2.905 | 2.92 | 2.327 | 2.834 | 2.82 | 2.868 | 1.617 | 2.944
2026-06-17 07:35 | 3.006 | 3.148 | 3.069 | 2.99 | 3.027 | 3.107 | 2.445 | 3.02 | 2.949 | 2.998 | 1.724 | 3.104
2026-06-17 07:40 | 3.144 | 3.345 | 3.238 | 3.144 | 3.179 | 3.212 | 2.606 | 3.159 | 3.16 | 3.152 | 1.832 | 3.282
2026-06-17 07:45 | 3.345 | 3.432 | 3.421 | 3.231 | 3.327 | 3.426 | 2.677 | 3.256 | 3.248 | 3.307 | 1.869 | 3.385
2026-06-17 07:50 | 3.432 | 3.665 | 3.487 | 3.404 | 3.472 | 3.546 | 2.855 | 3.497 | 3.415 | 3.513 | 1.97 | 3.621
2026-06-17 07:55 | 3.59 | 3.804 | 3.688 | 3.52 | 3.628 | 3.663 | 2.962 | 3.64 | 3.578 | 3.653 | 2.072 | 3.699
2026-06-17 08:00 | 3.73 | 3.881 | 3.78 | 3.684 | 3.832 | 3.825 | 3.047 | 3.722 | 3.682 | 3.795 | 2.126 | 3.873
2026-06-17 08:05 | 3.952 | 4.065 | 4 | 3.851 | 3.934 | 3.978 | 3.18 | 3.894 | 3.822 | 3.871 | 2.275 | 4.114
2026-06-17 08:10 | 4.038 | 4.265 | 4.159 | 4.069 | 4.135 | 4.123 | 3.273 | 4.07 | 3.979 | 4.015 | 2.354 | 4.212
2026-06-17 08:15 | 4.222 | 4.408 | 4.313 | 4.118 | 4.311 | 4.37 | 3.444 | 4.241 | 4.174 | 4.277 | 2.414 | 4.35
2026-06-17 08:20 | 4.325 | 4.578 | 4.426 | 4.336 | 4.424 | 4.421 | 3.559 | 4.357 | 4.316 | 4.315 | 2.525 | 4.549
2026-06-17 08:25 | 4.578 | 4.71 | 4.646 | 4.481 | 4.614 | 4.639 | 3.657 | 4.571 | 4.423 | 4.569 | 2.618 | 4.737
2026-06-17 08:30 | 4.751 | 4.915 | 4.686 | 4.605 | 4.669 | 4.762 | 3.802 | 4.595 | 4.568 | 4.624 | 2.698 | 4.816
2026-06-17 08:35 | 4.811 | 5.036 | 4.933 | 4.813 | 4.892 | 4.903 | 3.963 | 4.8 | 4.727 | 4.79 | 2.748 | 4.967
2026-06-17 08:40 | 4.982 | 5.139 | 5.107 | 4.94 | 5.065 | 5.011 | 4.098 | 4.896 | 4.903 | 5.001 | 2.798 | 5.162
2026-06-17 08:45 | 5.139 | 5.335 | 5.237 | 5.074 | 5.097 | 5.231 | 4.172 | 5.12 | 5.112 | 5.043 | 2.927 | 5.301
2026-06-17 08:50 | 5.233 | 5.502 | 5.279 | 5.184 | 5.294 | 5.291 | 4.296 | 5.277 | 5.141 | 5.261 | 2.988 | 5.464
2026-06-17 08:55 | 5.414 | 5.552 | 5.54 | 5.38 | 5.439 | 5.472 | 4.395 | 5.319 | 5.274 | 5.326 | 3.067 | 5.657
2026-06-17 09:00 | 5.541 | 5.716 | 5.588 | 5.453 | 5.553 | 5.692 | 4.461 | 5.459 | 5.515 | 5.598 | 3.137 | 5.764
2026-06-17 09:05 | 5.629 | 5.99 | 5.751 | 5.561 | 5.662 | 5.846 | 4.632 | 5.657 | 5.6 | 5.734 | 3.244 | 5.85
2026-06-17 09:10 | 5.78 | 6.133 | 5.958 | 5.642 | 5.802 | 5.886 | 4.72 | 5.795 | 5.788 | 5.814 | 3.347 | 6.089
2026-06-17 09:15 | 5.986 | 6.279 | 5.972 | 5.872 | 5.939 | 6.136 | 4.89 | 5.921 | 5.877 | 5.953 | 3.391 | 6.139
2026-06-17 09:20 | 6.07 | 6.298 | 6.273 | 6.004 | 6.181 | 6.188 | 4.975 | 6.003 | 5.933 | 6.117 | 3.44 | 6.306
2026-06-17 09:25 | 6.161 | 6.458 | 6.347 | 6.015 | 6.25 | 6.323 | 5.041 | 6.162 | 6.099 | 6.144 | 3.554 | 6.47
2026-06-17 09:30 | 6.419 | 6.637 | 6.463 | 6.214 | 6.406 | 6.53 | 5.166 | 6.272 | 6.319 | 6.366 | 3.625 | 6.545
2026-06-17 09:35 | 6.533 | 6.709 | 6.602 | 6.354 | 6.429 | 6.471 | 5.167 | 6.38 | 6.349 | 6.428 | 3.7 | 6.592
2026-06-17 09:40 | 6.628 | 6.794 | 6.668 | 6.453 | 6.541 | 6.674 | 5.394 | 6.475 | 6.517 | 6.479 | 3.773 | 6.693
2026-06-17 09:45 | 6.743 | 6.977 | 6.699 | 6.627 | 6.595 | 6.765 | 5.366 | 6.69 | 6.649 | 6.554 | 3.776 | 6.779
2026-06-17 09:50 | 6.858 | 7.12 | 6.96 | 6.633 | 6.857 | 6.972 | 5.426 | 6.719 | 6.646 | 6.732 | 3.812 | 7.031
2026-06-17 09:55 | 6.842 | 7.074 | 7.018 | 6.832 | 6.865 | 6.994 | 5.542 | 6.828 | 6.823 | 6.77 | 3.896 | 6.999
2026-06-17 10:00 | 6.949 | 7.296 | 7.174 | 6.859 | 6.908 | 7.2 | 5.665 | 6.855 | 6.826 | 7.02 | 3.951 | 7.145
2026-06-17 10:05 | 7.099 | 7.416 | 7.108 | 6.97 | 7.148 | 7.28 | 5.777 | 7.029 | 7.021 | 6.949 | 4.038 | 7.273
2026-06-17 10:10 | 7.226 | 7.541 | 7.265 | 6.988 | 7.212 | 7.359 | 5.752 | 7.152 | 7.149 | 7.054 | 4.108 | 7.431
2026-06-17 10:15 | 7.386 | 7.663 | 7.49 | 7.237 | 7.354 | 7.512 | 5.997 | 7.218 | 7.094 | 7.273 | 4.098 | 7.498
2026-06-17 10:20 | 7.476 | 7.654 | 7.455 | 7.285 | 7.522 | 7.617 | 5.953 | 7.429 | 7.359 | 7.37 | 4.178 | 7.665
2026-06-17 10:25 | 7.544 | 7.788 | 7.588 | 7.454 | 7.598 | 7.508 | 6.087 | 7.463 | 7.338 | 7.492 | 4.308 | 7.724
2026-06-17 10:30 | 7.625 | 7.92 | 7.774 | 7.462 | 7.57 | 7.738 | 6.165 | 7.537 | 7.556 | 7.586 | 4.317 | 7.733
2026-06-17 10:35 | 7.665 | 7.888 | 7.839 | 7.564 | 7.685 | 7.823 | 6.306 | 7.733 | 7.62 | 7.582 | 4.327 | 7.888
2026-06-17 10:40 | 7.79 | 8.145 | 7.866 | 7.56 | 7.834 | 7.901 | 6.351 | 7.803 | 7.592 | 7.653 | 4.382 | 8.101
2026-06-17 10:45 | 7.879 | 8.27 | 8.092 | 7.773 | 8.003 | 8.026 | 6.467 | 7.799 | 7.666 | 7.941 | 4.56 | 8.007
2026-06-17 10:50 | 8.059 | 8.174 | 8.022 | 7.753 | 8.027 | 8.15 | 6.492 | 8.014 | 7.894 | 7.898 | 4.607 | 8.301
2026-06-17 10:55 | 8.017 | 8.377 | 8.232 | 7.951 | 8.185 | 8.31 | 6.584 | 8.126 | 8.014 | 8.131 | 4.594 | 8.408
2026-06-17 11:00 | 8.031 | 8.442 | 8.159 | 8.088 | 8.13 | 8.298 | 6.723 | 8.126 | 8.119 | 8.053 | 4.633 | 8.446
2026-06-17 11:05 | 8.16 | 8.602 | 8.429 | 8.089 | 8.359 | 8.357 | 6.74 | 8.254 | 8.187 | 8.167 | 4.711 | 8.38
2026-06-17 11:10 | 8.29 | 8.67 | 8.443 | 8.122 | 8.39 | 8.593 | 6.809 | 8.352 | 8.264 | 8.347 | 4.758 | 8.636
2026-06-17 11:15 | 8.275 | 8.814 | 8.575 | 8.257 | 8.4 | 8.648 | 6.732 | 8.274 | 8.33 | 8.252 | 4.808 | 8.633
2026-06-17 11:20 | 8.354 | 8.902 | 8.621 | 8.277 | 8.493 | 8.664 | 6.947 | 8.444 | 8.227 | 8.41 | 4.79 | 8.744
2026-06-17 11:25 | 8.515 | 8.789 | 8.62 | 8.325 | 8.429 | 8.681 | 6.878 | 8.479 | 8.277 | 8.378 | 4.839 | 8.79
2026-06-17 11:30 | 8.639 | 8.825 | 8.701 | 8.417 | 8.674 | 8.598 | 6.94 | 8.539 | 8.404 | 8.439 | 4.871 | 8.956
2026-06-17 11:35 | 8.49 | 8.9 | 8.778 | 8.539 | 8.619 | 8.874 | 6.938 | 8.565 | 8.569 | 8.581 | 4.841 | 8.79
2026-06-17 11:40 | 8.537 | 8.92 | 8.898 | 8.618 | 8.757 | 8.876 | 7.093 | 8.591 | 8.66 | 8.687 | 4.91 | 8.923
2026-06-17 11:45 | 8.741 | 8.961 | 8.764 | 8.45 | 8.691 | 8.905 | 7.021 | 8.763 | 8.584 | 8.586 | 4.986 | 8.848
2026-06-17 11:50 | 8.775 | 9.178 | 8.886 | 8.6 | 8.762 | 8.84 | 7 | 8.557 | 8.698 | 8.726 | 4.947 | 9.031
2026-06-17 11:55 | 8.843 | 9.114 | 8.937 | 8.732 | 8.753 | 8.986 | 7.052 | 8.576 | 8.762 | 8.807 | 4.932 | 9.026
2026-06-17 12:00 | 8.907 | 9.108 | 8.824 | 8.518 | 8.843 | 9.041 | 7.061 | 8.724 | 8.601 | 8.734 | 5.048 | 9.126
2026-06-17 12:05 | 8.822 | 9.037 | 8.923 | 8.659 | 8.756 | 8.916 | 7.135 | 8.715 | 8.796 | 8.84 | 4.993 | 9.153
2026-06-17 12:10 | 8.943 | 9.284 | 8.978 | 8.714 | 8.766 | 9.067 | 7.151 | 8.657 | 8.725 | 8.719 | 5.03 | 8.984
2026-06-17 12:15 | 8.725 | 9.07 | 8.936 | 8.725 | 8.942 | 8.938 | 7.087 | 8.763 | 8.747 | 8.731 | 5.116 | 9.057
2026-06-17 12:20 | 8.728 | 9.167 | 9.096 | 8.733 | 8.824 | 9.08 | 7.283 | 8.735 | 8.833 | 8.746 | 5.037 | 9.074
2026-06-17 12:25 | 8.807 | 9.288 | 9.005 | 8.628 | 8.902 | 8.913 | 7.169 | 8.755 | 8.851 | 8.825 | 5.098 | 9.248
2026-06-17 12:30 | 8.794 | 9.251 | 8.904 | 8.732 | 8.919 | 9.136 | 7.11 | 8.839 | 8.654 | 8.693 | 5.044 | 9.175
2026-06-17 12:35 | 8.792 | 9.173 | 8.9 | 8.656 | 8.886 | 8.951 | 7.136 | 8.786 | 8.769 | 8.85 | 5.092 | 9.141
2026-06-17 12:40 | 8.819 | 9.162 | 8.914 | 8.794 | 8.931 | 9.081 | 7.124 | 8.865 | 8.723 | 8.84 | 5.111 | 9.064
2026-06-17 12:45 | 8.928 | 9.195 | 8.911 | 8.635 | 8.997 | 8.951 | 7.17 | 8.673 | 8.682 | 8.727 | 4.981 | 9.127
2026-06-17 12:50 | 8.91 | 9.225 | 8.978 | 8.709 | 8.841 | 9.033 | 7.12 | 8.86 | 8.751 | 8.884 | 4.968 | 8.969
2026-06-17 12:55 | 8.774 | 9.042 | 8.946 | 8.696 | 8.813 | 9.085 | 7.198 | 8.754 | 8.66 | 8.793 | 5.06 | 8.999
2026-06-17 13:00 | 8.712 | 9.036 | 8.946 | 8.538 | 8.757 | 8.869 | 7.116 | 8.695 | 8.672 | 8.754 | 5.033 | 9.157
2026-06-17 13:05 | 8.737 | 8.98 | 8.93 | 8.705 | 8.858 | 9.027 | 7.109 | 8.771 | 8.645 | 8.698 | 4.955 | 9.088
2026-06-17 13:10 | 8.764 | 9.017 | 8.836 | 8.603 | 8.778 | 8.797 | 7.156 | 8.58 | 8.621 | 8.571 | 5.003 | 8.838
2026-06-17 13:15 | 8.597 | 8.943 | 8.79 | 8.495 | 8.742 | 8.681 | 6.923 | 8.502 | 8.491 | 8.648 | 4.911 | 8.799
2026-06-17 13:20 | 8.55 | 8.936 | 8.635 | 8.354 | 8.502 | 8.694 | 7.04 | 8.558 | 8.441 | 8.521 | 4.897 | 8.832
2026-06-17 13:25 | 8.489 | 8.955 | 8.679 | 8.294 | 8.491 | 8.651 | 6.888 | 8.358 | 8.328 | 8.522 | 4.882 | 8.842
2026-06-17 13:30 | 8.368 | 8.895 | 8.468 | 8.437 | 8.584 | 8.612 | 6.861 | 8.351 | 8.242 | 8.477 | 4.784 | 8.66
2026-06-17 13:35 | 8.315 | 8.615 | 8.529 | 8.161 | 8.506 | 8.429 | 6.836 | 8.382 | 8.35 | 8.294 | 4.808 | 8.591
2026-06-17 13:40 | 8.217 | 8.561 | 8.439 | 8.198 | 8.458 | 8.394 | 6.784 | 8.284 | 8.169 | 8.405 | 4.695 | 8.712
2026-06-17 13:45 | 8.335 | 8.723 | 8.36 | 8.064 | 8.276 | 8.326 | 6.674 | 8.269 | 8.104 | 8.133 | 4.655 | 8.584
2026-06-17 13:50 | 8.297 | 8.567 | 8.313 | 8.046 | 8.134 | 8.314 | 6.731 | 8.14 | 8.056 | 8.219 | 4.623 | 8.425
2026-06-17 13:55 | 8.08 | 8.358 | 8.241 | 8.07 | 8.163 | 8.258 | 6.582 | 7.981 | 8.036 | 8.136 | 4.71 | 8.474
2026-06-17 14:00 | 8.108 | 8.36 | 8.12 | 7.895 | 8.147 | 8.098 | 6.582 | 7.897 | 7.86 | 8.012 | 4.585 | 8.354
2026-06-17 14:05 | 8.057 | 8.431 | 8.159 | 7.854 | 8.072 | 8.15 | 6.52 | 8.015 | 7.82 | 7.928 | 4.607 | 8.27
2026-06-17 14:10 | 8.035 | 8.358 | 8.106 | 7.775 | 7.864 | 8.082 | 6.522 | 7.824 | 7.845 | 7.821 | 4.519 | 8.117
2026-06-17 14:15 | 7.752 | 8.108 | 8.072 | 7.78 | 7.833 | 8.048 | 6.384 | 7.712 | 7.654 | 7.744 | 4.418 | 8.181
2026-06-17 14:20 | 7.675 | 7.966 | 7.953 | 7.595 | 7.72 | 7.81 | 6.224 | 7.648 | 7.763 | 7.716 | 4.372 | 7.956
2026-06-17 14:25 | 7.723 | 7.988 | 7.791 | 7.648 | 7.839 | 7.93 | 6.332 | 7.703 | 7.695 | 7.738 | 4.413 | 7.926
2026-06-17 14:30 | 7.511 | 7.995 | 3.458 | 7.418 | 7.729 | 7.863 | 6.217 | 7.544 | 7.584 | 7.586 | 4.33 | 7.838
2026-06-17 14:35 | 7.55 | 7.795 | 3.469 | 7.423 | 7.553 | 7.709 | 6.207 | 7.533 | 7.457 | 7.58 | 4.272 | 7.845
2026-06-17 14:40 | 7.506 | 7.735 | 3.414 | 7.23 | 7.46 | 7.66 | 6.139 | 7.441 | 7.344 | 7.431 | 4.212 | 7.781
2026-06-17 14:45 | 7.473 | 7.601 | 3.41 | 7.142 | 7.301 | 7.402 | 6.035 | 7.286 | 7.245 | 7.312 | 4.191 | 7.545
2026-06-17 14:50 | 7.18 | 7.609 | 3.278 | 7.167 | 7.421 | 7.499 | 5.922 | 7.313 | 7.267 | 7.153 | 4.147 | 7.542
2026-06-17 14:55 | 7.282 | 7.366 | 3.321 | 7.097 | 7.172 | 7.282 | 5.773 | 7.195 | 7.033 | 7.2 | 4.108 | 7.441
2026-06-17 15:00 | 7.067 | 7.359 | 3.277 | 6.997 | 7.202 | 7.28 | 5.822 | 7.003 | 7.025 | 7.116 | 4.084 | 7.221
2026-06-17 15:05 | 6.909 | 7.288 | 3.148 | 6.768 | 6.95 | 7.18 | 5.692 | 6.91 | 6.931 | 6.981 | 3.957 | 7.18
2026-06-17 15:10 | 6.77 | 7.203 | 3.135 | 6.786 | 6.908 | 6.957 | 5.537 | 6.798 | 6.832 | 6.781 | 3.936 | 7.154
2026-06-17 15:15 | 6.784 | 7.044 | 3.079 | 6.534 | 6.774 | 6.883 | 5.411 | 6.605 | 6.726 | 6.695 | 3.831 | 6.962
2026-06-17 15:20 | 6.517 | 6.869 | 2.988 | 6.562 | 6.715 | 6.744 | 5.34 | 6.584 | 6.538 | 6.481 | 3.8 | 6.719
2026-06-17 15:25 | 6.521 | 6.713 | 2.981 | 6.418 | 6.585 | 6.559 | 5.207 | 6.382 | 6.482 | 6.537 | 3.663 | 6.766
2026-06-17 15:30 | 6.314 | 6.593 | 2.894 | 6.184 | 6.371 | 6.418 | 5.217 | 6.296 | 6.337 | 6.379 | 3.597 | 6.561
2026-06-17 15:35 | 6.137 | 6.517 | 2.875 | 6.116 | 6.19 | 6.342 | 5.08 | 6.23 | 6.077 | 6.18 | 3.578 | 6.376
2026-06-17 15:40 | 6.097 | 6.341 | 2.785 | 6.028 | 6.214 | 6.213 | 5 | 6.137 | 5.951 | 6.04 | 3.523 | 6.237
2026-06-17 15:45 | 5.946 | 6.193 | 2.698 | 5.938 | 6.041 | 6.074 | 4.789 | 5.915 | 5.9 | 5.914 | 3.354 | 6.222
2026-06-17 15:50 | 5.867 | 6.047 | 2.7 | 5.766 | 5.889 | 5.954 | 4.803 | 5.827 | 5.675 | 5.799 | 3.307 | 6.089
2026-06-17 15:55 | 5.683 | 5.975 | 2.58 | 5.66 | 5.659 | 5.723 | 4.689 | 5.696 | 5.617 | 5.72 | 3.279 | 5.798
2026-06-17 16:00 | 5.518 | 5.729 | 2.555 | 5.532 | 5.613 | 5.584 | 4.455 | 5.502 | 5.489 | 5.544 | 3.162 | 5.792
2026-06-17 16:05 | 5.348 | 5.664 | 2.49 | 5.236 | 5.394 | 5.576 | 4.389 | 5.318 | 5.283 | 5.426 | 3.048 | 5.497
2026-06-17 16:10 | 5.247 | 5.445 | 2.413 | 5.196 | 5.279 | 5.287 | 4.281 | 5.232 | 5.264 | 5.181 | 3.029 | 5.437
2026-06-17 16:15 | 5.112 | 5.268 | 2.36 | 5.026 | 5.081 | 5.288 | 4.113 | 5.053 | 5.123 | 5.146 | 2.887 | 5.23
2026-06-17 16:20 | 4.984 | 5.244 | 2.255 | 4.957 | 4.927 | 5.054 | 4.041 | 4.953 | 4.857 | 4.954 | 2.802 | 5.167
2026-06-17 16:25 | 4.814 | 5.069 | 2.206 | 4.711 | 4.83 | 4.961 | 3.897 | 4.783 | 4.795 | 4.844 | 2.785 | 4.953
2026-06-17 16:30 | 4.737 | 4.886 | 2.116 | 4.613 | 4.762 | 4.801 | 3.791 | 4.64 | 4.61 | 4.656 | 2.656 | 4.798
2026-06-17 16:35 | 4.542 | 4.665 | 2.044 | 4.457 | 4.559 | 4.564 | 3.689 | 4.461 | 4.456 | 4.487 | 2.559 | 4.613
2026-06-17 16:40 | 4.337 | 4.505 | 2.011 | 4.33 | 4.395 | 4.464 | 3.534 | 4.304 | 4.373 | 4.391 | 2.465 | 4.484
2026-06-17 16:45 | 4.22 | 4.403 | 1.914 | 4.202 | 4.264 | 4.365 | 3.472 | 4.228 | 4.225 | 4.248 | 2.422 | 4.322
2026-06-17 16:50 | 4.109 | 4.251 | 1.882 | 4.004 | 4.083 | 4.151 | 3.273 | 4 | 4.074 | 4.02 | 2.289 | 4.244
2026-06-17 16:55 | 3.884 | 4.089 | 1.77 | 3.798 | 3.966 | 4.021 | 3.164 | 3.88 | 3.85 | 3.851 | 2.255 | 4.02
2026-06-17 17:00 | 3.727 | 3.867 | 1.738 | 3.67 | 3.768 | 3.799 | 3.083 | 3.702 | 3.738 | 3.727 | 2.161 | 3.917
2026-06-17 17:05 | 3.593 | 3.731 | 3.639 | 3.526 | 3.653 | 3.62 | 2.958 | 3.589 | 3.509 | 3.598 | 2.023 | 3.717
2026-06-17 17:10 | 3.42 | 3.528 | 3.47 | 3.383 | 3.457 | 3.523 | 2.799 | 3.375 | 3.387 | 3.399 | 1.984 | 3.51
2026-06-17 17:15 | 3.236 | 3.386 | 3.337 | 3.218 | 3.336 | 3.386 | 2.676 | 3.222 | 3.249 | 3.291 | 1.893 | 3.409
2026-06-17 17:20 | 3.138 | 3.299 | 3.176 | 3.061 | 3.141 | 3.163 | 2.553 | 3.125 | 3.123 | 3.15 | 1.779 | 3.243
2026-06-17 17:25 | 2.999 | 3.136 | 2.979 | 2.913 | 2.948 | 3.004 | 2.422 | 3 | 2.944 | 2.963 | 1.681 | 3.084
2026-06-17 17:30 | 2.824 | 2.969 | 2.837 | 2.761 | 2.822 | 2.907 | 2.266 | 2.81 | 2.765 | 2.839 | 1.613 | 2.936
2026-06-17 17:35 | 2.648 | 2.77 | 2.693 | 2.598 | 2.676 | 2.696 | 2.182 | 2.631 | 2.603 | 2.67 | 1.549 | 2.733
2026-06-17 17:40 | 2.536 | 2.658 | 2.596 | 2.491 | 2.557 | 2.563 | 2.07 | 2.498 | 2.52 | 2.496 | 1.435 | 2.631
2026-06-17 17:45 | 2.39 | 2.502 | 2.439 | 2.376 | 2.429 | 2.428 | 1.953 | 2.336 | 2.348 | 2.347 | 1.353 | 2.455
2026-06-17 17:50 | 2.215 | 2.305 | 2.28 | 2.218 | 2.281 | 2.262 | 1.803 | 2.224 | 2.233 | 2.207 | 1.266 | 2.305
2026-06-17 17:55 | 2.128 | 2.152 | 2.105 | 2.082 | 2.104 | 2.165 | 1.682 | 2.065 | 2.041 | 2.108 | 1.183 | 2.188
2026-06-17 18:00 | 1.931 | 2.028 | 1.998 | 1.915 | 1.968 | 2.014 | 1.595 | 1.929 | 1.912 | 1.957 | 1.106 | 2.025
2026-06-17 18:05 | 1.818 | 1.868 | 1.856 | 1.769 | 1.839 | 1.841 | 1.484 | 1.802 | 1.805 | 1.826 | 1.051 | 1.878
2026-06-17 18:10 | 1.665 | 1.763 | 1.687 | 1.656 | 1.684 | 1.718 | 1.383 | 1.654 | 1.662 | 1.669 | 0.971 | 1.718
2026-06-17 18:15 | 1.552 | 1.605 | 1.566 | 1.531 | 1.546 | 1.591 | 1.257 | 1.531 | 1.52 | 1.523 | 0.897 | 1.592
2026-06-17 18:20 | 1.437 | 1.457 | 1.447 | 1.406 | 1.429 | 1.432 | 1.159 | 1.43 | 1.401 | 1.396 | 0.798 | 1.451
2026-06-17 18:25 | 1.275 | 1.325 | 1.324 | 1.282 | 1.294 | 1.298 | 1.042 | 1.269 | 1.278 | 1.277 | 0.741 | 1.342
2026-06-17 18:30 | 1.177 | 1.192 | 1.164 | 1.135 | 1.171 | 1.19 | 0.935 | 1.169 | 1.144 | 1.166 | 0.667 | 1.192
2026-06-17 18:35 | 1.027 | 1.072 | 1.044 | 1.021 | 1.055 | 1.049 | 0.848 | 1.045 | 1.036 | 1.043 | 0.586 | 1.064
2026-06-17 18:40 | 0.925 | 0.949 | 0.916 | 0.906 | 0.922 | 0.921 | 0.747 | 0.904 | 0.889 | 0.899 | 0.524 | 0.93
2026-06-17 18:45 | 0.784 | 0.818 | 0.808 | 0.792 | 0.805 | 0.82 | 0.646 | 0.791 | 0.781 | 0.798 | 0.456 | 0.816
2026-06-17 18:50 | 0.681 | 0.713 | 0.679 | 0.668 | 0.683 | 0.686 | 0.557 | 0.666 | 0.671 | 0.676 | 0.383 | 0.707
2026-06-17 18:55 | 0.575 | 0.588 | 0.584 | 0.557 | 0.563 | 0.572 | 0.456 | 0.571 | 0.551 | 0.566 | 0.321 | 0.579
2026-06-17 19:00 | 0.458 | 0.474 | 0.471 | 0.45 | 0.469 | 0.465 | 0.37 | 0.453 | 0.449 | 0.46 | 0.26 | 0.473
2026-06-17 19:05 | 0.362 | 0.371 | 0.365 | 0.358 | 0.362 | 0.365 | 0.293 | 0.364 | 0.361 | 0.36 | 0.204 | 0.369
2026-06-17 19:10 | 0.266 | 0.278 | 0.274 | 0.259 | 0.267 | 0.271 | 0.217 | 0.263 | 0.266 | 0.263 | 0.154 | 0.272
2026-06-17 19:15 | 0.182 | 0.19 | 0.183 | 0.179 | 0.184 | 0.183 | 0.147 | 0.181 | 0.177 | 0.181 | 0.103 | 0.187
2026-06-17 19:20 | 0.105 | 0.107 | 0.107 | 0.104 | 0.105 | 0.108 | 0.086 | 0.105 | 0.103 | 0.105 | 0.06 | 0.109
2026-06-17 19:25 | 0.041 | 0.043 | 0.042 | 0.04 | 0.041 | 0.042 | 0.033 | 0.041 | 0.041 | 0.042 | 0.023 | 0.042
2026-06-17 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-17 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 05:35 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.041 | 0.041 | 0.042 | 0.034 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.024 | 0.042
2026-06-18 05:40 | 0.105 | 0.109 | 0.109 | 0.103 | 0.106 | 0.107 | 0.087 | 0.106 | 0.104 | 0.105 | 0.06 | 0.108
2026-06-18 05:45 | 0.184 | 0.187 | 0.186 | 0.181 | 0.186 | 0.186 | 0.147 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.103 | 0.19
2026-06-18 05:50 | 0.269 | 0.283 | 0.272 | 0.264 | 0.268 | 0.275 | 0.218 | 0.266 | 0.264 | 0.266 | 0.152 | 0.278
2026-06-18 05:55 | 0.365 | 0.378 | 0.367 | 0.353 | 0.371 | 0.366 | 0.299 | 0.361 | 0.355 | 0.364 | 0.21 | 0.38
2026-06-18 06:00 | 0.463 | 0.484 | 0.467 | 0.451 | 0.464 | 0.475 | 0.38 | 0.469 | 0.455 | 0.461 | 0.262 | 0.483
2026-06-18 06:05 | 0.564 | 0.587 | 0.581 | 0.565 | 0.573 | 0.582 | 0.467 | 0.578 | 0.574 | 0.563 | 0.325 | 0.588
2026-06-18 06:10 | 0.684 | 0.712 | 0.687 | 0.678 | 0.695 | 0.709 | 0.549 | 0.677 | 0.67 | 0.674 | 0.387 | 0.707
2026-06-18 06:15 | 0.803 | 0.833 | 0.816 | 0.79 | 0.817 | 0.816 | 0.651 | 0.798 | 0.792 | 0.806 | 0.462 | 0.84
2026-06-18 06:20 | 0.915 | 0.968 | 0.926 | 0.902 | 0.923 | 0.938 | 0.754 | 0.926 | 0.911 | 0.921 | 0.521 | 0.952
2026-06-18 06:25 | 1.04 | 1.097 | 1.054 | 1.021 | 1.073 | 1.07 | 0.86 | 1.032 | 1.051 | 1.05 | 0.592 | 1.098
2026-06-18 06:30 | 1.185 | 1.232 | 1.195 | 1.149 | 1.197 | 1.211 | 0.948 | 1.159 | 1.18 | 1.17 | 0.672 | 1.218
2026-06-18 06:35 | 1.303 | 1.357 | 1.351 | 1.311 | 1.327 | 1.349 | 1.07 | 1.302 | 1.297 | 1.301 | 0.742 | 1.338
2026-06-18 06:40 | 1.452 | 1.494 | 1.47 | 1.419 | 1.436 | 1.46 | 1.173 | 1.436 | 1.423 | 1.466 | 0.839 | 1.499
2026-06-18 06:45 | 1.571 | 1.675 | 1.599 | 1.568 | 1.593 | 1.638 | 1.285 | 1.576 | 1.576 | 1.582 | 0.913 | 1.641
2026-06-18 06:50 | 1.725 | 1.797 | 1.778 | 1.698 | 1.748 | 1.735 | 1.404 | 1.712 | 1.688 | 1.713 | 0.993 | 1.765
2026-06-18 06:55 | 1.889 | 1.974 | 1.872 | 1.85 | 1.888 | 1.906 | 1.511 | 1.833 | 1.863 | 1.865 | 1.066 | 1.959
2026-06-18 07:00 | 2.022 | 2.086 | 2.046 | 1.969 | 2.022 | 2.052 | 1.647 | 2.004 | 1.995 | 1.997 | 1.143 | 2.053
2026-06-18 07:05 | 2.161 | 2.235 | 2.199 | 2.142 | 2.153 | 2.197 | 1.762 | 2.162 | 2.132 | 2.125 | 1.246 | 2.209
2026-06-18 07:10 | 2.321 | 2.389 | 2.316 | 2.271 | 2.305 | 2.355 | 1.872 | 2.275 | 2.253 | 2.286 | 1.313 | 2.353
2026-06-18 07:15 | 2.429 | 2.573 | 2.478 | 2.402 | 2.446 | 2.473 | 2.009 | 2.416 | 2.429 | 2.434 | 1.395 | 2.538
2026-06-18 07:20 | 2.617 | 2.727 | 2.652 | 2.581 | 2.642 | 2.663 | 2.104 | 2.596 | 2.545 | 2.61 | 1.487 | 2.706
2026-06-18 07:25 | 2.732 | 2.852 | 2.775 | 2.679 | 2.736 | 2.813 | 2.273 | 2.705 | 2.761 | 2.754 | 1.576 | 2.859
2026-06-18 07:30 | 2.928 | 3.032 | 2.966 | 2.899 | 2.894 | 2.941 | 2.367 | 2.853 | 2.864 | 2.921 | 1.665 | 3.039
2026-06-18 07:35 | 3.022 | 3.147 | 3.078 | 3.05 | 3.054 | 3.128 | 2.529 | 3.061 | 3.071 | 3.082 | 1.744 | 3.192
2026-06-18 07:40 | 3.265 | 3.332 | 3.295 | 3.175 | 3.265 | 3.298 | 2.601 | 3.225 | 3.183 | 3.208 | 1.837 | 3.301
2026-06-18 07:45 | 3.357 | 3.546 | 3.476 | 3.295 | 3.404 | 3.447 | 2.719 | 3.335 | 3.322 | 3.329 | 1.908 | 3.434
2026-06-18 07:50 | 3.479 | 3.645 | 3.597 | 3.499 | 3.507 | 3.587 | 2.889 | 3.559 | 3.49 | 3.56 | 2.016 | 3.686
2026-06-18 07:55 | 3.737 | 3.792 | 3.711 | 3.662 | 3.716 | 3.759 | 2.963 | 3.657 | 3.646 | 3.694 | 2.096 | 3.795
2026-06-18 08:00 | 3.839 | 3.962 | 3.848 | 3.724 | 3.804 | 3.92 | 3.131 | 3.807 | 3.823 | 3.869 | 2.179 | 3.974
2026-06-18 08:05 | 4.023 | 4.148 | 4.004 | 3.889 | 4.023 | 4.092 | 3.204 | 4.009 | 3.932 | 3.967 | 2.283 | 4.148
2026-06-18 08:10 | 4.119 | 4.26 | 4.252 | 4.027 | 4.224 | 4.263 | 3.396 | 4.141 | 4.06 | 4.139 | 2.331 | 4.312
2026-06-18 08:15 | 4.309 | 4.532 | 4.404 | 4.264 | 4.34 | 4.418 | 3.527 | 4.325 | 4.189 | 4.266 | 2.425 | 4.453
2026-06-18 08:20 | 4.398 | 4.652 | 4.551 | 4.367 | 4.535 | 4.464 | 3.66 | 4.381 | 4.335 | 4.452 | 2.562 | 4.571
2026-06-18 08:25 | 4.662 | 4.823 | 4.669 | 4.522 | 4.611 | 4.645 | 3.705 | 4.591 | 4.552 | 4.578 | 2.598 | 4.713
2026-06-18 08:30 | 4.774 | 4.925 | 4.872 | 4.704 | 4.802 | 4.806 | 3.849 | 4.736 | 4.623 | 4.669 | 2.686 | 4.835
2026-06-18 08:35 | 4.901 | 5.016 | 4.919 | 4.816 | 4.882 | 5.034 | 3.953 | 4.849 | 4.791 | 4.924 | 2.808 | 5.062
2026-06-18 08:40 | 5.029 | 5.241 | 5.136 | 4.901 | 5.052 | 5.167 | 4.055 | 5.017 | 5.039 | 4.953 | 2.86 | 5.241
2026-06-18 08:45 | 5.158 | 5.46 | 5.293 | 5.118 | 5.265 | 5.267 | 4.233 | 5.16 | 5.177 | 5.105 | 2.919 | 5.361
2026-06-18 08:50 | 5.313 | 5.592 | 5.397 | 5.279 | 5.371 | 5.346 | 4.381 | 5.211 | 5.222 | 5.226 | 3.007 | 5.405
2026-06-18 08:55 | 5.525 | 5.737 | 5.617 | 5.43 | 5.489 | 5.499 | 4.493 | 5.457 | 5.368 | 5.464 | 3.11 | 5.564
2026-06-18 09:00 | 5.518 | 5.803 | 5.691 | 5.478 | 5.562 | 5.765 | 4.604 | 5.636 | 5.462 | 5.628 | 3.215 | 5.852
2026-06-18 09:05 | 5.684 | 6.05 | 5.868 | 5.575 | 5.679 | 5.805 | 4.727 | 5.698 | 5.675 | 5.753 | 3.236 | 5.97
2026-06-18 09:10 | 5.873 | 6.103 | 6.027 | 5.763 | 5.928 | 5.932 | 4.747 | 5.869 | 5.813 | 5.761 | 3.31 | 5.998
2026-06-18 09:15 | 5.982 | 6.328 | 6.086 | 5.975 | 6.075 | 6.206 | 4.859 | 5.984 | 5.952 | 6.068 | 3.382 | 6.213
2026-06-18 09:20 | 6.202 | 6.443 | 6.165 | 6.08 | 6.19 | 6.242 | 4.978 | 6.126 | 6.121 | 6.142 | 3.535 | 6.382
2026-06-18 09:25 | 6.206 | 6.54 | 6.389 | 6.152 | 6.378 | 6.362 | 5.175 | 6.151 | 6.189 | 6.31 | 3.609 | 6.508
2026-06-18 09:30 | 6.365 | 6.653 | 6.468 | 6.293 | 6.467 | 6.599 | 5.183 | 6.379 | 6.232 | 6.292 | 3.635 | 6.642
2026-06-18 09:35 | 6.487 | 6.789 | 6.636 | 6.438 | 6.48 | 6.728 | 5.382 | 6.539 | 6.497 | 6.517 | 3.706 | 6.768
2026-06-18 09:40 | 6.692 | 7.012 | 6.835 | 6.619 | 6.636 | 6.745 | 5.482 | 6.538 | 6.645 | 6.688 | 3.842 | 6.839
2026-06-18 09:45 | 6.757 | 7.064 | 6.977 | 6.713 | 6.887 | 6.89 | 5.521 | 6.756 | 6.696 | 6.675 | 3.866 | 6.91
2026-06-18 09:50 | 6.827 | 7.099 | 7.09 | 6.742 | 6.856 | 7.049 | 5.642 | 6.789 | 6.906 | 6.985 | 3.928 | 7.22
2026-06-18 09:55 | 6.974 | 7.377 | 7.213 | 6.982 | 7.18 | 7.207 | 5.806 | 7.05 | 7.049 | 7.027 | 4.06 | 7.171
2026-06-18 10:00 | 7.088 | 7.411 | 7.302 | 7.122 | 7.293 | 7.328 | 5.788 | 7.088 | 7.167 | 7.177 | 4.065 | 7.422
2026-06-18 10:05 | 7.228 | 7.528 | 7.294 | 7.261 | 7.259 | 7.396 | 5.839 | 7.182 | 7.199 | 7.302 | 4.118 | 7.616
2026-06-18 10:10 | 7.444 | 7.66 | 7.581 | 7.175 | 7.483 | 7.597 | 5.98 | 7.454 | 7.246 | 7.479 | 4.236 | 7.732
2026-06-18 10:15 | 7.535 | 7.897 | 7.694 | 7.418 | 7.607 | 7.678 | 6.156 | 7.578 | 7.444 | 7.472 | 4.266 | 7.854
2026-06-18 10:20 | 7.546 | 7.973 | 7.778 | 7.468 | 7.558 | 7.737 | 6.2 | 7.668 | 7.629 | 7.479 | 4.392 | 7.9
2026-06-18 10:25 | 7.805 | 7.961 | 7.777 | 7.491 | 7.686 | 7.777 | 6.192 | 7.563 | 7.574 | 7.732 | 4.373 | 7.988
2026-06-18 10:30 | 7.798 | 8.058 | 8.048 | 7.716 | 7.851 | 7.847 | 6.329 | 7.691 | 7.747 | 7.727 | 4.485 | 8.169
2026-06-18 10:35 | 7.957 | 8.212 | 7.999 | 7.866 | 7.855 | 8.008 | 6.465 | 7.865 | 7.871 | 7.93 | 4.519 | 8.158
2026-06-18 10:40 | 7.909 | 8.353 | 8.139 | 7.772 | 8.109 | 8.252 | 6.46 | 7.889 | 7.939 | 8.06 | 4.625 | 8.127
2026-06-18 10:45 | 8.158 | 8.328 | 8.12 | 8.035 | 8.204 | 8.182 | 6.472 | 8.048 | 8.074 | 8.154 | 4.562 | 8.361
2026-06-18 10:50 | 8.207 | 8.545 | 8.251 | 8.138 | 8.108 | 8.257 | 6.572 | 8.146 | 8.041 | 8.153 | 4.625 | 8.524
2026-06-18 10:55 | 8.32 | 8.576 | 8.436 | 8.091 | 8.362 | 8.43 | 6.637 | 8.315 | 8.228 | 8.312 | 4.712 | 8.543
2026-06-18 11:00 | 8.295 | 8.747 | 8.552 | 8.266 | 8.482 | 8.362 | 6.678 | 8.371 | 8.225 | 8.395 | 4.779 | 8.608
2026-06-18 11:05 | 8.471 | 8.828 | 8.579 | 8.314 | 8.493 | 8.527 | 6.854 | 8.379 | 8.225 | 8.451 | 4.738 | 8.656
2026-06-18 11:10 | 8.51 | 8.762 | 8.577 | 8.271 | 8.435 | 8.559 | 6.924 | 8.46 | 8.247 | 8.512 | 4.789 | 8.696
2026-06-18 11:15 | 8.54 | 8.877 | 8.547 | 8.256 | 8.624 | 8.58 | 6.878 | 8.42 | 8.435 | 8.5 | 4.812 | 8.866
2026-06-18 11:20 | 8.459 | 9.002 | 8.705 | 8.463 | 8.739 | 8.641 | 7.062 | 8.539 | 8.35 | 8.453 | 4.905 | 8.751
2026-06-18 11:25 | 8.762 | 8.889 | 8.641 | 8.503 | 8.722 | 8.867 | 6.988 | 8.712 | 8.452 | 8.632 | 4.962 | 8.93
2026-06-18 11:30 | 8.724 | 8.952 | 8.911 | 8.466 | 8.723 | 8.869 | 7.002 | 8.662 | 8.495 | 8.534 | 4.948 | 9.055
2026-06-18 11:35 | 8.66 | 9.191 | 8.908 | 8.641 | 8.9 | 8.813 | 7.043 | 8.576 | 8.675 | 8.631 | 4.925 | 8.98
2026-06-18 11:40 | 8.755 | 9.078 | 8.802 | 8.568 | 8.756 | 9.068 | 7.14 | 8.788 | 8.561 | 8.768 | 4.965 | 9.17
2026-06-18 11:45 | 8.723 | 9.183 | 9.066 | 8.793 | 8.818 | 9.098 | 7.153 | 8.87 | 8.651 | 8.718 | 5.06 | 9.069
2026-06-18 11:50 | 8.793 | 9.144 | 8.944 | 8.636 | 8.784 | 8.901 | 7.178 | 8.759 | 8.747 | 8.724 | 5.062 | 9.194
2026-06-18 11:55 | 8.785 | 9.207 | 9.088 | 8.808 | 9.039 | 8.945 | 7.199 | 8.943 | 8.718 | 8.813 | 5.026 | 9.238
2026-06-18 12:00 | 8.788 | 9.336 | 9.081 | 8.681 | 8.999 | 8.975 | 7.347 | 8.921 | 8.843 | 8.999 | 5.038 | 9.189
2026-06-18 12:05 | 8.852 | 9.301 | 9.063 | 8.809 | 8.959 | 9.12 | 7.182 | 8.917 | 8.72 | 9.031 | 5.084 | 9.125
2026-06-18 12:10 | 8.898 | 9.39 | 9.206 | 8.696 | 8.885 | 9.189 | 7.38 | 8.887 | 8.764 | 8.788 | 5.174 | 9.332
2026-06-18 12:15 | 8.91 | 9.367 | 9.029 | 8.787 | 9.059 | 9.158 | 7.324 | 9.024 | 8.896 | 8.82 | 5.146 | 9.336
2026-06-18 12:20 | 9.065 | 9.381 | 9.147 | 8.881 | 9.019 | 9.145 | 7.257 | 8.819 | 8.855 | 8.94 | 5.063 | 9.143
2026-06-18 12:25 | 8.991 | 9.195 | 9.195 | 8.726 | 8.976 | 9.132 | 7.194 | 8.804 | 8.83 | 9.053 | 5.162 | 9.372
2026-06-18 12:30 | 8.924 | 9.236 | 9.058 | 8.683 | 9.003 | 9.19 | 7.266 | 8.881 | 8.914 | 8.993 | 5.138 | 9.252
2026-06-18 12:35 | 9.012 | 9.29 | 8.979 | 8.815 | 8.939 | 9.097 | 7.264 | 8.798 | 8.772 | 8.856 | 5.12 | 9.097
2026-06-18 12:40 | 9.044 | 9.366 | 9.049 | 8.679 | 9.066 | 9.129 | 7.243 | 8.968 | 8.732 | 8.893 | 5.169 | 9.206
2026-06-18 12:45 | 8.958 | 9.344 | 8.945 | 8.793 | 8.885 | 9.061 | 7.185 | 8.817 | 8.864 | 9.011 | 5.119 | 9.223
2026-06-18 12:50 | 8.856 | 9.307 | 8.952 | 8.657 | 9.069 | 9.096 | 7.178 | 8.959 | 8.821 | 8.922 | 5.065 | 9.242
2026-06-18 12:55 | 8.923 | 9.325 | 9 | 8.837 | 8.971 | 9.165 | 7.17 | 8.901 | 8.757 | 8.92 | 5.001 | 9.268
2026-06-18 13:00 | 8.727 | 9.329 | 9.046 | 8.786 | 8.855 | 8.893 | 7.287 | 8.879 | 8.705 | 8.892 | 5.06 | 9.189
2026-06-18 13:05 | 8.945 | 9.255 | 9.043 | 8.737 | 8.998 | 8.898 | 7.122 | 8.898 | 8.788 | 8.845 | 5.041 | 9.17
2026-06-18 13:10 | 8.929 | 9.055 | 8.972 | 8.612 | 8.938 | 9.06 | 7.072 | 8.779 | 8.755 | 8.803 | 5.042 | 8.938
2026-06-18 13:15 | 8.657 | 9.196 | 8.907 | 8.52 | 8.716 | 9.034 | 7.108 | 8.736 | 8.522 | 8.816 | 4.992 | 8.957
2026-06-18 13:20 | 8.844 | 9.186 | 8.962 | 8.477 | 8.717 | 8.923 | 7.154 | 8.628 | 8.613 | 8.688 | 4.945 | 9.027
2026-06-18 13:25 | 8.638 | 9.097 | 8.922 | 8.509 | 8.66 | 8.762 | 7.118 | 8.743 | 8.495 | 8.66 | 4.984 | 8.969
2026-06-18 13:30 | 8.773 | 9.017 | 8.781 | 8.476 | 8.587 | 8.832 | 6.987 | 8.589 | 8.526 | 8.6 | 4.955 | 8.923
2026-06-18 13:35 | 8.608 | 8.85 | 8.705 | 8.476 | 8.702 | 8.648 | 7.033 | 8.545 | 8.517 | 8.467 | 4.952 | 8.815
2026-06-18 13:40 | 8.595 | 8.793 | 8.744 | 8.534 | 8.552 | 8.615 | 7.05 | 8.599 | 8.455 | 8.609 | 4.879 | 8.935
2026-06-18 13:45 | 8.493 | 8.811 | 8.723 | 8.394 | 8.453 | 8.636 | 6.867 | 8.473 | 8.42 | 8.444 | 4.868 | 8.795
2026-06-18 13:50 | 8.37 | 8.735 | 8.631 | 8.357 | 8.418 | 8.641 | 6.903 | 8.475 | 8.416 | 8.327 | 4.807 | 8.687
2026-06-18 13:55 | 8.295 | 8.85 | 8.571 | 8.205 | 8.525 | 8.487 | 6.828 | 8.367 | 8.334 | 8.423 | 4.764 | 8.737
2026-06-18 14:00 | 8.319 | 8.602 | 8.347 | 8.103 | 8.336 | 8.387 | 6.79 | 8.33 | 8.21 | 8.241 | 4.737 | 8.492
2026-06-18 14:05 | 8.149 | 8.517 | 8.361 | 8.029 | 8.383 | 8.29 | 6.606 | 8.178 | 8.186 | 8.127 | 4.64 | 8.61
2026-06-18 14:10 | 8.182 | 8.56 | 8.318 | 8.139 | 8.095 | 8.316 | 6.561 | 8.177 | 8.162 | 8.156 | 4.705 | 8.475
2026-06-18 14:15 | 8.003 | 8.282 | 8.274 | 8.046 | 8.17 | 8.186 | 6.645 | 8.105 | 7.9 | 8.118 | 4.621 | 8.391
2026-06-18 14:20 | 8.057 | 8.263 | 8.139 | 7.782 | 8.153 | 8.077 | 6.445 | 7.858 | 7.804 | 7.919 | 4.607 | 8.356
2026-06-18 14:25 | 7.894 | 8.271 | 8.088 | 7.74 | 7.886 | 8.022 | 6.403 | 7.764 | 7.734 | 7.961 | 4.445 | 8.207
2026-06-18 14:30 | 7.873 | 8.053 | 3.525 | 7.58 | 7.799 | 7.953 | 6.409 | 7.779 | 7.744 | 7.708 | 4.439 | 7.964
2026-06-18 14:35 | 7.821 | 7.919 | 3.563 | 7.533 | 7.862 | 7.763 | 6.249 | 7.577 | 7.648 | 7.664 | 4.394 | 7.868
2026-06-18 14:40 | 7.603 | 7.984 | 3.473 | 7.522 | 7.6 | 7.808 | 6.123 | 7.503 | 7.513 | 7.504 | 4.282 | 7.942
2026-06-18 14:45 | 7.448 | 7.704 | 3.447 | 7.324 | 7.483 | 7.64 | 6.193 | 7.545 | 7.526 | 7.54 | 4.271 | 7.709
2026-06-18 14:50 | 7.435 | 7.756 | 3.409 | 7.178 | 7.373 | 7.571 | 6.08 | 7.462 | 7.368 | 7.42 | 4.261 | 7.567
2026-06-18 14:55 | 7.293 | 7.61 | 3.309 | 7.125 | 7.414 | 7.416 | 5.873 | 7.175 | 7.308 | 7.206 | 4.11 | 7.575
2026-06-18 15:00 | 7.147 | 7.364 | 3.328 | 6.98 | 7.156 | 7.223 | 5.836 | 7.209 | 7.042 | 7.126 | 4.077 | 7.485
2026-06-18 15:05 | 7.161 | 7.301 | 3.199 | 7.05 | 7.051 | 7.123 | 5.734 | 7.115 | 7.061 | 7.011 | 4.06 | 7.273
2026-06-18 15:10 | 6.95 | 7.122 | 3.134 | 6.844 | 6.93 | 7.005 | 5.584 | 6.821 | 6.814 | 6.938 | 4.022 | 7.272
2026-06-18 15:15 | 6.791 | 7.034 | 3.158 | 6.788 | 6.775 | 6.885 | 5.566 | 6.802 | 6.66 | 6.88 | 3.854 | 7.012
2026-06-18 15:20 | 6.63 | 6.935 | 3.058 | 6.634 | 6.707 | 6.893 | 5.378 | 6.585 | 6.681 | 6.61 | 3.791 | 7.008
2026-06-18 15:25 | 6.602 | 6.756 | 3.033 | 6.392 | 6.704 | 6.752 | 5.275 | 6.45 | 6.535 | 6.585 | 3.735 | 6.876
2026-06-18 15:30 | 6.51 | 6.683 | 2.962 | 6.32 | 6.477 | 6.538 | 5.32 | 6.338 | 6.419 | 6.391 | 3.674 | 6.653
2026-06-18 15:35 | 6.247 | 6.472 | 2.88 | 6.171 | 6.33 | 6.481 | 5.113 | 6.356 | 6.316 | 6.308 | 3.587 | 6.532
2026-06-18 15:40 | 6.245 | 6.514 | 2.869 | 5.995 | 6.194 | 6.366 | 5.031 | 6.067 | 6.08 | 6.21 | 3.533 | 6.289
2026-06-18 15:45 | 6.05 | 6.282 | 2.752 | 6.011 | 6.096 | 6.112 | 4.918 | 6.087 | 6.001 | 6.007 | 3.428 | 6.149
2026-06-18 15:50 | 5.856 | 6.193 | 2.72 | 5.76 | 5.873 | 6.043 | 4.863 | 5.899 | 5.838 | 5.916 | 3.351 | 6.069
2026-06-18 15:55 | 5.796 | 6.023 | 2.666 | 5.731 | 5.868 | 5.892 | 4.687 | 5.711 | 5.671 | 5.658 | 3.246 | 5.986
2026-06-18 16:00 | 5.565 | 5.781 | 2.584 | 5.549 | 5.671 | 5.662 | 4.523 | 5.527 | 5.556 | 5.528 | 3.196 | 5.74
2026-06-18 16:05 | 5.424 | 5.718 | 2.499 | 5.381 | 5.436 | 5.489 | 4.44 | 5.37 | 5.467 | 5.453 | 3.118 | 5.597
2026-06-18 16:10 | 5.304 | 5.548 | 2.421 | 5.179 | 5.387 | 5.41 | 4.369 | 5.209 | 5.187 | 5.359 | 3.028 | 5.524
2026-06-18 16:15 | 5.216 | 5.355 | 2.35 | 5.147 | 5.163 | 5.201 | 4.183 | 5.103 | 5.151 | 5.216 | 2.99 | 5.34
2026-06-18 16:20 | 4.978 | 5.212 | 2.308 | 5.002 | 5.108 | 5.136 | 4.074 | 5.025 | 4.906 | 4.985 | 2.844 | 5.179
2026-06-18 16:25 | 4.875 | 4.987 | 2.208 | 4.755 | 4.931 | 4.974 | 3.997 | 4.839 | 4.824 | 4.8 | 2.787 | 5.094
2026-06-18 16:30 | 4.66 | 4.862 | 2.149 | 4.635 | 4.72 | 4.825 | 3.871 | 4.703 | 4.705 | 4.728 | 2.67 | 4.799
2026-06-18 16:35 | 4.612 | 4.747 | 2.074 | 4.483 | 4.59 | 4.666 | 3.745 | 4.486 | 4.451 | 4.577 | 2.622 | 4.767
2026-06-18 16:40 | 4.379 | 4.655 | 2.021 | 4.367 | 4.434 | 4.563 | 3.541 | 4.387 | 4.369 | 4.432 | 2.505 | 4.552
2026-06-18 16:45 | 4.251 | 4.409 | 1.969 | 4.154 | 4.231 | 4.354 | 3.465 | 4.278 | 4.16 | 4.295 | 2.418 | 4.387
2026-06-18 16:50 | 4.078 | 4.252 | 1.887 | 4.076 | 4.175 | 4.199 | 3.313 | 4.113 | 4.067 | 4.105 | 2.326 | 4.28
2026-06-18 16:55 | 3.986 | 4.088 | 1.828 | 3.857 | 4.037 | 4.079 | 3.251 | 3.884 | 3.855 | 3.997 | 2.295 | 4.045
2026-06-18 17:00 | 3.797 | 3.993 | 1.73 | 3.734 | 3.869 | 3.918 | 3.074 | 3.793 | 3.744 | 3.802 | 2.182 | 3.978
2026-06-18 17:05 | 3.689 | 3.817 | 3.678 | 3.627 | 3.648 | 3.699 | 3.01 | 3.61 | 3.563 | 3.656 | 2.058 | 3.773
2026-06-18 17:10 | 3.508 | 3.682 | 3.575 | 3.475 | 3.52 | 3.534 | 2.82 | 3.464 | 3.482 | 3.539 | 2.011 | 3.588
2026-06-18 17:15 | 3.389 | 3.541 | 3.381 | 3.263 | 3.376 | 3.449 | 2.769 | 3.356 | 3.34 | 3.344 | 1.89 | 3.465
2026-06-18 17:20 | 3.164 | 3.336 | 3.275 | 3.149 | 3.196 | 3.286 | 2.637 | 3.21 | 3.161 | 3.189 | 1.837 | 3.269
2026-06-18 17:25 | 3.042 | 3.145 | 3.108 | 3.023 | 3.065 | 3.136 | 2.516 | 3.077 | 3.022 | 3.067 | 1.723 | 3.175
2026-06-18 17:30 | 2.942 | 2.994 | 2.942 | 2.881 | 2.946 | 2.943 | 2.393 | 2.916 | 2.839 | 2.88 | 1.65 | 3.02
2026-06-18 17:35 | 2.733 | 2.852 | 2.775 | 2.708 | 2.743 | 2.798 | 2.248 | 2.709 | 2.69 | 2.767 | 1.561 | 2.857
2026-06-18 17:40 | 2.64 | 2.68 | 2.619 | 2.603 | 2.635 | 2.687 | 2.124 | 2.588 | 2.567 | 2.622 | 1.48 | 2.659
2026-06-18 17:45 | 2.484 | 2.52 | 2.513 | 2.432 | 2.478 | 2.475 | 1.979 | 2.448 | 2.435 | 2.415 | 1.415 | 2.52
2026-06-18 17:50 | 2.322 | 2.387 | 2.319 | 2.283 | 2.339 | 2.365 | 1.874 | 2.267 | 2.249 | 2.317 | 1.32 | 2.387
2026-06-18 17:55 | 2.166 | 2.245 | 2.224 | 2.135 | 2.156 | 2.191 | 1.776 | 2.126 | 2.156 | 2.129 | 1.239 | 2.246
2026-06-18 18:00 | 2.035 | 2.072 | 2.051 | 1.957 | 2.024 | 2.058 | 1.63 | 1.985 | 1.986 | 2.022 | 1.162 | 2.054
2026-06-18 18:05 | 1.866 | 1.932 | 1.878 | 1.815 | 1.893 | 1.878 | 1.499 | 1.864 | 1.868 | 1.871 | 1.065 | 1.904
2026-06-18 18:10 | 1.742 | 1.797 | 1.757 | 1.725 | 1.759 | 1.754 | 1.425 | 1.742 | 1.717 | 1.739 | 0.984 | 1.806
2026-06-18 18:15 | 1.58 | 1.665 | 1.6 | 1.552 | 1.612 | 1.606 | 1.291 | 1.587 | 1.581 | 1.603 | 0.92 | 1.643
2026-06-18 18:20 | 1.461 | 1.507 | 1.453 | 1.411 | 1.472 | 1.492 | 1.195 | 1.454 | 1.426 | 1.428 | 0.832 | 1.508
2026-06-18 18:25 | 1.325 | 1.367 | 1.341 | 1.307 | 1.325 | 1.352 | 1.066 | 1.296 | 1.289 | 1.305 | 0.759 | 1.373
2026-06-18 18:30 | 1.181 | 1.212 | 1.202 | 1.148 | 1.176 | 1.201 | 0.963 | 1.192 | 1.171 | 1.165 | 0.671 | 1.232
2026-06-18 18:35 | 1.063 | 1.082 | 1.079 | 1.034 | 1.063 | 1.064 | 0.868 | 1.063 | 1.053 | 1.058 | 0.596 | 1.075
2026-06-18 18:40 | 0.942 | 0.978 | 0.942 | 0.91 | 0.937 | 0.955 | 0.75 | 0.916 | 0.915 | 0.914 | 0.532 | 0.969
2026-06-18 18:45 | 0.805 | 0.848 | 0.815 | 0.802 | 0.818 | 0.815 | 0.661 | 0.797 | 0.786 | 0.814 | 0.458 | 0.827
2026-06-18 18:50 | 0.69 | 0.725 | 0.709 | 0.673 | 0.686 | 0.694 | 0.562 | 0.692 | 0.672 | 0.689 | 0.399 | 0.721
2026-06-18 18:55 | 0.579 | 0.597 | 0.584 | 0.563 | 0.581 | 0.583 | 0.468 | 0.567 | 0.575 | 0.581 | 0.33 | 0.586
2026-06-18 19:00 | 0.466 | 0.487 | 0.472 | 0.465 | 0.471 | 0.478 | 0.385 | 0.468 | 0.464 | 0.464 | 0.27 | 0.489
2026-06-18 19:05 | 0.37 | 0.375 | 0.37 | 0.358 | 0.372 | 0.373 | 0.297 | 0.365 | 0.358 | 0.359 | 0.207 | 0.372
2026-06-18 19:10 | 0.268 | 0.284 | 0.274 | 0.267 | 0.276 | 0.273 | 0.223 | 0.27 | 0.27 | 0.268 | 0.153 | 0.28
2026-06-18 19:15 | 0.184 | 0.19 | 0.186 | 0.181 | 0.184 | 0.186 | 0.152 | 0.182 | 0.18 | 0.182 | 0.106 | 0.191
2026-06-18 19:20 | 0.106 | 0.11 | 0.109 | 0.104 | 0.107 | 0.107 | 0.086 | 0.105 | 0.105 | 0.106 | 0.061 | 0.11
2026-06-18 19:25 | 0.041 | 0.044 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.034 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.024 | 0.043
2026-06-18 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-18 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 05:35 | 0.04 | 0.042 | 0.041 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.033 | 0.039 | 0 | 0.039 | 0.022 | 0.041
2026-06-19 05:40 | 0.102 | 0.107 | 0.102 | 0.099 | 0.101 | 0.104 | 0.082 | 0.102 | 0 | 0.102 | 0.058 | 0.104
2026-06-19 05:45 | 0.175 | 0.184 | 0.176 | 0.173 | 0.177 | 0.18 | 0.144 | 0.177 | 0 | 0.175 | 0.101 | 0.181
2026-06-19 05:50 | 0.259 | 0.265 | 0.265 | 0.257 | 0.259 | 0.266 | 0.208 | 0.254 | 0 | 0.255 | 0.147 | 0.264
2026-06-19 05:55 | 0.35 | 0.364 | 0.351 | 0.345 | 0.349 | 0.356 | 0.286 | 0.352 | 0 | 0.352 | 0.197 | 0.364
2026-06-19 06:00 | 0.44 | 0.466 | 0.453 | 0.442 | 0.451 | 0.45 | 0.365 | 0.449 | 0 | 0.439 | 0.257 | 0.463
2026-06-19 06:05 | 0.547 | 0.568 | 0.555 | 0.535 | 0.548 | 0.552 | 0.445 | 0.543 | 0 | 0.541 | 0.316 | 0.572
2026-06-19 06:10 | 0.657 | 0.673 | 0.667 | 0.651 | 0.665 | 0.664 | 0.533 | 0.645 | 0 | 0.656 | 0.37 | 0.672
2026-06-19 06:15 | 0.774 | 0.809 | 0.791 | 0.752 | 0.766 | 0.775 | 0.617 | 0.756 | 0 | 0.756 | 0.44 | 0.803
2026-06-19 06:20 | 0.89 | 0.927 | 0.903 | 0.864 | 0.897 | 0.898 | 0.718 | 0.874 | 0 | 0.87 | 0.503 | 0.926
2026-06-19 06:25 | 1.004 | 1.056 | 1.025 | 0.985 | 1.014 | 1.039 | 0.806 | 1.007 | 0 | 0.994 | 0.58 | 1.048
2026-06-19 06:30 | 1.136 | 1.175 | 1.138 | 1.117 | 1.138 | 1.149 | 0.923 | 1.138 | 0 | 1.136 | 0.646 | 1.18
2026-06-19 06:35 | 1.266 | 1.291 | 1.266 | 1.228 | 1.273 | 1.281 | 1.024 | 1.253 | 0 | 1.237 | 0.713 | 1.303
2026-06-19 06:40 | 1.372 | 1.441 | 1.398 | 1.336 | 1.4 | 1.419 | 1.127 | 1.389 | 0 | 1.369 | 0.784 | 1.42
2026-06-19 06:45 | 1.51 | 1.552 | 1.522 | 1.46 | 1.514 | 1.534 | 1.221 | 1.515 | 0 | 1.484 | 0.85 | 1.528
2026-06-19 06:50 | 1.629 | 1.691 | 1.673 | 1.61 | 1.662 | 1.653 | 1.317 | 1.636 | 0 | 1.615 | 0.929 | 1.678
2026-06-19 06:55 | 1.76 | 1.841 | 1.777 | 1.731 | 1.792 | 1.806 | 1.438 | 1.733 | 0 | 1.741 | 0.992 | 1.824
2026-06-19 07:00 | 1.86 | 1.938 | 1.94 | 1.838 | 1.889 | 1.899 | 1.537 | 1.895 | 0 | 1.857 | 1.071 | 1.951
2026-06-19 07:05 | 2.001 | 2.068 | 2.05 | 2.003 | 2.004 | 2.062 | 1.636 | 1.987 | 0 | 2.017 | 1.144 | 2.094
2026-06-19 07:10 | 2.127 | 2.254 | 2.159 | 2.133 | 2.146 | 2.16 | 1.74 | 2.119 | 0 | 2.148 | 1.212 | 2.244
2026-06-19 07:15 | 2.292 | 2.372 | 2.298 | 2.271 | 2.296 | 2.295 | 1.855 | 2.249 | 0 | 2.255 | 1.313 | 2.385
2026-06-19 07:20 | 2.396 | 2.531 | 2.467 | 2.346 | 2.426 | 2.453 | 1.972 | 2.374 | 0 | 2.374 | 1.368 | 2.5
2026-06-19 07:25 | 2.534 | 2.671 | 2.589 | 2.536 | 2.606 | 2.585 | 2.076 | 2.505 | 0 | 2.54 | 1.466 | 2.649
2026-06-19 07:30 | 2.675 | 2.773 | 2.709 | 2.686 | 2.672 | 2.772 | 2.206 | 2.717 | 0 | 2.707 | 1.546 | 2.812
2026-06-19 07:35 | 2.819 | 2.943 | 2.862 | 2.756 | 2.857 | 2.909 | 2.299 | 2.842 | 0 | 2.795 | 1.615 | 2.885
2026-06-19 07:40 | 3.025 | 3.128 | 2.987 | 2.965 | 3.012 | 3.007 | 2.433 | 2.962 | 0 | 3.007 | 1.711 | 3.031
2026-06-19 07:45 | 3.157 | 3.282 | 3.187 | 3.035 | 3.115 | 3.227 | 2.569 | 3.123 | 0 | 3.088 | 1.811 | 3.247
2026-06-19 07:50 | 3.311 | 3.376 | 3.36 | 3.23 | 3.297 | 3.37 | 2.664 | 3.27 | 0 | 3.278 | 1.856 | 3.34
2026-06-19 07:55 | 3.445 | 3.525 | 3.435 | 3.383 | 3.427 | 3.544 | 2.801 | 3.378 | 0 | 3.437 | 1.981 | 3.538
2026-06-19 08:00 | 3.604 | 3.753 | 3.671 | 3.476 | 3.639 | 3.652 | 2.92 | 3.545 | 0 | 3.526 | 2.025 | 3.705
2026-06-19 08:05 | 3.72 | 3.916 | 3.797 | 3.733 | 3.75 | 3.781 | 3.028 | 3.746 | 0 | 3.747 | 2.13 | 3.844
2026-06-19 08:10 | 3.886 | 4.115 | 3.935 | 3.791 | 3.867 | 3.942 | 3.17 | 3.934 | 0 | 3.877 | 2.258 | 3.965
2026-06-19 08:15 | 4.116 | 4.223 | 4.101 | 4.042 | 4.052 | 4.182 | 3.268 | 4.061 | 0 | 4.059 | 2.293 | 4.189
2026-06-19 08:20 | 4.256 | 4.441 | 4.257 | 4.182 | 4.24 | 4.302 | 3.394 | 4.208 | 0 | 4.249 | 2.404 | 4.321
2026-06-19 08:25 | 4.369 | 4.603 | 4.431 | 4.346 | 4.36 | 4.408 | 3.553 | 4.372 | 0 | 4.415 | 2.483 | 4.526
2026-06-19 08:30 | 4.49 | 4.716 | 4.574 | 4.518 | 4.556 | 4.688 | 3.714 | 4.514 | 0 | 4.482 | 2.568 | 4.738
2026-06-19 08:35 | 4.622 | 4.844 | 4.801 | 4.63 | 4.693 | 4.706 | 3.834 | 4.719 | 0 | 4.723 | 2.657 | 4.813
2026-06-19 08:40 | 4.804 | 4.977 | 4.918 | 4.706 | 4.805 | 4.879 | 3.913 | 4.834 | 0 | 4.776 | 2.772 | 5.005
2026-06-19 08:45 | 5.013 | 5.233 | 5.015 | 4.915 | 4.984 | 5.04 | 4.018 | 4.929 | 0 | 4.997 | 2.855 | 5.103
2026-06-19 08:50 | 5.083 | 5.292 | 5.251 | 5.058 | 5.082 | 5.265 | 4.207 | 5.106 | 0 | 5.103 | 2.925 | 5.295
2026-06-19 08:55 | 5.318 | 5.44 | 5.304 | 5.174 | 5.195 | 5.286 | 4.283 | 5.281 | 0 | 5.288 | 3.001 | 5.482
2026-06-19 09:00 | 5.447 | 5.617 | 5.401 | 5.234 | 5.433 | 5.408 | 4.357 | 5.382 | 0 | 5.438 | 3.087 | 5.55
2026-06-19 09:05 | 5.491 | 5.683 | 5.621 | 5.406 | 5.512 | 5.6 | 4.459 | 5.442 | 0 | 5.57 | 3.145 | 5.609
2026-06-19 09:10 | 5.576 | 5.873 | 5.745 | 5.586 | 5.66 | 5.792 | 4.598 | 5.565 | 0 | 5.594 | 3.259 | 5.822
2026-06-19 09:15 | 5.712 | 6.049 | 5.916 | 5.621 | 5.737 | 5.892 | 4.756 | 5.798 | 0 | 5.719 | 3.332 | 5.916
2026-06-19 09:20 | 5.872 | 6.141 | 6.033 | 5.771 | 5.959 | 5.959 | 4.777 | 5.82 | 0 | 5.859 | 3.342 | 6.045
2026-06-19 09:25 | 6.109 | 6.224 | 6.17 | 6.016 | 5.999 | 6.184 | 4.909 | 5.977 | 0 | 6.038 | 3.485 | 6.137
2026-06-19 09:30 | 6.216 | 6.382 | 6.214 | 6.107 | 6.233 | 6.228 | 4.95 | 6.041 | 0 | 6.116 | 3.517 | 6.442
2026-06-19 09:35 | 6.334 | 6.44 | 6.324 | 6.155 | 6.266 | 6.331 | 5.167 | 6.33 | 0 | 6.3 | 3.629 | 6.501
2026-06-19 09:40 | 6.369 | 6.678 | 6.434 | 6.259 | 6.377 | 6.427 | 5.133 | 6.437 | 0 | 6.431 | 3.707 | 6.591
2026-06-19 09:45 | 6.538 | 6.738 | 6.679 | 6.42 | 6.557 | 6.62 | 5.333 | 6.466 | 0 | 6.535 | 3.721 | 6.724
2026-06-19 09:50 | 6.543 | 6.958 | 6.834 | 6.541 | 6.618 | 6.723 | 5.391 | 6.534 | 0 | 6.646 | 3.767 | 6.871
2026-06-19 09:55 | 6.668 | 7.025 | 6.949 | 6.668 | 6.751 | 6.876 | 5.507 | 6.728 | 0 | 6.692 | 3.819 | 6.865
2026-06-19 10:00 | 6.84 | 7.117 | 7.063 | 6.719 | 6.982 | 6.968 | 5.653 | 6.767 | 0 | 6.828 | 3.942 | 6.976
2026-06-19 10:05 | 6.907 | 7.21 | 7.086 | 6.889 | 7.051 | 7.061 | 5.581 | 6.85 | 0 | 6.901 | 4.018 | 7.266
2026-06-19 10:10 | 7.073 | 7.42 | 7.126 | 6.881 | 7.09 | 7.273 | 5.831 | 6.987 | 0 | 7.084 | 3.977 | 7.211
2026-06-19 10:15 | 7.115 | 7.491 | 7.393 | 7.122 | 7.296 | 7.318 | 5.794 | 7.227 | 0 | 7.109 | 4.093 | 7.457
2026-06-19 10:20 | 7.295 | 7.459 | 7.362 | 7.169 | 7.283 | 7.293 | 5.911 | 7.306 | 0 | 7.289 | 4.086 | 7.471
2026-06-19 10:25 | 7.252 | 7.608 | 7.36 | 7.092 | 7.314 | 7.352 | 5.886 | 7.345 | 0 | 7.378 | 4.205 | 7.557
2026-06-19 10:30 | 7.342 | 7.689 | 7.39 | 7.323 | 7.36 | 7.541 | 5.979 | 7.43 | 0 | 7.282 | 4.247 | 7.713
2026-06-19 10:35 | 7.476 | 7.838 | 7.58 | 7.331 | 7.577 | 7.644 | 6.007 | 7.375 | 0 | 7.298 | 4.29 | 7.729
2026-06-19 10:40 | 7.465 | 7.718 | 7.66 | 7.32 | 7.43 | 7.632 | 6.056 | 7.544 | 0 | 7.543 | 4.321 | 7.634
2026-06-19 10:45 | 7.575 | 7.756 | 7.767 | 7.407 | 7.507 | 7.791 | 6.177 | 7.545 | 0 | 7.463 | 4.318 | 7.881
2026-06-19 10:50 | 7.57 | 7.818 | 7.758 | 7.427 | 7.536 | 7.787 | 6.203 | 7.46 | 0 | 7.674 | 4.272 | 7.822
2026-06-19 10:55 | 7.692 | 7.926 | 7.783 | 7.5 | 7.596 | 7.73 | 6.292 | 7.704 | 0 | 7.707 | 4.403 | 7.908
2026-06-19 11:00 | 7.708 | 7.912 | 7.902 | 7.628 | 7.655 | 7.85 | 6.283 | 7.614 | 0 | 7.791 | 4.419 | 8
2026-06-19 11:05 | 7.68 | 8.102 | 7.786 | 7.677 | 7.773 | 8 | 6.35 | 7.778 | 0 | 7.685 | 4.488 | 8.023
2026-06-19 11:10 | 7.768 | 8.033 | 8.007 | 7.66 | 7.897 | 7.897 | 6.396 | 7.839 | 0 | 7.708 | 4.525 | 8.116
2026-06-19 11:15 | 7.979 | 8.272 | 7.976 | 7.633 | 7.957 | 7.994 | 6.318 | 7.765 | 0 | 7.791 | 4.558 | 8.203
2026-06-19 11:20 | 7.98 | 8.266 | 8.161 | 7.858 | 7.963 | 8.037 | 6.453 | 7.999 | 0 | 7.896 | 4.521 | 8.075
2026-06-19 11:25 | 8.042 | 8.315 | 8.107 | 7.892 | 8.088 | 8.217 | 6.457 | 8.064 | 0 | 8.057 | 4.58 | 8.298
2026-06-19 11:30 | 8.117 | 8.402 | 8.204 | 7.988 | 8.161 | 8.311 | 6.638 | 8.017 | 0 | 8.128 | 4.67 | 8.217
2026-06-19 11:35 | 8.027 | 8.516 | 8.361 | 8.08 | 8.181 | 8.27 | 6.56 | 8.059 | 0 | 8.019 | 4.678 | 8.319
2026-06-19 11:40 | 8.157 | 8.555 | 8.302 | 8.169 | 8.151 | 8.225 | 6.61 | 8.261 | 0 | 8.099 | 4.747 | 8.515
2026-06-19 11:45 | 8.216 | 8.482 | 8.327 | 8.089 | 8.194 | 8.421 | 6.699 | 8.169 | 0 | 8.255 | 4.699 | 8.506
2026-06-19 11:50 | 8.314 | 8.718 | 8.484 | 8.137 | 8.359 | 8.47 | 6.865 | 8.301 | 0 | 8.174 | 4.786 | 8.522
2026-06-19 11:55 | 8.346 | 8.664 | 8.424 | 8.354 | 8.525 | 8.504 | 6.821 | 8.241 | 0 | 8.411 | 4.851 | 8.563
2026-06-19 12:00 | 8.437 | 8.868 | 8.588 | 8.379 | 8.413 | 8.66 | 6.805 | 8.482 | 0 | 8.425 | 4.847 | 8.622
2026-06-19 12:05 | 8.565 | 8.906 | 8.627 | 8.414 | 8.645 | 8.74 | 6.993 | 8.545 | 0 | 8.605 | 4.84 | 8.723
2026-06-19 12:10 | 8.484 | 8.796 | 8.765 | 8.409 | 8.674 | 8.683 | 6.864 | 8.579 | 0 | 8.589 | 4.861 | 8.76
2026-06-19 12:15 | 8.701 | 8.993 | 8.61 | 8.46 | 8.511 | 8.682 | 6.902 | 8.407 | 0 | 8.605 | 4.881 | 8.958
2026-06-19 12:20 | 8.461 | 8.874 | 8.823 | 8.462 | 8.678 | 8.745 | 7.031 | 8.478 | 0 | 8.535 | 4.845 | 8.841
2026-06-19 12:25 | 8.475 | 8.98 | 8.661 | 8.41 | 8.568 | 8.781 | 7.032 | 8.505 | 0 | 8.523 | 4.918 | 8.947
2026-06-19 12:30 | 8.57 | 8.951 | 8.801 | 8.505 | 8.595 | 8.856 | 6.894 | 8.485 | 0 | 8.45 | 4.915 | 8.969
2026-06-19 12:35 | 8.596 | 8.989 | 8.828 | 8.528 | 8.513 | 8.682 | 6.89 | 8.593 | 0 | 8.638 | 4.956 | 8.775
2026-06-19 12:40 | 8.542 | 9 | 8.663 | 8.343 | 8.523 | 8.654 | 6.944 | 8.572 | 0 | 8.572 | 4.929 | 8.762
2026-06-19 12:45 | 8.666 | 8.975 | 8.604 | 8.396 | 8.699 | 8.62 | 6.864 | 8.519 | 0 | 8.55 | 4.855 | 8.888
2026-06-19 12:50 | 8.567 | 9.002 | 8.788 | 8.328 | 8.542 | 8.728 | 7.036 | 8.503 | 0 | 8.482 | 4.824 | 8.908
2026-06-19 12:55 | 8.564 | 8.971 | 8.623 | 8.456 | 8.66 | 8.784 | 6.87 | 8.577 | 0 | 8.589 | 4.86 | 8.917
2026-06-19 13:00 | 8.631 | 8.766 | 8.562 | 8.429 | 8.44 | 8.763 | 7.02 | 8.345 | 0 | 8.608 | 4.879 | 8.889
2026-06-19 13:05 | 8.56 | 8.829 | 8.576 | 8.46 | 8.587 | 8.589 | 6.861 | 8.438 | 0 | 8.417 | 4.819 | 8.752
2026-06-19 13:10 | 8.473 | 8.876 | 8.516 | 8.386 | 8.434 | 8.595 | 6.859 | 8.375 | 0 | 8.425 | 4.758 | 8.678
2026-06-19 13:15 | 8.478 | 8.679 | 8.458 | 8.213 | 8.465 | 8.546 | 6.892 | 8.312 | 0 | 8.328 | 4.793 | 8.628
2026-06-19 13:20 | 8.493 | 8.659 | 8.47 | 8.295 | 8.42 | 8.6 | 6.758 | 8.401 | 0 | 8.309 | 4.798 | 8.716
2026-06-19 13:25 | 8.451 | 8.62 | 8.387 | 8.133 | 8.459 | 8.472 | 6.695 | 8.304 | 0 | 8.428 | 4.802 | 8.517
2026-06-19 13:30 | 8.25 | 8.73 | 8.546 | 8.232 | 8.235 | 8.398 | 6.783 | 8.325 | 0 | 8.209 | 4.763 | 8.587
2026-06-19 13:35 | 8.179 | 8.687 | 8.277 | 8.067 | 8.198 | 8.498 | 6.719 | 8.167 | 0 | 8.332 | 4.771 | 8.515
2026-06-19 13:40 | 8.244 | 8.627 | 8.316 | 7.962 | 8.277 | 8.398 | 6.656 | 8.228 | 0 | 8.062 | 4.658 | 8.369
2026-06-19 13:45 | 8.132 | 8.379 | 8.312 | 7.899 | 8.289 | 8.251 | 6.544 | 8.068 | 0 | 8.033 | 4.609 | 8.453
2026-06-19 13:50 | 8.156 | 8.363 | 8.322 | 7.996 | 8.128 | 8.28 | 6.524 | 8.003 | 0 | 7.965 | 4.638 | 8.328
2026-06-19 13:55 | 8.107 | 8.413 | 8.083 | 7.823 | 8.055 | 8.184 | 6.549 | 7.894 | 0 | 8.02 | 4.505 | 8.159
2026-06-19 14:00 | 7.867 | 8.26 | 8.12 | 7.769 | 7.9 | 8.082 | 6.529 | 7.826 | 0 | 7.838 | 4.484 | 8.29
2026-06-19 14:05 | 7.739 | 8.111 | 7.943 | 7.68 | 7.82 | 8.036 | 6.403 | 7.672 | 0 | 7.712 | 4.454 | 8.154
2026-06-19 14:10 | 7.679 | 8.052 | 7.869 | 7.531 | 7.688 | 7.782 | 6.236 | 7.694 | 0 | 7.738 | 4.35 | 8.009
2026-06-19 14:15 | 7.658 | 8.023 | 7.73 | 7.409 | 7.702 | 7.745 | 6.182 | 7.479 | 0 | 7.577 | 4.325 | 7.946
2026-06-19 14:20 | 7.601 | 7.908 | 7.546 | 7.297 | 7.55 | 7.636 | 6.116 | 7.501 | 0 | 7.37 | 4.228 | 7.653
2026-06-19 14:25 | 7.32 | 7.572 | 7.539 | 7.21 | 7.451 | 7.585 | 5.944 | 7.255 | 0 | 7.283 | 4.273 | 7.567
2026-06-19 14:30 | 7.199 | 7.497 | 3.364 | 7.122 | 7.319 | 7.315 | 5.958 | 7.275 | 0 | 7.178 | 4.213 | 7.547
2026-06-19 14:35 | 7.264 | 7.556 | 3.277 | 7.05 | 7.25 | 7.257 | 5.825 | 7.035 | 0 | 7.039 | 4.068 | 7.287
2026-06-19 14:40 | 7.027 | 7.451 | 3.245 | 6.959 | 7.138 | 7.178 | 5.788 | 7.015 | 0 | 6.932 | 4.059 | 7.315
2026-06-19 14:45 | 7.045 | 7.254 | 3.139 | 6.775 | 7.092 | 6.98 | 5.614 | 6.995 | 0 | 6.915 | 4.026 | 7.192
2026-06-19 14:50 | 6.883 | 7.208 | 3.127 | 6.797 | 6.83 | 6.926 | 5.647 | 6.739 | 0 | 6.784 | 3.908 | 7.038
2026-06-19 14:55 | 6.769 | 7.007 | 3.09 | 6.619 | 6.712 | 6.876 | 5.411 | 6.629 | 0 | 6.806 | 3.87 | 7.02
2026-06-19 15:00 | 6.643 | 6.995 | 2.993 | 6.474 | 6.652 | 6.829 | 5.421 | 6.637 | 0 | 6.628 | 3.751 | 6.836
2026-06-19 15:05 | 6.515 | 6.862 | 3.012 | 6.401 | 6.524 | 6.62 | 5.281 | 6.486 | 0 | 6.571 | 3.746 | 6.676
2026-06-19 15:10 | 6.472 | 6.685 | 2.979 | 6.404 | 6.478 | 6.575 | 5.188 | 6.336 | 0 | 6.51 | 3.679 | 6.651
2026-06-19 15:15 | 6.302 | 6.592 | 2.93 | 6.267 | 6.327 | 6.446 | 5.177 | 6.332 | 0 | 6.318 | 3.604 | 6.548
2026-06-19 15:20 | 6.262 | 6.527 | 2.844 | 6.194 | 6.253 | 6.307 | 5.152 | 6.17 | 0 | 6.196 | 3.525 | 6.529
2026-06-19 15:25 | 6.111 | 6.308 | 2.788 | 6.057 | 6.187 | 6.337 | 5.047 | 6.149 | 0 | 6.156 | 3.499 | 6.412
2026-06-19 15:30 | 6.039 | 6.277 | 2.764 | 5.898 | 6.152 | 6.229 | 4.869 | 5.947 | 0 | 6.07 | 3.451 | 6.167
2026-06-19 15:35 | 6.014 | 6.165 | 2.699 | 5.772 | 6.054 | 6.079 | 4.809 | 5.991 | 0 | 5.861 | 3.389 | 6.094
2026-06-19 15:40 | 5.834 | 6.018 | 2.686 | 5.776 | 5.898 | 5.96 | 4.763 | 5.803 | 0 | 5.88 | 3.345 | 6.025
2026-06-19 15:45 | 5.792 | 5.897 | 2.665 | 5.611 | 5.782 | 5.898 | 4.653 | 5.635 | 0 | 5.665 | 3.305 | 5.876
2026-06-19 15:50 | 5.694 | 5.826 | 2.563 | 5.576 | 5.711 | 5.79 | 4.65 | 5.553 | 0 | 5.556 | 3.192 | 5.761
2026-06-19 15:55 | 5.522 | 5.737 | 2.523 | 5.362 | 5.605 | 5.533 | 4.542 | 5.453 | 0 | 5.537 | 3.144 | 5.67
2026-06-19 16:00 | 5.397 | 5.528 | 2.427 | 5.282 | 5.45 | 5.541 | 4.351 | 5.32 | 0 | 5.293 | 3.114 | 5.494
2026-06-19 16:05 | 5.286 | 5.42 | 2.415 | 5.115 | 5.198 | 5.351 | 4.258 | 5.175 | 0 | 5.3 | 2.997 | 5.455
2026-06-19 16:10 | 5.064 | 5.284 | 2.365 | 5.086 | 5.069 | 5.166 | 4.098 | 5.047 | 0 | 5.069 | 2.874 | 5.312
2026-06-19 16:15 | 4.996 | 5.19 | 2.273 | 4.857 | 4.937 | 5.071 | 4.008 | 4.946 | 0 | 4.956 | 2.828 | 5.152
2026-06-19 16:20 | 4.755 | 5.026 | 2.234 | 4.691 | 4.885 | 4.944 | 3.903 | 4.727 | 0 | 4.802 | 2.726 | 4.956
2026-06-19 16:25 | 4.69 | 4.811 | 2.171 | 4.659 | 4.67 | 4.784 | 3.786 | 4.612 | 0 | 4.604 | 2.704 | 4.8
2026-06-19 16:30 | 4.562 | 4.713 | 2.101 | 4.421 | 4.555 | 4.668 | 3.719 | 4.566 | 0 | 4.538 | 2.59 | 4.711
2026-06-19 16:35 | 4.354 | 4.572 | 1.999 | 4.316 | 4.434 | 4.542 | 3.572 | 4.31 | 0 | 4.399 | 2.48 | 4.481
2026-06-19 16:40 | 4.284 | 4.382 | 1.949 | 4.232 | 4.242 | 4.36 | 3.43 | 4.186 | 0 | 4.242 | 2.409 | 4.449
2026-06-19 16:45 | 4.05 | 4.254 | 1.89 | 4.004 | 4.12 | 4.127 | 3.363 | 4.121 | 0 | 4.091 | 2.347 | 4.284
2026-06-19 16:50 | 4.014 | 4.174 | 1.781 | 3.872 | 3.996 | 3.991 | 3.186 | 3.981 | 0 | 3.927 | 2.274 | 4.143
2026-06-19 16:55 | 3.861 | 3.931 | 1.722 | 3.739 | 3.8 | 3.933 | 3.077 | 3.791 | 0 | 3.814 | 2.152 | 3.933
2026-06-19 17:00 | 3.685 | 3.818 | 1.698 | 3.612 | 3.717 | 3.685 | 2.965 | 3.662 | 0 | 3.641 | 2.093 | 3.779
2026-06-19 17:05 | 3.54 | 3.644 | 3.623 | 3.478 | 3.554 | 3.584 | 2.87 | 3.479 | 0 | 3.459 | 1.986 | 3.638
2026-06-19 17:10 | 3.418 | 3.523 | 3.383 | 3.315 | 3.362 | 3.407 | 2.73 | 3.352 | 0 | 3.317 | 1.942 | 3.489
2026-06-19 17:15 | 3.244 | 3.384 | 3.283 | 3.183 | 3.213 | 3.295 | 2.601 | 3.235 | 0 | 3.216 | 1.824 | 3.292
2026-06-19 17:20 | 3.034 | 3.191 | 3.122 | 3.037 | 3.059 | 3.11 | 2.525 | 3.087 | 0 | 3.052 | 1.746 | 3.217
2026-06-19 17:25 | 2.97 | 3.084 | 2.952 | 2.884 | 2.955 | 3.022 | 2.413 | 2.943 | 0 | 2.928 | 1.689 | 2.988
2026-06-19 17:30 | 2.776 | 2.917 | 2.854 | 2.768 | 2.832 | 2.841 | 2.287 | 2.782 | 0 | 2.752 | 1.571 | 2.85
2026-06-19 17:35 | 2.63 | 2.729 | 2.702 | 2.584 | 2.649 | 2.703 | 2.157 | 2.622 | 0 | 2.657 | 1.486 | 2.758
2026-06-19 17:40 | 2.506 | 2.608 | 2.557 | 2.42 | 2.511 | 2.575 | 2.001 | 2.446 | 0 | 2.479 | 1.402 | 2.542
2026-06-19 17:45 | 2.326 | 2.431 | 2.408 | 2.324 | 2.376 | 2.366 | 1.909 | 2.333 | 0 | 2.338 | 1.353 | 2.429
2026-06-19 17:50 | 2.208 | 2.253 | 2.239 | 2.173 | 2.173 | 2.256 | 1.792 | 2.165 | 0 | 2.211 | 1.258 | 2.258
2026-06-19 17:55 | 2.055 | 2.144 | 2.086 | 2.004 | 2.041 | 2.061 | 1.642 | 2.051 | 0 | 2.039 | 1.18 | 2.114
2026-06-19 18:00 | 1.903 | 1.997 | 1.95 | 1.88 | 1.915 | 1.908 | 1.534 | 1.872 | 0 | 1.886 | 1.07 | 1.929
2026-06-19 18:05 | 1.771 | 1.847 | 1.759 | 1.72 | 1.741 | 1.761 | 1.403 | 1.735 | 0 | 1.722 | 1.011 | 1.819
2026-06-19 18:10 | 1.597 | 1.677 | 1.617 | 1.575 | 1.637 | 1.658 | 1.299 | 1.602 | 0 | 1.596 | 0.925 | 1.66
2026-06-19 18:15 | 1.461 | 1.557 | 1.508 | 1.465 | 1.468 | 1.498 | 1.204 | 1.459 | 0 | 1.479 | 0.855 | 1.536
2026-06-19 18:20 | 1.34 | 1.388 | 1.366 | 1.325 | 1.341 | 1.353 | 1.102 | 1.343 | 0 | 1.35 | 0.763 | 1.38
2026-06-19 18:25 | 1.202 | 1.27 | 1.226 | 1.185 | 1.234 | 1.239 | 0.997 | 1.209 | 0 | 1.228 | 0.687 | 1.265
2026-06-19 18:30 | 1.1 | 1.142 | 1.099 | 1.084 | 1.115 | 1.123 | 0.89 | 1.104 | 0 | 1.08 | 0.624 | 1.116
2026-06-19 18:35 | 0.962 | 0.999 | 0.985 | 0.965 | 0.99 | 0.995 | 0.801 | 0.982 | 0 | 0.974 | 0.553 | 1.011
2026-06-19 18:40 | 0.856 | 0.879 | 0.881 | 0.84 | 0.86 | 0.862 | 0.706 | 0.862 | 0 | 0.865 | 0.493 | 0.881
2026-06-19 18:45 | 0.756 | 0.771 | 0.747 | 0.737 | 0.753 | 0.764 | 0.605 | 0.747 | 0 | 0.74 | 0.425 | 0.765
2026-06-19 18:50 | 0.641 | 0.659 | 0.64 | 0.627 | 0.638 | 0.645 | 0.526 | 0.631 | 0 | 0.638 | 0.366 | 0.654
2026-06-19 18:55 | 0.529 | 0.548 | 0.542 | 0.529 | 0.539 | 0.551 | 0.432 | 0.532 | 0 | 0.525 | 0.308 | 0.549
2026-06-19 19:00 | 0.435 | 0.452 | 0.438 | 0.432 | 0.441 | 0.443 | 0.354 | 0.43 | 0 | 0.438 | 0.248 | 0.444
2026-06-19 19:05 | 0.343 | 0.354 | 0.349 | 0.338 | 0.343 | 0.352 | 0.277 | 0.342 | 0 | 0.344 | 0.195 | 0.354
2026-06-19 19:10 | 0.256 | 0.263 | 0.261 | 0.246 | 0.253 | 0.257 | 0.207 | 0.253 | 0 | 0.25 | 0.143 | 0.265
2026-06-19 19:15 | 0.173 | 0.181 | 0.177 | 0.168 | 0.173 | 0.174 | 0.141 | 0.172 | 0 | 0.174 | 0.099 | 0.179
2026-06-19 19:20 | 0.101 | 0.104 | 0.102 | 0.097 | 0.1 | 0.101 | 0.083 | 0.101 | 0 | 0.1 | 0.057 | 0.105
2026-06-19 19:25 | 0.039 | 0.041 | 0.04 | 0.039 | 0.04 | 0.04 | 0.032 | 0.039 | 0 | 0.04 | 0.022 | 0.04
2026-06-19 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-19 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 05:35 | 0.041 | 0.044 | 0.042 | 0.041 | 0.026 | 0.042 | 0.034 | 0.041 | 0 | 0.042 | 0.024 | 0.043
2026-06-20 05:40 | 0.106 | 0.111 | 0.106 | 0.104 | 0.067 | 0.108 | 0.087 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0.06 | 0.11
2026-06-20 05:45 | 0.185 | 0.188 | 0.189 | 0.179 | 0.114 | 0.184 | 0.149 | 0.182 | 0 | 0.181 | 0.104 | 0.188
2026-06-20 05:50 | 0.27 | 0.283 | 0.271 | 0.268 | 0.167 | 0.271 | 0.221 | 0.268 | 0 | 0.27 | 0.156 | 0.281
2026-06-20 05:55 | 0.361 | 0.376 | 0.371 | 0.363 | 0.226 | 0.369 | 0.299 | 0.36 | 0 | 0.368 | 0.206 | 0.381
2026-06-20 06:00 | 0.472 | 0.479 | 0.48 | 0.457 | 0.293 | 0.474 | 0.378 | 0.471 | 0 | 0.465 | 0.266 | 0.485
2026-06-20 06:05 | 0.582 | 0.594 | 0.586 | 0.561 | 0.362 | 0.579 | 0.462 | 0.574 | 0 | 0.58 | 0.329 | 0.596
2026-06-20 06:10 | 0.695 | 0.707 | 0.697 | 0.669 | 0.433 | 0.695 | 0.551 | 0.682 | 0 | 0.688 | 0.391 | 0.701
2026-06-20 06:15 | 0.812 | 0.844 | 0.822 | 0.796 | 0.504 | 0.807 | 0.654 | 0.788 | 0 | 0.789 | 0.452 | 0.832
2026-06-20 06:20 | 0.932 | 0.956 | 0.939 | 0.922 | 0.584 | 0.941 | 0.757 | 0.916 | 0 | 0.927 | 0.53 | 0.957
2026-06-20 06:25 | 1.059 | 1.108 | 1.051 | 1.027 | 0.652 | 1.067 | 0.858 | 1.037 | 0 | 1.047 | 0.599 | 1.072
2026-06-20 06:30 | 1.188 | 1.21 | 1.192 | 1.147 | 0.731 | 1.195 | 0.948 | 1.16 | 0 | 1.161 | 0.664 | 1.232
2026-06-20 06:35 | 1.322 | 1.362 | 1.35 | 1.302 | 0.821 | 1.341 | 1.065 | 1.288 | 0 | 1.296 | 0.75 | 1.338
2026-06-20 06:40 | 1.457 | 1.495 | 1.458 | 1.442 | 0.894 | 1.49 | 1.171 | 1.426 | 0 | 1.459 | 0.828 | 1.473
2026-06-20 06:45 | 1.589 | 1.629 | 1.593 | 1.578 | 0.986 | 1.619 | 1.278 | 1.567 | 0 | 1.563 | 0.9 | 1.655
2026-06-20 06:50 | 1.714 | 1.818 | 1.727 | 1.684 | 1.08 | 1.776 | 1.388 | 1.734 | 0 | 1.739 | 0.985 | 1.751
2026-06-20 06:55 | 1.874 | 1.956 | 1.922 | 1.824 | 1.166 | 1.924 | 1.506 | 1.881 | 0 | 1.836 | 1.068 | 1.918
2026-06-20 07:00 | 1.981 | 2.099 | 2.037 | 2.004 | 1.264 | 2.046 | 1.641 | 1.996 | 0 | 1.978 | 1.145 | 2.053
2026-06-20 07:05 | 2.153 | 2.212 | 2.171 | 2.121 | 1.331 | 2.225 | 1.753 | 2.119 | 0 | 2.143 | 1.241 | 2.21
2026-06-20 07:10 | 2.329 | 2.375 | 2.349 | 2.269 | 1.432 | 2.32 | 1.887 | 2.26 | 0 | 2.308 | 1.318 | 2.38
2026-06-20 07:15 | 2.424 | 2.523 | 2.483 | 2.421 | 1.551 | 2.496 | 2.001 | 2.403 | 0 | 2.453 | 1.417 | 2.538
2026-06-20 07:20 | 2.612 | 2.716 | 2.643 | 2.595 | 1.619 | 2.617 | 2.112 | 2.553 | 0 | 2.581 | 1.478 | 2.708
2026-06-20 07:25 | 2.741 | 2.877 | 2.791 | 2.744 | 1.725 | 2.802 | 2.255 | 2.718 | 0 | 2.776 | 1.573 | 2.813
2026-06-20 07:30 | 2.869 | 3.02 | 2.974 | 2.849 | 1.828 | 2.917 | 2.385 | 2.851 | 0 | 2.874 | 1.642 | 2.956
2026-06-20 07:35 | 3.089 | 3.159 | 3.062 | 3.048 | 1.888 | 3.145 | 2.466 | 3.044 | 0 | 3.004 | 1.76 | 3.196
2026-06-20 07:40 | 3.231 | 3.381 | 3.215 | 3.168 | 1.999 | 3.221 | 2.595 | 3.216 | 0 | 3.162 | 1.83 | 3.269
2026-06-20 07:45 | 3.331 | 3.54 | 3.456 | 3.301 | 2.107 | 3.439 | 2.742 | 3.374 | 0 | 3.305 | 1.909 | 3.419
2026-06-20 07:50 | 3.476 | 3.601 | 3.602 | 3.483 | 2.215 | 3.619 | 2.845 | 3.51 | 0 | 3.456 | 2.021 | 3.612
2026-06-20 07:55 | 3.645 | 3.769 | 3.656 | 3.605 | 2.27 | 3.71 | 2.946 | 3.654 | 0 | 3.628 | 2.08 | 3.787
2026-06-20 08:00 | 3.853 | 4 | 3.851 | 3.723 | 2.343 | 3.886 | 3.098 | 3.802 | 0 | 3.741 | 2.141 | 3.971
2026-06-20 08:05 | 3.931 | 4.113 | 4.048 | 3.89 | 2.48 | 4.023 | 3.257 | 3.973 | 0 | 3.924 | 2.269 | 4.068
2026-06-20 08:10 | 4.125 | 4.311 | 4.174 | 4.007 | 2.586 | 4.185 | 3.32 | 4.094 | 0 | 4.053 | 2.356 | 4.194
2026-06-20 08:15 | 4.272 | 4.417 | 4.281 | 4.199 | 2.648 | 4.378 | 3.42 | 4.163 | 0 | 4.241 | 2.393 | 4.427
2026-06-20 08:20 | 4.354 | 4.574 | 4.405 | 4.305 | 2.717 | 4.444 | 3.566 | 4.336 | 0 | 4.344 | 2.545 | 4.594
2026-06-20 08:25 | 4.498 | 4.745 | 4.638 | 4.516 | 2.87 | 4.67 | 3.7 | 4.552 | 0 | 4.571 | 2.594 | 4.761
2026-06-20 08:30 | 4.64 | 4.938 | 4.758 | 4.584 | 2.967 | 4.849 | 3.824 | 4.633 | 0 | 4.721 | 2.65 | 4.839
2026-06-20 08:35 | 4.862 | 4.987 | 4.856 | 4.834 | 2.994 | 4.936 | 3.886 | 4.756 | 0 | 4.82 | 2.77 | 4.938
2026-06-20 08:40 | 4.971 | 5.19 | 5.006 | 4.965 | 3.072 | 5.157 | 4.094 | 4.98 | 0 | 5.037 | 2.887 | 5.156
2026-06-20 08:45 | 5.208 | 5.41 | 5.172 | 4.979 | 3.172 | 5.222 | 4.162 | 5.116 | 0 | 5.088 | 2.92 | 5.243
2026-06-20 08:50 | 5.334 | 5.441 | 5.418 | 5.258 | 3.304 | 5.31 | 4.331 | 5.203 | 0 | 5.236 | 3.045 | 5.402
2026-06-20 08:55 | 5.476 | 5.73 | 5.536 | 5.327 | 3.398 | 5.535 | 4.478 | 5.455 | 0 | 5.439 | 3.142 | 5.637
2026-06-20 09:00 | 5.565 | 5.743 | 5.686 | 5.489 | 3.428 | 5.763 | 4.494 | 5.514 | 0 | 5.55 | 3.163 | 5.81
2026-06-20 09:05 | 5.658 | 6.036 | 5.889 | 5.559 | 3.532 | 5.758 | 4.7 | 5.727 | 0 | 5.738 | 3.237 | 5.966
2026-06-20 09:10 | 5.8 | 6.145 | 6.036 | 5.709 | 3.66 | 6.001 | 4.783 | 5.913 | 0 | 5.868 | 3.366 | 6.09
2026-06-20 09:15 | 5.937 | 6.322 | 6.078 | 5.888 | 3.768 | 6.159 | 4.896 | 5.907 | 0 | 6.016 | 3.446 | 6.205
2026-06-20 09:20 | 6.092 | 6.413 | 6.207 | 6.057 | 3.891 | 6.277 | 5.003 | 6.208 | 0 | 6.179 | 3.537 | 6.344
2026-06-20 09:25 | 6.251 | 6.47 | 6.415 | 6.167 | 3.978 | 6.504 | 5.118 | 6.319 | 0 | 6.238 | 3.635 | 6.447
2026-06-20 09:30 | 6.466 | 6.685 | 6.539 | 6.354 | 4.043 | 6.475 | 5.187 | 6.397 | 0 | 6.434 | 3.652 | 6.632
2026-06-20 09:35 | 6.659 | 6.907 | 6.693 | 6.418 | 4.071 | 6.649 | 5.315 | 6.483 | 0 | 6.45 | 3.773 | 6.745
2026-06-20 09:40 | 6.595 | 7.028 | 6.776 | 6.568 | 4.201 | 6.758 | 5.404 | 6.737 | 0 | 6.633 | 3.775 | 6.84
2026-06-20 09:45 | 6.764 | 7.146 | 6.864 | 6.774 | 4.298 | 6.937 | 5.613 | 6.764 | 0 | 6.816 | 3.93 | 7.087
2026-06-20 09:50 | 7.002 | 7.22 | 7.065 | 6.722 | 4.257 | 7.053 | 5.557 | 6.916 | 0 | 6.872 | 3.942 | 7.073
2026-06-20 09:55 | 7.087 | 7.292 | 7.2 | 6.853 | 4.4 | 7.233 | 5.782 | 6.925 | 0 | 7.104 | 4.032 | 7.172
2026-06-20 10:00 | 7.087 | 7.372 | 7.204 | 7.145 | 4.525 | 7.302 | 5.865 | 7.22 | 0 | 7.23 | 4.078 | 7.413
2026-06-20 10:05 | 7.299 | 7.637 | 7.406 | 7.123 | 4.516 | 7.334 | 5.942 | 7.246 | 0 | 7.333 | 4.09 | 7.474
2026-06-20 10:10 | 7.322 | 7.572 | 7.554 | 7.298 | 4.623 | 7.417 | 5.981 | 7.243 | 0 | 7.427 | 4.196 | 7.681
2026-06-20 10:15 | 7.564 | 7.822 | 7.648 | 7.325 | 4.634 | 7.532 | 6.069 | 7.477 | 0 | 7.441 | 4.273 | 7.645
2026-06-20 10:20 | 7.608 | 7.866 | 7.775 | 7.556 | 4.681 | 7.67 | 6.166 | 7.472 | 0 | 7.505 | 4.317 | 7.858
2026-06-20 10:25 | 7.597 | 8.012 | 7.859 | 7.494 | 4.828 | 7.906 | 6.171 | 7.686 | 0 | 7.585 | 4.382 | 7.878
2026-06-20 10:30 | 7.706 | 8.051 | 8.022 | 7.563 | 4.882 | 8.015 | 6.385 | 7.76 | 0 | 7.712 | 4.479 | 8.115
2026-06-20 10:35 | 7.965 | 8.27 | 7.967 | 7.752 | 4.922 | 8.119 | 6.415 | 7.823 | 0 | 7.937 | 4.468 | 8.05
2026-06-20 10:40 | 7.901 | 8.195 | 8.073 | 7.865 | 4.916 | 8.133 | 6.453 | 7.889 | 0 | 8.051 | 4.607 | 8.326
2026-06-20 10:45 | 8.143 | 8.311 | 8.229 | 7.914 | 5.047 | 8.105 | 6.457 | 8.015 | 0 | 8.117 | 4.619 | 8.23
2026-06-20 10:50 | 8.111 | 8.34 | 8.339 | 8.068 | 5.049 | 8.187 | 6.557 | 8.165 | 0 | 8.222 | 4.581 | 8.508
2026-06-20 10:55 | 8.229 | 8.516 | 8.439 | 8.123 | 5.091 | 8.288 | 6.709 | 8.147 | 0 | 8.204 | 4.624 | 8.568
2026-06-20 11:00 | 8.4 | 8.613 | 8.516 | 8.069 | 5.152 | 8.408 | 6.742 | 8.365 | 0 | 8.151 | 4.745 | 8.658
2026-06-20 11:05 | 8.25 | 8.707 | 8.489 | 8.27 | 5.248 | 8.438 | 6.762 | 8.212 | 0 | 8.436 | 4.764 | 8.602
2026-06-20 11:10 | 8.454 | 8.875 | 8.502 | 8.41 | 5.282 | 8.698 | 6.807 | 8.391 | 0 | 8.359 | 4.809 | 8.587
2026-06-20 11:15 | 8.495 | 8.768 | 8.736 | 8.431 | 5.335 | 8.534 | 6.825 | 8.39 | 0 | 8.558 | 4.897 | 8.896
2026-06-20 11:20 | 8.539 | 8.791 | 8.785 | 8.373 | 5.389 | 8.63 | 6.97 | 8.578 | 0 | 8.587 | 4.852 | 8.85
2026-06-20 11:25 | 8.543 | 9.047 | 8.601 | 8.349 | 5.358 | 8.826 | 7.016 | 8.538 | 0 | 8.491 | 4.952 | 8.847
2026-06-20 11:30 | 8.538 | 8.942 | 8.894 | 8.52 | 5.417 | 8.739 | 6.93 | 8.507 | 0 | 8.705 | 4.958 | 8.844
2026-06-20 11:35 | 8.557 | 9.095 | 8.847 | 8.6 | 5.372 | 8.76 | 6.984 | 8.715 | 0 | 8.539 | 5.023 | 8.856
2026-06-20 11:40 | 8.736 | 9.062 | 8.742 | 8.49 | 5.494 | 8.953 | 7.17 | 8.672 | 0 | 8.691 | 4.911 | 8.989
2026-06-20 11:45 | 8.754 | 9.216 | 8.87 | 8.622 | 5.401 | 8.794 | 7.194 | 8.628 | 0 | 8.709 | 5.037 | 8.975
2026-06-20 11:50 | 8.868 | 9.195 | 8.847 | 8.508 | 5.459 | 8.959 | 7.082 | 8.697 | 0 | 8.678 | 5.07 | 9.097
2026-06-20 11:55 | 8.925 | 9.133 | 8.901 | 8.527 | 5.491 | 8.971 | 7.133 | 8.623 | 0 | 8.652 | 4.979 | 9.146
2026-06-20 12:00 | 8.831 | 9.25 | 9.021 | 8.608 | 5.539 | 8.934 | 7.083 | 8.654 | 0 | 8.89 | 5.072 | 9.058
2026-06-20 12:05 | 8.833 | 9.186 | 8.926 | 8.635 | 5.496 | 8.886 | 7.119 | 8.712 | 0 | 8.705 | 4.972 | 8.985
2026-06-20 12:10 | 8.791 | 9.245 | 9.108 | 8.575 | 5.543 | 9.126 | 7.224 | 8.906 | 0 | 8.79 | 5.052 | 9.01
2026-06-20 12:15 | 8.957 | 9.213 | 9.128 | 8.792 | 5.604 | 9.075 | 7.281 | 8.699 | 0 | 8.874 | 5.057 | 9.213
2026-06-20 12:20 | 8.914 | 9.142 | 8.91 | 8.678 | 5.487 | 8.926 | 7.12 | 8.695 | 0 | 8.735 | 5.03 | 9.29
2026-06-20 12:25 | 8.891 | 9.155 | 8.994 | 8.703 | 5.565 | 9.12 | 7.283 | 8.833 | 0 | 8.754 | 5.016 | 9.037
2026-06-20 12:30 | 8.874 | 9.203 | 9.15 | 8.724 | 5.465 | 9.052 | 7.234 | 8.956 | 0 | 8.867 | 5.138 | 9.204
2026-06-20 12:35 | 8.877 | 9.157 | 9.118 | 8.622 | 5.575 | 9.063 | 7.33 | 8.74 | 0 | 8.897 | 5.011 | 9.289
2026-06-20 12:40 | 8.971 | 9.203 | 9.13 | 8.868 | 5.483 | 9.02 | 7.21 | 8.861 | 0 | 8.849 | 5.148 | 9.244
2026-06-20 12:45 | 8.846 | 9.121 | 9.066 | 8.776 | 5.566 | 9.19 | 7.322 | 8.84 | 0 | 8.775 | 5.063 | 9.183
2026-06-20 12:50 | 8.875 | 9.375 | 8.973 | 8.639 | 5.494 | 9.068 | 7.243 | 8.97 | 0 | 8.765 | 5.024 | 9.164
2026-06-20 12:55 | 8.788 | 9.232 | 9.11 | 8.813 | 5.615 | 9.044 | 7.155 | 8.721 | 0 | 8.744 | 5.112 | 9.062
2026-06-20 13:00 | 8.966 | 9.257 | 8.99 | 8.658 | 5.513 | 9.07 | 7.155 | 8.748 | 0 | 8.869 | 4.995 | 9.106
2026-06-20 13:05 | 8.802 | 9.328 | 8.926 | 8.805 | 5.587 | 8.893 | 7.164 | 8.719 | 0 | 8.791 | 5.107 | 9.247
2026-06-20 13:10 | 8.729 | 9.111 | 8.886 | 8.789 | 5.45 | 8.983 | 7.092 | 8.816 | 0 | 8.822 | 4.976 | 9.127
2026-06-20 13:15 | 8.893 | 9.014 | 9.006 | 8.606 | 5.438 | 8.956 | 7.078 | 8.624 | 0 | 8.849 | 5.003 | 9.085
2026-06-20 13:20 | 8.668 | 9.205 | 8.847 | 8.579 | 5.393 | 8.833 | 7.202 | 8.751 | 0 | 8.6 | 5.001 | 9.011
2026-06-20 13:25 | 8.665 | 9.062 | 8.825 | 8.502 | 5.364 | 8.95 | 6.987 | 8.73 | 0 | 8.655 | 4.965 | 9.028
2026-06-20 13:30 | 8.602 | 8.972 | 8.888 | 8.607 | 5.326 | 8.858 | 7 | 8.719 | 0 | 8.67 | 4.929 | 8.977
2026-06-20 13:35 | 8.688 | 8.842 | 8.659 | 8.409 | 5.371 | 8.665 | 7.082 | 8.618 | 0 | 8.486 | 4.953 | 8.855
2026-06-20 13:40 | 8.533 | 8.778 | 8.593 | 8.435 | 5.279 | 8.745 | 7.04 | 8.44 | 0 | 8.594 | 4.896 | 8.785
2026-06-20 13:45 | 8.562 | 8.838 | 8.609 | 8.467 | 5.311 | 8.654 | 6.977 | 8.445 | 0 | 8.564 | 4.886 | 8.669
2026-06-20 13:50 | 8.487 | 8.857 | 8.69 | 8.206 | 5.18 | 8.606 | 6.852 | 8.299 | 0 | 8.381 | 4.856 | 8.726
2026-06-20 13:55 | 8.277 | 8.745 | 8.565 | 8.231 | 5.236 | 8.621 | 6.778 | 8.282 | 0 | 8.276 | 4.717 | 8.744
2026-06-20 14:00 | 8.359 | 8.577 | 8.352 | 8.211 | 5.134 | 8.509 | 6.785 | 8.171 | 0 | 8.328 | 4.686 | 8.511
2026-06-20 14:05 | 8.199 | 8.515 | 8.429 | 8.16 | 5.056 | 8.488 | 6.669 | 8.243 | 0 | 8.087 | 4.691 | 8.416
2026-06-20 14:10 | 8.088 | 8.519 | 8.276 | 7.889 | 5.046 | 8.39 | 6.697 | 8.107 | 0 | 8.107 | 4.594 | 8.464
2026-06-20 14:15 | 8.167 | 8.502 | 8.197 | 7.813 | 5.035 | 8.286 | 6.639 | 8 | 0 | 8.074 | 4.551 | 8.282
2026-06-20 14:20 | 7.916 | 8.371 | 8.054 | 7.815 | 5.034 | 8.234 | 6.54 | 7.933 | 0 | 7.834 | 4.503 | 8.312
2026-06-20 14:25 | 7.886 | 8.171 | 7.946 | 7.717 | 4.84 | 7.979 | 6.478 | 7.856 | 0 | 7.807 | 4.448 | 8.164
2026-06-20 14:30 | 7.773 | 8.057 | 3.6 | 7.59 | 4.887 | 8.04 | 6.382 | 7.633 | 0 | 7.699 | 4.465 | 7.988
2026-06-20 14:35 | 7.627 | 7.923 | 3.515 | 7.559 | 4.79 | 7.886 | 6.293 | 7.701 | 0 | 7.745 | 4.387 | 7.945
2026-06-20 14:40 | 7.685 | 7.916 | 3.502 | 7.566 | 4.707 | 7.711 | 6.089 | 7.581 | 0 | 7.571 | 4.281 | 7.919
2026-06-20 14:45 | 7.497 | 7.767 | 3.431 | 7.416 | 4.703 | 7.699 | 6.148 | 7.464 | 0 | 7.493 | 4.27 | 7.737
2026-06-20 14:50 | 7.447 | 7.574 | 3.331 | 7.217 | 4.539 | 7.48 | 5.955 | 7.396 | 0 | 7.331 | 4.157 | 7.63
2026-06-20 14:55 | 7.36 | 7.534 | 3.306 | 7.062 | 4.488 | 7.396 | 5.977 | 7.176 | 0 | 7.246 | 4.212 | 7.432
2026-06-20 15:00 | 7.165 | 7.345 | 3.245 | 7.055 | 4.488 | 7.212 | 5.768 | 7.118 | 0 | 7.218 | 4.038 | 7.366
2026-06-20 15:05 | 6.96 | 7.221 | 3.232 | 6.832 | 4.34 | 7.251 | 5.704 | 6.926 | 0 | 7.088 | 3.976 | 7.212
2026-06-20 15:10 | 6.91 | 7.177 | 3.118 | 6.799 | 4.26 | 7.037 | 5.608 | 6.909 | 0 | 6.965 | 3.94 | 7.119
2026-06-20 15:15 | 6.712 | 7.114 | 3.083 | 6.616 | 4.29 | 7.008 | 5.59 | 6.7 | 0 | 6.724 | 3.886 | 6.956
2026-06-20 15:20 | 6.643 | 6.899 | 3.033 | 6.506 | 4.182 | 6.704 | 5.466 | 6.598 | 0 | 6.697 | 3.805 | 6.799
2026-06-20 15:25 | 6.584 | 6.783 | 2.959 | 6.37 | 4.106 | 6.726 | 5.302 | 6.485 | 0 | 6.55 | 3.699 | 6.659
2026-06-20 15:30 | 6.364 | 6.718 | 2.903 | 6.341 | 3.977 | 6.479 | 5.246 | 6.288 | 0 | 6.38 | 3.663 | 6.535
2026-06-20 15:35 | 6.287 | 6.471 | 2.85 | 6.2 | 3.933 | 6.284 | 5.055 | 6.219 | 0 | 6.256 | 3.58 | 6.474
2026-06-20 15:40 | 6.054 | 6.372 | 2.82 | 6.033 | 3.826 | 6.293 | 4.899 | 6.161 | 0 | 6.009 | 3.466 | 6.378
2026-06-20 15:45 | 6.044 | 6.151 | 2.732 | 5.823 | 3.752 | 6.002 | 4.792 | 5.994 | 0 | 6.017 | 3.443 | 6.126
2026-06-20 15:50 | 5.834 | 6.133 | 2.693 | 5.777 | 3.588 | 5.927 | 4.746 | 5.77 | 0 | 5.769 | 3.377 | 6.065
2026-06-20 15:55 | 5.716 | 5.883 | 2.636 | 5.688 | 3.56 | 5.724 | 4.688 | 5.682 | 0 | 5.642 | 3.289 | 5.863
2026-06-20 16:00 | 5.529 | 5.821 | 2.541 | 5.432 | 3.43 | 5.746 | 4.511 | 5.469 | 0 | 5.592 | 3.217 | 5.822
2026-06-20 16:05 | 5.357 | 5.642 | 2.451 | 5.41 | 3.406 | 5.563 | 4.407 | 5.421 | 0 | 5.426 | 3.131 | 5.617
2026-06-20 16:10 | 5.312 | 5.523 | 2.4 | 5.194 | 3.319 | 5.348 | 4.345 | 5.255 | 0 | 5.328 | 3.014 | 5.375
2026-06-20 16:15 | 5.126 | 5.303 | 2.323 | 5.001 | 3.162 | 5.205 | 4.212 | 5.058 | 0 | 5.167 | 2.969 | 5.292
2026-06-20 16:20 | 5.046 | 5.228 | 2.271 | 4.855 | 3.072 | 5.07 | 4.102 | 5.001 | 0 | 5.039 | 2.891 | 5.151
2026-06-20 16:25 | 4.855 | 5 | 2.206 | 4.821 | 3.022 | 4.958 | 3.972 | 4.895 | 0 | 4.845 | 2.784 | 5.007
2026-06-20 16:30 | 4.726 | 4.844 | 2.129 | 4.691 | 2.969 | 4.788 | 3.867 | 4.745 | 0 | 4.739 | 2.661 | 4.839
2026-06-20 16:35 | 4.53 | 4.771 | 2.1 | 4.465 | 2.885 | 4.634 | 3.704 | 4.521 | 0 | 4.603 | 2.637 | 4.75
2026-06-20 16:40 | 4.364 | 4.648 | 2.025 | 4.38 | 2.732 | 4.471 | 3.632 | 4.427 | 0 | 4.424 | 2.531 | 4.599
2026-06-20 16:45 | 4.305 | 4.428 | 1.953 | 4.147 | 2.703 | 4.395 | 3.48 | 4.233 | 0 | 4.253 | 2.416 | 4.425
2026-06-20 16:50 | 4.08 | 4.307 | 1.889 | 4.071 | 2.58 | 4.254 | 3.356 | 4.126 | 0 | 4.101 | 2.377 | 4.292
2026-06-20 16:55 | 4.002 | 4.15 | 1.837 | 3.884 | 2.453 | 4.081 | 3.198 | 3.921 | 0 | 3.965 | 2.244 | 4.07
2026-06-20 17:00 | 3.847 | 3.997 | 1.728 | 3.728 | 2.378 | 3.898 | 3.12 | 3.76 | 0 | 3.795 | 2.17 | 3.904
2026-06-20 17:05 | 3.626 | 3.818 | 3.705 | 3.629 | 2.305 | 3.723 | 2.949 | 3.638 | 0 | 3.69 | 2.123 | 3.769
2026-06-20 17:10 | 3.504 | 3.655 | 3.62 | 3.469 | 2.168 | 3.587 | 2.855 | 3.456 | 0 | 3.466 | 2.021 | 3.629
2026-06-20 17:15 | 3.381 | 3.526 | 3.369 | 3.258 | 2.107 | 3.406 | 2.769 | 3.388 | 0 | 3.372 | 1.935 | 3.461
2026-06-20 17:20 | 3.259 | 3.32 | 3.254 | 3.127 | 1.982 | 3.226 | 2.589 | 3.145 | 0 | 3.155 | 1.831 | 3.31
2026-06-20 17:25 | 3.099 | 3.176 | 3.122 | 3.008 | 1.882 | 3.098 | 2.507 | 3.001 | 0 | 3.045 | 1.761 | 3.153
2026-06-20 17:30 | 2.94 | 2.986 | 2.953 | 2.888 | 1.805 | 2.944 | 2.391 | 2.869 | 0 | 2.856 | 1.675 | 3.005
2026-06-20 17:35 | 2.74 | 2.895 | 2.817 | 2.706 | 1.697 | 2.81 | 2.25 | 2.717 | 0 | 2.714 | 1.587 | 2.862
2026-06-20 17:40 | 2.614 | 2.695 | 2.661 | 2.549 | 1.618 | 2.639 | 2.144 | 2.57 | 0 | 2.605 | 1.483 | 2.699
2026-06-20 17:45 | 2.445 | 2.57 | 2.526 | 2.445 | 1.55 | 2.51 | 1.987 | 2.426 | 0 | 2.448 | 1.417 | 2.5
2026-06-20 17:50 | 2.317 | 2.374 | 2.329 | 2.256 | 1.425 | 2.365 | 1.867 | 2.292 | 0 | 2.324 | 1.328 | 2.4
2026-06-20 17:55 | 2.172 | 2.231 | 2.194 | 2.096 | 1.337 | 2.199 | 1.746 | 2.127 | 0 | 2.129 | 1.241 | 2.217
2026-06-20 18:00 | 2.032 | 2.084 | 2.052 | 1.993 | 1.243 | 2.062 | 1.649 | 1.995 | 0 | 2.027 | 1.152 | 2.077
2026-06-20 18:05 | 1.855 | 1.945 | 1.903 | 1.836 | 1.15 | 1.872 | 1.525 | 1.86 | 0 | 1.875 | 1.051 | 1.902
2026-06-20 18:10 | 1.73 | 1.781 | 1.734 | 1.712 | 1.068 | 1.732 | 1.403 | 1.691 | 0 | 1.713 | 0.974 | 1.796
2026-06-20 18:15 | 1.587 | 1.656 | 1.602 | 1.542 | 0.993 | 1.632 | 1.292 | 1.553 | 0 | 1.574 | 0.911 | 1.613
2026-06-20 18:20 | 1.453 | 1.516 | 1.457 | 1.44 | 0.91 | 1.494 | 1.168 | 1.417 | 0 | 1.438 | 0.824 | 1.488
2026-06-20 18:25 | 1.328 | 1.368 | 1.345 | 1.276 | 0.808 | 1.32 | 1.062 | 1.32 | 0 | 1.309 | 0.754 | 1.339
2026-06-20 18:30 | 1.183 | 1.237 | 1.207 | 1.149 | 0.74 | 1.207 | 0.969 | 1.18 | 0 | 1.171 | 0.682 | 1.205
2026-06-20 18:35 | 1.055 | 1.103 | 1.073 | 1.046 | 0.648 | 1.077 | 0.862 | 1.038 | 0 | 1.05 | 0.604 | 1.083
2026-06-20 18:40 | 0.927 | 0.973 | 0.952 | 0.919 | 0.581 | 0.938 | 0.755 | 0.915 | 0 | 0.926 | 0.528 | 0.949
2026-06-20 18:45 | 0.802 | 0.826 | 0.807 | 0.787 | 0.504 | 0.818 | 0.646 | 0.798 | 0 | 0.808 | 0.462 | 0.828
2026-06-20 18:50 | 0.68 | 0.708 | 0.686 | 0.672 | 0.433 | 0.693 | 0.561 | 0.685 | 0 | 0.678 | 0.393 | 0.714
2026-06-20 18:55 | 0.578 | 0.59 | 0.572 | 0.566 | 0.357 | 0.583 | 0.47 | 0.576 | 0 | 0.577 | 0.323 | 0.584
2026-06-20 19:00 | 0.461 | 0.489 | 0.465 | 0.457 | 0.286 | 0.473 | 0.381 | 0.457 | 0 | 0.465 | 0.267 | 0.485
2026-06-20 19:05 | 0.358 | 0.379 | 0.371 | 0.362 | 0.226 | 0.37 | 0.291 | 0.366 | 0 | 0.366 | 0.207 | 0.375
2026-06-20 19:10 | 0.272 | 0.276 | 0.273 | 0.265 | 0.168 | 0.278 | 0.219 | 0.266 | 0 | 0.271 | 0.152 | 0.278
2026-06-20 19:15 | 0.183 | 0.189 | 0.186 | 0.177 | 0.114 | 0.186 | 0.147 | 0.179 | 0 | 0.18 | 0.104 | 0.186
2026-06-20 19:20 | 0.107 | 0.11 | 0.107 | 0.103 | 0.065 | 0.106 | 0.085 | 0.105 | 0 | 0.105 | 0.06 | 0.108
2026-06-20 19:25 | 0.041 | 0.043 | 0.042 | 0.041 | 0.026 | 0.043 | 0.033 | 0.04 | 0 | 0.041 | 0.024 | 0.043
2026-06-20 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-20 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 05:35 | 0.031 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.02 | 0.032 | 0.025 | 0.031 | 0 | 0.032 | 0.018 | 0.033
2026-06-21 05:40 | 0.079 | 0.083 | 0.081 | 0.078 | 0.049 | 0.081 | 0.064 | 0.079 | 0 | 0.078 | 0.046 | 0.083
2026-06-21 05:45 | 0.137 | 0.143 | 0.14 | 0.133 | 0.085 | 0.139 | 0.11 | 0.137 | 0 | 0.137 | 0.077 | 0.14
2026-06-21 05:50 | 0.201 | 0.205 | 0.2 | 0.197 | 0.122 | 0.205 | 0.162 | 0.199 | 0 | 0.197 | 0.114 | 0.203
2026-06-21 05:55 | 0.268 | 0.278 | 0.269 | 0.265 | 0.167 | 0.275 | 0.218 | 0.264 | 0 | 0.27 | 0.153 | 0.274
2026-06-21 06:00 | 0.339 | 0.358 | 0.348 | 0.333 | 0.213 | 0.352 | 0.277 | 0.336 | 0 | 0.345 | 0.193 | 0.358
2026-06-21 06:05 | 0.423 | 0.433 | 0.434 | 0.417 | 0.266 | 0.434 | 0.347 | 0.424 | 0 | 0.413 | 0.24 | 0.432
2026-06-21 06:10 | 0.5 | 0.529 | 0.517 | 0.495 | 0.319 | 0.511 | 0.414 | 0.503 | 0 | 0.505 | 0.292 | 0.514
2026-06-21 06:15 | 0.597 | 0.61 | 0.607 | 0.576 | 0.374 | 0.607 | 0.482 | 0.594 | 0 | 0.583 | 0.336 | 0.611
2026-06-21 06:20 | 0.693 | 0.709 | 0.692 | 0.674 | 0.429 | 0.711 | 0.568 | 0.679 | 0 | 0.678 | 0.392 | 0.703
2026-06-21 06:25 | 0.795 | 0.818 | 0.813 | 0.768 | 0.494 | 0.816 | 0.636 | 0.783 | 0 | 0.796 | 0.457 | 0.812
2026-06-21 06:30 | 0.888 | 0.943 | 0.922 | 0.872 | 0.563 | 0.91 | 0.733 | 0.896 | 0 | 0.884 | 0.512 | 0.914
2026-06-21 06:35 | 1.017 | 1.047 | 1.027 | 0.978 | 0.637 | 1.037 | 0.81 | 0.99 | 0 | 1.019 | 0.583 | 1.027
2026-06-21 06:40 | 1.14 | 1.167 | 1.133 | 1.117 | 0.704 | 1.136 | 0.913 | 1.111 | 0 | 1.116 | 0.652 | 1.166
2026-06-21 06:45 | 1.26 | 1.315 | 1.263 | 1.215 | 0.785 | 1.283 | 1.026 | 1.233 | 0 | 1.247 | 0.714 | 1.303
2026-06-21 06:50 | 1.367 | 1.42 | 1.423 | 1.382 | 0.87 | 1.393 | 1.125 | 1.375 | 0 | 1.385 | 0.785 | 1.418
2026-06-21 06:55 | 1.528 | 1.572 | 1.526 | 1.517 | 0.956 | 1.549 | 1.221 | 1.5 | 0 | 1.511 | 0.88 | 1.567
2026-06-21 07:00 | 1.665 | 1.69 | 1.652 | 1.613 | 1.032 | 1.668 | 1.348 | 1.647 | 0 | 1.648 | 0.949 | 1.692
2026-06-21 07:05 | 1.762 | 1.833 | 1.783 | 1.738 | 1.099 | 1.819 | 1.443 | 1.749 | 0 | 1.744 | 0.996 | 1.8
2026-06-21 07:10 | 1.887 | 1.989 | 1.946 | 1.849 | 1.195 | 1.942 | 1.546 | 1.856 | 0 | 1.87 | 1.062 | 1.958
2026-06-21 07:15 | 1.998 | 2.091 | 2.039 | 1.965 | 1.271 | 2.078 | 1.633 | 2.029 | 0 | 2.01 | 1.146 | 2.075
2026-06-21 07:20 | 2.145 | 2.218 | 2.181 | 2.068 | 1.324 | 2.203 | 1.718 | 2.142 | 0 | 2.114 | 1.2 | 2.2
2026-06-21 07:25 | 2.282 | 2.314 | 2.301 | 2.19 | 1.413 | 2.307 | 1.857 | 2.259 | 0 | 2.232 | 1.282 | 2.323
2026-06-21 07:30 | 2.355 | 2.493 | 2.417 | 2.322 | 1.502 | 2.411 | 1.933 | 2.373 | 0 | 2.404 | 1.346 | 2.492
2026-06-21 07:35 | 2.499 | 2.628 | 2.575 | 2.489 | 1.585 | 2.548 | 2.039 | 2.511 | 0 | 2.528 | 1.426 | 2.597
2026-06-21 07:40 | 2.619 | 2.751 | 2.705 | 2.627 | 1.663 | 2.651 | 2.141 | 2.636 | 0 | 2.594 | 1.494 | 2.698
2026-06-21 07:45 | 2.791 | 2.877 | 2.821 | 2.748 | 1.742 | 2.783 | 2.241 | 2.729 | 0 | 2.763 | 1.586 | 2.888
2026-06-21 07:50 | 2.857 | 2.956 | 2.9 | 2.837 | 1.809 | 2.914 | 2.339 | 2.885 | 0 | 2.875 | 1.642 | 2.943
2026-06-21 07:55 | 3.051 | 3.123 | 3.031 | 2.917 | 1.898 | 3.108 | 2.476 | 2.989 | 0 | 3.01 | 1.738 | 3.148
2026-06-21 08:00 | 3.15 | 3.268 | 3.223 | 3.113 | 1.973 | 3.189 | 2.579 | 3.156 | 0 | 3.173 | 1.783 | 3.219
2026-06-21 08:05 | 3.254 | 3.401 | 3.331 | 3.191 | 2.013 | 3.326 | 2.673 | 3.247 | 0 | 3.22 | 1.875 | 3.351
2026-06-21 08:10 | 3.406 | 3.512 | 3.486 | 3.293 | 2.096 | 3.493 | 2.784 | 3.347 | 0 | 3.391 | 1.929 | 3.508
2026-06-21 08:15 | 3.494 | 3.619 | 3.544 | 3.485 | 2.182 | 3.596 | 2.841 | 3.458 | 0 | 3.485 | 1.991 | 3.676
2026-06-21 08:20 | 3.693 | 3.742 | 3.666 | 3.548 | 2.263 | 3.74 | 2.934 | 3.651 | 0 | 3.617 | 2.089 | 3.785
2026-06-21 08:25 | 3.756 | 3.944 | 3.847 | 3.733 | 2.358 | 3.881 | 3.046 | 3.692 | 0 | 3.729 | 2.127 | 3.884
2026-06-21 08:30 | 3.847 | 4.059 | 3.945 | 3.873 | 2.413 | 3.933 | 3.206 | 3.904 | 0 | 3.818 | 2.215 | 4.051
2026-06-21 08:35 | 4.016 | 4.176 | 4.076 | 3.98 | 2.521 | 4.09 | 3.306 | 3.934 | 0 | 3.959 | 2.299 | 4.084
2026-06-21 08:40 | 4.129 | 4.286 | 4.204 | 4.064 | 2.545 | 4.177 | 3.365 | 4.064 | 0 | 4.141 | 2.327 | 4.242
2026-06-21 08:45 | 4.317 | 4.356 | 4.271 | 4.229 | 2.616 | 4.275 | 3.409 | 4.186 | 0 | 4.242 | 2.408 | 4.405
2026-06-21 08:50 | 4.294 | 4.563 | 4.421 | 4.266 | 2.706 | 4.4 | 3.542 | 4.257 | 0 | 4.374 | 2.462 | 4.443
2026-06-21 08:55 | 4.368 | 4.566 | 4.499 | 4.364 | 2.722 | 4.429 | 3.521 | 4.422 | 0 | 4.413 | 2.477 | 4.484
2026-06-21 09:00 | 4.438 | 4.616 | 4.57 | 4.319 | 2.756 | 4.468 | 3.648 | 4.47 | 0 | 4.449 | 2.497 | 4.515
2026-06-21 09:05 | 4.551 | 4.618 | 4.546 | 4.369 | 2.767 | 4.604 | 3.655 | 4.5 | 0 | 4.529 | 2.531 | 4.602
2026-06-21 09:10 | 4.554 | 4.716 | 4.652 | 4.405 | 2.866 | 4.63 | 3.651 | 4.488 | 0 | 4.483 | 2.555 | 4.67
2026-06-21 09:15 | 4.643 | 4.754 | 4.697 | 4.517 | 2.891 | 4.61 | 3.671 | 4.588 | 0 | 4.579 | 2.604 | 4.745
2026-06-21 09:20 | 4.605 | 4.772 | 4.679 | 4.54 | 2.918 | 4.757 | 3.756 | 4.577 | 0 | 4.561 | 2.66 | 4.794
2026-06-21 09:25 | 4.657 | 4.91 | 4.82 | 4.616 | 2.881 | 4.736 | 3.787 | 4.639 | 0 | 4.689 | 2.648 | 4.852
2026-06-21 09:30 | 4.708 | 4.874 | 4.864 | 4.737 | 2.981 | 4.89 | 3.808 | 4.716 | 0 | 4.686 | 2.746 | 4.832
2026-06-21 09:35 | 4.802 | 5.044 | 4.873 | 4.796 | 3.011 | 4.98 | 3.953 | 4.736 | 0 | 4.765 | 2.726 | 4.994
2026-06-21 09:40 | 4.869 | 5.076 | 4.964 | 4.806 | 3.025 | 5.047 | 3.984 | 4.804 | 0 | 4.883 | 2.802 | 5.034
2026-06-21 09:45 | 5.005 | 5.19 | 5.014 | 4.971 | 3.143 | 5.066 | 4.056 | 5.004 | 0 | 5.027 | 2.853 | 5.109
2026-06-21 09:50 | 5.125 | 5.269 | 5.097 | 5.056 | 3.194 | 5.143 | 4.156 | 5.012 | 0 | 5.13 | 2.887 | 5.26
2026-06-21 09:55 | 5.128 | 5.402 | 5.306 | 5.057 | 3.222 | 5.369 | 4.176 | 5.157 | 0 | 5.16 | 2.974 | 5.346
2026-06-21 10:00 | 5.322 | 5.513 | 5.337 | 5.215 | 3.355 | 5.371 | 4.281 | 5.322 | 0 | 5.381 | 3.063 | 5.515
2026-06-21 10:05 | 5.48 | 5.747 | 5.528 | 5.439 | 3.427 | 5.612 | 4.466 | 5.437 | 0 | 5.419 | 3.085 | 5.594
2026-06-21 10:10 | 5.544 | 5.828 | 5.706 | 5.439 | 3.532 | 5.762 | 4.492 | 5.509 | 0 | 5.651 | 3.239 | 5.788
2026-06-21 10:15 | 5.784 | 5.924 | 5.754 | 5.624 | 3.585 | 5.842 | 4.657 | 5.759 | 0 | 5.789 | 3.229 | 5.942
2026-06-21 10:20 | 5.819 | 6.17 | 5.941 | 5.735 | 3.727 | 6.07 | 4.774 | 5.866 | 0 | 5.912 | 3.402 | 6.158
2026-06-21 10:25 | 5.984 | 6.355 | 6.178 | 5.951 | 3.783 | 6.111 | 4.878 | 5.945 | 0 | 6.021 | 3.439 | 6.285
2026-06-21 10:30 | 6.168 | 6.38 | 6.364 | 6.171 | 3.841 | 6.302 | 5.134 | 6.126 | 0 | 6.244 | 3.54 | 6.419
2026-06-21 10:35 | 6.383 | 6.737 | 6.508 | 6.199 | 4.018 | 6.51 | 5.172 | 6.292 | 0 | 6.342 | 3.653 | 6.562
2026-06-21 10:40 | 6.45 | 6.777 | 6.593 | 6.49 | 4.111 | 6.699 | 5.327 | 6.406 | 0 | 6.457 | 3.696 | 6.748
2026-06-21 10:45 | 6.702 | 6.874 | 6.741 | 6.499 | 4.101 | 6.815 | 5.303 | 6.514 | 0 | 6.684 | 3.783 | 6.818
2026-06-21 10:50 | 6.721 | 6.858 | 6.702 | 6.506 | 4.126 | 6.718 | 5.365 | 6.728 | 0 | 6.593 | 3.868 | 6.865
2026-06-21 10:55 | 6.759 | 6.965 | 6.779 | 6.546 | 4.226 | 6.862 | 5.442 | 6.799 | 0 | 6.685 | 3.865 | 7.012
2026-06-21 11:00 | 6.903 | 7.019 | 6.952 | 6.765 | 4.241 | 6.934 | 5.549 | 6.704 | 0 | 6.793 | 3.901 | 6.992
2026-06-21 11:05 | 6.815 | 7.185 | 7.029 | 6.699 | 4.311 | 7.054 | 5.645 | 6.857 | 0 | 6.938 | 3.931 | 7.159
2026-06-21 11:10 | 6.917 | 7.262 | 7.041 | 6.858 | 4.287 | 7.135 | 5.582 | 6.924 | 0 | 6.83 | 3.943 | 7.197
2026-06-21 11:15 | 6.963 | 7.226 | 7.113 | 6.83 | 4.408 | 7.045 | 5.617 | 6.911 | 0 | 7.033 | 3.976 | 7.088
2026-06-21 11:20 | 7.118 | 7.213 | 7.136 | 6.853 | 4.427 | 7.098 | 5.66 | 6.999 | 0 | 7.031 | 3.973 | 7.138
2026-06-21 11:25 | 7.14 | 7.403 | 7.199 | 6.856 | 4.456 | 7.165 | 5.668 | 7.01 | 0 | 6.997 | 4.082 | 7.393
2026-06-21 11:30 | 7.193 | 7.335 | 7.199 | 7.073 | 4.482 | 7.198 | 5.746 | 7.162 | 0 | 7.147 | 4.058 | 7.331
2026-06-21 11:35 | 7.25 | 7.48 | 7.284 | 6.977 | 4.453 | 7.239 | 5.746 | 7.182 | 0 | 7.171 | 4.059 | 7.3
2026-06-21 11:40 | 7.229 | 7.503 | 7.287 | 7.132 | 4.447 | 7.314 | 5.916 | 7.194 | 0 | 7.247 | 4.074 | 7.441
2026-06-21 11:45 | 7.303 | 7.479 | 7.329 | 6.998 | 4.543 | 7.305 | 5.9 | 7.102 | 0 | 7.194 | 4.148 | 7.478
2026-06-21 11:50 | 7.316 | 7.486 | 7.292 | 7.154 | 4.503 | 7.385 | 5.878 | 7.255 | 0 | 7.181 | 4.129 | 7.424
2026-06-21 11:55 | 7.37 | 7.557 | 7.319 | 7.073 | 4.53 | 7.4 | 5.84 | 7.183 | 0 | 7.284 | 4.124 | 7.564
2026-06-21 12:00 | 7.331 | 7.57 | 7.436 | 7.191 | 4.528 | 7.539 | 5.975 | 7.338 | 0 | 7.265 | 4.153 | 7.476
2026-06-21 12:05 | 7.239 | 7.64 | 7.471 | 7.22 | 4.515 | 7.424 | 5.863 | 7.335 | 0 | 7.212 | 4.2 | 7.569
2026-06-21 12:10 | 7.282 | 7.613 | 7.381 | 7.116 | 4.549 | 7.522 | 5.887 | 7.381 | 0 | 7.241 | 4.224 | 7.495
2026-06-21 12:15 | 7.274 | 7.663 | 7.406 | 7.159 | 4.636 | 7.473 | 6.002 | 7.377 | 0 | 7.216 | 4.227 | 7.529
2026-06-21 12:20 | 7.244 | 7.618 | 7.45 | 7.295 | 4.551 | 7.398 | 6.019 | 7.412 | 0 | 7.373 | 4.241 | 7.505
2026-06-21 12:25 | 7.286 | 7.555 | 7.518 | 7.26 | 4.571 | 7.528 | 5.974 | 7.254 | 0 | 7.397 | 4.151 | 7.491
2026-06-21 12:30 | 7.287 | 7.633 | 7.515 | 7.219 | 4.536 | 7.37 | 5.975 | 7.262 | 0 | 7.379 | 4.191 | 7.534
2026-06-21 12:35 | 7.207 | 7.546 | 7.317 | 7.108 | 4.55 | 7.28 | 5.88 | 7.121 | 0 | 7.101 | 4.082 | 7.499
2026-06-21 12:40 | 7.225 | 7.379 | 7.186 | 7.058 | 4.38 | 7.257 | 5.783 | 7.121 | 0 | 7.114 | 4.033 | 7.4
2026-06-21 12:45 | 7.052 | 7.32 | 7.112 | 6.828 | 4.429 | 7.08 | 5.728 | 7.029 | 0 | 6.964 | 3.96 | 7.237
2026-06-21 12:50 | 6.968 | 7.119 | 7.042 | 6.732 | 4.314 | 6.963 | 5.64 | 6.954 | 0 | 6.783 | 3.963 | 7.198
2026-06-21 12:55 | 6.775 | 6.99 | 6.989 | 6.64 | 4.291 | 6.936 | 5.595 | 6.764 | 0 | 6.715 | 3.904 | 6.972
2026-06-21 13:00 | 6.626 | 6.922 | 6.87 | 6.653 | 4.161 | 6.799 | 5.515 | 6.677 | 0 | 6.746 | 3.834 | 6.909
2026-06-21 13:05 | 6.613 | 6.786 | 6.65 | 6.541 | 4.164 | 6.715 | 5.455 | 6.667 | 0 | 6.69 | 3.785 | 6.882
2026-06-21 13:10 | 6.53 | 6.821 | 6.699 | 6.354 | 4.121 | 6.733 | 5.351 | 6.535 | 0 | 6.508 | 3.709 | 6.788
2026-06-21 13:15 | 6.531 | 6.682 | 6.609 | 6.414 | 4.008 | 6.621 | 5.328 | 6.373 | 0 | 6.451 | 3.725 | 6.658
2026-06-21 13:20 | 6.474 | 6.679 | 6.521 | 6.389 | 4 | 6.591 | 5.226 | 6.435 | 0 | 6.411 | 3.67 | 6.713
2026-06-21 13:25 | 6.387 | 6.673 | 6.514 | 6.357 | 3.951 | 6.55 | 5.26 | 6.357 | 0 | 6.425 | 3.686 | 6.574
2026-06-21 13:30 | 6.287 | 6.572 | 6.459 | 6.244 | 3.97 | 6.455 | 5.188 | 6.337 | 0 | 6.255 | 3.644 | 6.494
2026-06-21 13:35 | 6.346 | 6.638 | 6.377 | 6.318 | 4.001 | 6.412 | 5.131 | 6.303 | 0 | 6.259 | 3.657 | 6.5
2026-06-21 13:40 | 6.308 | 6.519 | 6.484 | 6.327 | 4.001 | 6.442 | 5.138 | 6.348 | 0 | 6.259 | 3.63 | 6.605
2026-06-21 13:45 | 6.297 | 6.622 | 6.391 | 6.25 | 3.958 | 6.373 | 5.197 | 6.396 | 0 | 6.354 | 3.652 | 6.578
2026-06-21 13:50 | 6.374 | 6.681 | 6.424 | 6.253 | 4.002 | 6.447 | 5.152 | 6.347 | 0 | 6.267 | 3.621 | 6.643
2026-06-21 13:55 | 6.453 | 6.654 | 6.42 | 6.197 | 4.019 | 6.528 | 5.135 | 6.255 | 0 | 6.382 | 3.589 | 6.5
2026-06-21 14:00 | 6.461 | 6.73 | 6.442 | 6.285 | 3.959 | 6.541 | 5.198 | 6.323 | 0 | 6.392 | 3.714 | 6.656
2026-06-21 14:05 | 6.375 | 6.646 | 6.552 | 6.383 | 4.012 | 6.527 | 5.219 | 6.416 | 0 | 6.324 | 3.707 | 6.637
2026-06-21 14:10 | 6.398 | 6.816 | 6.578 | 6.396 | 4.076 | 6.633 | 5.194 | 6.501 | 0 | 6.439 | 3.697 | 6.597
2026-06-21 14:15 | 6.584 | 6.785 | 6.603 | 6.404 | 4.114 | 6.647 | 5.252 | 6.418 | 0 | 6.492 | 3.759 | 6.696
2026-06-21 14:20 | 6.473 | 6.712 | 6.728 | 6.469 | 4.095 | 6.573 | 5.296 | 6.493 | 0 | 6.501 | 3.731 | 6.829
2026-06-21 14:25 | 6.561 | 6.783 | 6.619 | 6.272 | 4.043 | 6.62 | 5.224 | 6.466 | 0 | 6.438 | 3.686 | 6.65
2026-06-21 14:30 | 6.483 | 6.731 | 2.897 | 6.235 | 4.036 | 6.413 | 5.186 | 6.379 | 0 | 6.366 | 3.613 | 6.577
2026-06-21 14:35 | 6.334 | 6.557 | 2.865 | 6.272 | 3.971 | 6.376 | 5.159 | 6.243 | 0 | 6.359 | 3.642 | 6.496
2026-06-21 14:40 | 6.236 | 6.412 | 2.832 | 6.211 | 3.83 | 6.406 | 5.031 | 6.22 | 0 | 6.227 | 3.521 | 6.338
2026-06-21 14:45 | 6.16 | 6.382 | 2.785 | 6.112 | 3.877 | 6.295 | 4.97 | 6.025 | 0 | 6.139 | 3.532 | 6.433
2026-06-21 14:50 | 6.116 | 6.346 | 2.782 | 5.934 | 3.809 | 6.248 | 4.926 | 6.085 | 0 | 6.085 | 3.419 | 6.265
2026-06-21 14:55 | 6.012 | 6.163 | 2.72 | 5.82 | 3.738 | 6.146 | 4.811 | 6.005 | 0 | 5.86 | 3.363 | 6.191
2026-06-21 15:00 | 5.914 | 6.184 | 2.646 | 5.765 | 3.644 | 6.048 | 4.813 | 5.787 | 0 | 5.882 | 3.316 | 6.152
2026-06-21 15:05 | 5.703 | 5.939 | 2.624 | 5.663 | 3.576 | 5.887 | 4.674 | 5.679 | 0 | 5.845 | 3.339 | 6.022
2026-06-21 15:10 | 5.706 | 5.947 | 2.574 | 5.562 | 3.533 | 5.871 | 4.556 | 5.607 | 0 | 5.587 | 3.233 | 5.871
2026-06-21 15:15 | 5.609 | 5.837 | 2.573 | 5.436 | 3.526 | 5.63 | 4.605 | 5.555 | 0 | 5.57 | 3.209 | 5.693
2026-06-21 15:20 | 5.557 | 5.653 | 2.54 | 5.456 | 3.407 | 5.575 | 4.511 | 5.524 | 0 | 5.485 | 3.163 | 5.626
2026-06-21 15:25 | 5.33 | 5.66 | 2.486 | 5.313 | 3.376 | 5.422 | 4.407 | 5.426 | 0 | 5.306 | 3.032 | 5.563
2026-06-21 15:30 | 5.207 | 5.435 | 2.401 | 5.153 | 3.283 | 5.379 | 4.269 | 5.21 | 0 | 5.205 | 3.007 | 5.461
2026-06-21 15:35 | 5.158 | 5.313 | 2.37 | 5.154 | 3.248 | 5.263 | 4.173 | 5.124 | 0 | 5.219 | 2.974 | 5.356
2026-06-21 15:40 | 5.093 | 5.207 | 2.328 | 5.019 | 3.143 | 5.097 | 4.092 | 5.064 | 0 | 5.101 | 2.9 | 5.211
2026-06-21 15:45 | 5.002 | 5.155 | 2.269 | 4.843 | 3.117 | 5.056 | 4.03 | 4.883 | 0 | 4.867 | 2.789 | 5.073
2026-06-21 15:50 | 4.837 | 5.013 | 2.22 | 4.801 | 3.009 | 4.872 | 3.981 | 4.781 | 0 | 4.768 | 2.72 | 5.06
2026-06-21 15:55 | 4.775 | 4.944 | 2.132 | 4.63 | 2.978 | 4.834 | 3.81 | 4.73 | 0 | 4.762 | 2.657 | 4.939
2026-06-21 16:00 | 4.552 | 4.86 | 2.098 | 4.544 | 2.913 | 4.64 | 3.756 | 4.513 | 0 | 4.597 | 2.62 | 4.791
2026-06-21 16:05 | 4.491 | 4.657 | 2.058 | 4.458 | 2.795 | 4.581 | 3.642 | 4.449 | 0 | 4.434 | 2.541 | 4.642
2026-06-21 16:10 | 4.4 | 4.561 | 1.997 | 4.27 | 2.756 | 4.419 | 3.563 | 4.343 | 0 | 4.408 | 2.463 | 4.553
2026-06-21 16:15 | 4.267 | 4.32 | 1.938 | 4.126 | 2.589 | 4.231 | 3.392 | 4.15 | 0 | 4.184 | 2.426 | 4.331
2026-06-21 16:20 | 3.999 | 4.208 | 1.827 | 3.972 | 2.493 | 4.151 | 3.289 | 4.043 | 0 | 4.003 | 2.262 | 4.097
2026-06-21 16:25 | 3.857 | 4.005 | 1.748 | 3.728 | 2.382 | 3.889 | 3.122 | 3.77 | 0 | 3.856 | 2.207 | 3.969
2026-06-21 16:30 | 3.657 | 3.844 | 1.665 | 3.607 | 2.278 | 3.718 | 2.993 | 3.604 | 0 | 3.648 | 2.122 | 3.819
2026-06-21 16:35 | 3.55 | 3.687 | 1.614 | 3.453 | 2.189 | 3.621 | 2.866 | 3.481 | 0 | 3.544 | 1.996 | 3.661
2026-06-21 16:40 | 3.408 | 3.45 | 1.539 | 3.272 | 2.101 | 3.393 | 2.704 | 3.357 | 0 | 3.318 | 1.897 | 3.441
2026-06-21 16:45 | 3.201 | 3.368 | 1.47 | 3.164 | 1.973 | 3.25 | 2.641 | 3.155 | 0 | 3.223 | 1.807 | 3.34
2026-06-21 16:50 | 3.089 | 3.148 | 1.409 | 2.997 | 1.887 | 3.132 | 2.465 | 3.094 | 0 | 3.021 | 1.729 | 3.177
2026-06-21 16:55 | 2.98 | 3.059 | 1.326 | 2.856 | 1.841 | 3 | 2.398 | 2.934 | 0 | 2.968 | 1.665 | 2.99
2026-06-21 17:00 | 2.801 | 2.963 | 1.292 | 2.787 | 1.767 | 2.837 | 2.259 | 2.753 | 0 | 2.806 | 1.595 | 2.94
2026-06-21 17:05 | 2.706 | 2.786 | 2.737 | 2.636 | 1.663 | 2.712 | 2.216 | 2.687 | 0 | 2.655 | 1.545 | 2.747
2026-06-21 17:10 | 2.557 | 2.717 | 2.585 | 2.521 | 1.618 | 2.655 | 2.078 | 2.535 | 0 | 2.569 | 1.49 | 2.678
2026-06-21 17:15 | 2.492 | 2.564 | 2.477 | 2.446 | 1.526 | 2.494 | 2.014 | 2.438 | 0 | 2.439 | 1.428 | 2.555
2026-06-21 17:20 | 2.403 | 2.503 | 2.422 | 2.335 | 1.468 | 2.421 | 1.906 | 2.382 | 0 | 2.355 | 1.337 | 2.435
2026-06-21 17:25 | 2.294 | 2.387 | 2.29 | 2.247 | 1.43 | 2.299 | 1.878 | 2.247 | 0 | 2.27 | 1.288 | 2.373
2026-06-21 17:30 | 2.197 | 2.286 | 2.231 | 2.132 | 1.354 | 2.214 | 1.759 | 2.181 | 0 | 2.188 | 1.256 | 2.266
2026-06-21 17:35 | 2.089 | 2.185 | 2.104 | 2.034 | 1.295 | 2.16 | 1.701 | 2.082 | 0 | 2.067 | 1.206 | 2.16
2026-06-21 17:40 | 1.982 | 2.104 | 2.018 | 1.965 | 1.264 | 2.038 | 1.625 | 1.968 | 0 | 1.979 | 1.136 | 2.066
2026-06-21 17:45 | 1.924 | 1.995 | 1.937 | 1.887 | 1.202 | 1.953 | 1.578 | 1.923 | 0 | 1.921 | 1.081 | 1.949
2026-06-21 17:50 | 1.84 | 1.894 | 1.872 | 1.77 | 1.151 | 1.875 | 1.474 | 1.797 | 0 | 1.808 | 1.025 | 1.901
2026-06-21 17:55 | 1.747 | 1.804 | 1.743 | 1.68 | 1.085 | 1.782 | 1.425 | 1.713 | 0 | 1.74 | 1.001 | 1.775
2026-06-21 18:00 | 1.619 | 1.684 | 1.646 | 1.592 | 1.022 | 1.668 | 1.347 | 1.617 | 0 | 1.653 | 0.935 | 1.694
2026-06-21 18:05 | 1.509 | 1.606 | 1.555 | 1.486 | 0.947 | 1.565 | 1.234 | 1.54 | 0 | 1.537 | 0.87 | 1.56
2026-06-21 18:10 | 1.399 | 1.462 | 1.418 | 1.373 | 0.884 | 1.438 | 1.143 | 1.391 | 0 | 1.414 | 0.796 | 1.458
2026-06-21 18:15 | 1.293 | 1.339 | 1.303 | 1.285 | 0.799 | 1.317 | 1.04 | 1.288 | 0 | 1.301 | 0.741 | 1.345
2026-06-21 18:20 | 1.179 | 1.229 | 1.205 | 1.168 | 0.742 | 1.226 | 0.961 | 1.193 | 0 | 1.174 | 0.68 | 1.211
2026-06-21 18:25 | 1.062 | 1.13 | 1.089 | 1.073 | 0.68 | 1.098 | 0.885 | 1.054 | 0 | 1.086 | 0.62 | 1.114
2026-06-21 18:30 | 0.972 | 0.993 | 0.993 | 0.945 | 0.598 | 0.979 | 0.783 | 0.966 | 0 | 0.958 | 0.55 | 1.012
2026-06-21 18:35 | 0.869 | 0.909 | 0.883 | 0.85 | 0.54 | 0.877 | 0.697 | 0.866 | 0 | 0.856 | 0.486 | 0.896
2026-06-21 18:40 | 0.76 | 0.796 | 0.767 | 0.737 | 0.47 | 0.783 | 0.609 | 0.754 | 0 | 0.75 | 0.433 | 0.777
2026-06-21 18:45 | 0.665 | 0.692 | 0.664 | 0.655 | 0.406 | 0.68 | 0.542 | 0.66 | 0 | 0.653 | 0.379 | 0.687
2026-06-21 18:50 | 0.559 | 0.587 | 0.568 | 0.553 | 0.349 | 0.573 | 0.453 | 0.561 | 0 | 0.558 | 0.318 | 0.587
2026-06-21 18:55 | 0.469 | 0.485 | 0.48 | 0.469 | 0.291 | 0.48 | 0.379 | 0.472 | 0 | 0.472 | 0.267 | 0.482
2026-06-21 19:00 | 0.378 | 0.392 | 0.394 | 0.372 | 0.235 | 0.395 | 0.309 | 0.377 | 0 | 0.384 | 0.217 | 0.398
2026-06-21 19:05 | 0.302 | 0.316 | 0.305 | 0.297 | 0.187 | 0.306 | 0.246 | 0.298 | 0 | 0.299 | 0.172 | 0.309
2026-06-21 19:10 | 0.225 | 0.228 | 0.228 | 0.215 | 0.139 | 0.228 | 0.178 | 0.221 | 0 | 0.224 | 0.126 | 0.231
2026-06-21 19:15 | 0.15 | 0.155 | 0.152 | 0.148 | 0.094 | 0.151 | 0.121 | 0.15 | 0 | 0.148 | 0.086 | 0.157
2026-06-21 19:20 | 0.088 | 0.091 | 0.088 | 0.084 | 0.054 | 0.09 | 0.07 | 0.086 | 0 | 0.086 | 0.05 | 0.09
2026-06-21 19:25 | 0.034 | 0.036 | 0.035 | 0.033 | 0.022 | 0.035 | 0.028 | 0.034 | 0 | 0.035 | 0.019 | 0.036
2026-06-21 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-21 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 05:35 | 0.038 | 0.041 | 0.04 | 0.038 | 0.024 | 0.04 | 0.032 | 0.039 | 0 | 0.039 | 0.022 | 0.04
2026-06-22 05:40 | 0.099 | 0.104 | 0.102 | 0.098 | 0.061 | 0.101 | 0.08 | 0.1 | 0 | 0.099 | 0.057 | 0.103
2026-06-22 05:45 | 0.169 | 0.18 | 0.174 | 0.167 | 0.106 | 0.173 | 0.139 | 0.168 | 0 | 0.173 | 0.097 | 0.174
2026-06-22 05:50 | 0.251 | 0.263 | 0.254 | 0.247 | 0.159 | 0.259 | 0.209 | 0.249 | 0 | 0.252 | 0.146 | 0.261
2026-06-22 05:55 | 0.341 | 0.354 | 0.346 | 0.337 | 0.214 | 0.343 | 0.28 | 0.343 | 0 | 0.34 | 0.192 | 0.355
2026-06-22 06:00 | 0.442 | 0.459 | 0.449 | 0.43 | 0.271 | 0.441 | 0.353 | 0.433 | 0 | 0.431 | 0.247 | 0.447
2026-06-22 06:05 | 0.544 | 0.561 | 0.553 | 0.534 | 0.332 | 0.54 | 0.44 | 0.538 | 0 | 0.528 | 0.302 | 0.548
2026-06-22 06:10 | 0.635 | 0.659 | 0.656 | 0.625 | 0.397 | 0.645 | 0.518 | 0.631 | 0 | 0.631 | 0.367 | 0.656
2026-06-22 06:15 | 0.757 | 0.785 | 0.767 | 0.731 | 0.465 | 0.766 | 0.604 | 0.756 | 0 | 0.74 | 0.426 | 0.772
2026-06-22 06:20 | 0.864 | 0.907 | 0.876 | 0.848 | 0.538 | 0.876 | 0.713 | 0.856 | 0 | 0.856 | 0.488 | 0.903
2026-06-22 06:25 | 0.991 | 1.034 | 1.011 | 0.972 | 0.614 | 1 | 0.807 | 0.969 | 0 | 0.979 | 0.562 | 1.027
2026-06-22 06:30 | 1.119 | 1.15 | 1.119 | 1.089 | 0.688 | 1.114 | 0.885 | 1.084 | 0 | 1.098 | 0.638 | 1.155
2026-06-22 06:35 | 1.234 | 1.294 | 1.253 | 1.215 | 0.768 | 1.253 | 0.999 | 1.224 | 0 | 1.224 | 0.696 | 1.262
2026-06-22 06:40 | 1.36 | 1.401 | 1.374 | 1.33 | 0.85 | 1.385 | 1.113 | 1.343 | 0 | 1.354 | 0.772 | 1.396
2026-06-22 06:45 | 1.463 | 1.545 | 1.501 | 1.435 | 0.93 | 1.531 | 1.214 | 1.481 | 0 | 1.476 | 0.855 | 1.551
2026-06-22 06:50 | 1.634 | 1.689 | 1.656 | 1.592 | 1 | 1.655 | 1.293 | 1.595 | 0 | 1.588 | 0.917 | 1.68
2026-06-22 06:55 | 1.749 | 1.826 | 1.787 | 1.719 | 1.082 | 1.767 | 1.409 | 1.717 | 0 | 1.744 | 0.993 | 1.786
2026-06-22 07:00 | 1.837 | 1.941 | 1.874 | 1.813 | 1.169 | 1.899 | 1.53 | 1.843 | 0 | 1.843 | 1.059 | 1.934
2026-06-22 07:05 | 1.982 | 2.083 | 2.022 | 1.955 | 1.246 | 2.02 | 1.595 | 1.972 | 0 | 1.974 | 1.134 | 2.032
2026-06-22 07:10 | 2.125 | 2.221 | 2.146 | 2.086 | 1.307 | 2.135 | 1.705 | 2.086 | 0 | 2.089 | 1.19 | 2.2
2026-06-22 07:15 | 2.248 | 2.302 | 2.263 | 2.168 | 1.401 | 2.245 | 1.818 | 2.192 | 0 | 2.244 | 1.255 | 2.27
2026-06-22 07:20 | 2.37 | 2.465 | 2.425 | 2.328 | 1.48 | 2.401 | 1.919 | 2.323 | 0 | 2.325 | 1.337 | 2.446
2026-06-22 07:25 | 2.52 | 2.551 | 2.499 | 2.426 | 1.534 | 2.497 | 2.022 | 2.478 | 0 | 2.45 | 1.428 | 2.534
2026-06-22 07:30 | 2.647 | 2.74 | 2.669 | 2.553 | 1.648 | 2.688 | 2.095 | 2.596 | 0 | 2.59 | 1.511 | 2.724
2026-06-22 07:35 | 2.742 | 2.854 | 2.81 | 2.684 | 1.713 | 2.805 | 2.257 | 2.715 | 0 | 2.726 | 1.573 | 2.813
2026-06-22 07:40 | 2.888 | 3.001 | 2.883 | 2.798 | 1.803 | 2.939 | 2.369 | 2.9 | 0 | 2.827 | 1.649 | 2.949
2026-06-22 07:45 | 3.032 | 3.116 | 3.036 | 2.958 | 1.889 | 3.044 | 2.454 | 2.991 | 0 | 3.025 | 1.737 | 3.15
2026-06-22 07:50 | 3.186 | 3.234 | 3.217 | 3.072 | 1.97 | 3.2 | 2.56 | 3.166 | 0 | 3.104 | 1.823 | 3.295
2026-06-22 07:55 | 3.319 | 3.422 | 3.375 | 3.247 | 2.024 | 3.387 | 2.667 | 3.276 | 0 | 3.311 | 1.863 | 3.363
2026-06-22 08:00 | 3.487 | 3.52 | 3.462 | 3.39 | 2.118 | 3.535 | 2.833 | 3.412 | 0 | 3.466 | 1.965 | 3.51
2026-06-22 08:05 | 3.635 | 3.75 | 3.616 | 3.527 | 2.235 | 3.604 | 2.884 | 3.573 | 0 | 3.602 | 2.057 | 3.674
2026-06-22 08:10 | 3.759 | 3.906 | 3.737 | 3.65 | 2.303 | 3.757 | 3.061 | 3.739 | 0 | 3.765 | 2.134 | 3.797
2026-06-22 08:15 | 3.944 | 4.051 | 3.918 | 3.811 | 2.409 | 3.962 | 3.182 | 3.879 | 0 | 3.911 | 2.24 | 4.063
2026-06-22 08:20 | 4.042 | 4.204 | 4.085 | 3.965 | 2.548 | 4.177 | 3.25 | 3.978 | 0 | 4.093 | 2.324 | 4.196
2026-06-22 08:25 | 4.247 | 4.378 | 4.272 | 4.096 | 2.618 | 4.238 | 3.455 | 4.217 | 0 | 4.232 | 2.432 | 4.357
2026-06-22 08:30 | 4.413 | 4.482 | 4.475 | 4.252 | 2.752 | 4.496 | 3.513 | 4.369 | 0 | 4.327 | 2.467 | 4.561
2026-06-22 08:35 | 4.495 | 4.679 | 4.637 | 4.491 | 2.86 | 4.628 | 3.69 | 4.539 | 0 | 4.561 | 2.617 | 4.72
2026-06-22 08:40 | 4.682 | 4.957 | 4.799 | 4.621 | 2.932 | 4.765 | 3.806 | 4.692 | 0 | 4.655 | 2.705 | 4.91
2026-06-22 08:45 | 4.788 | 4.979 | 4.987 | 4.747 | 3.067 | 4.977 | 4.002 | 4.755 | 0 | 4.894 | 2.756 | 5.035
2026-06-22 08:50 | 5.038 | 5.216 | 5.084 | 4.846 | 3.14 | 5.088 | 4.048 | 4.933 | 0 | 5.025 | 2.888 | 5.129
2026-06-22 08:55 | 5.151 | 5.375 | 5.175 | 4.969 | 3.171 | 5.152 | 4.172 | 5.169 | 0 | 5.07 | 2.95 | 5.287
2026-06-22 09:00 | 5.208 | 5.532 | 5.301 | 5.18 | 3.302 | 5.36 | 4.262 | 5.301 | 0 | 5.2 | 2.975 | 5.458
2026-06-22 09:05 | 5.383 | 5.639 | 5.466 | 5.304 | 3.341 | 5.56 | 4.369 | 5.358 | 0 | 5.314 | 3.058 | 5.475
2026-06-22 09:10 | 5.518 | 5.682 | 5.545 | 5.419 | 3.469 | 5.564 | 4.438 | 5.416 | 0 | 5.424 | 3.12 | 5.683
2026-06-22 09:15 | 5.625 | 5.837 | 5.748 | 5.545 | 3.502 | 5.672 | 4.536 | 5.694 | 0 | 5.575 | 3.199 | 5.807
2026-06-22 09:20 | 5.747 | 6.085 | 5.945 | 5.713 | 3.61 | 5.908 | 4.633 | 5.766 | 0 | 5.8 | 3.342 | 5.913
2026-06-22 09:25 | 5.971 | 6.095 | 5.942 | 5.78 | 3.684 | 6.034 | 4.848 | 5.923 | 0 | 5.956 | 3.406 | 6.045
2026-06-22 09:30 | 6.093 | 6.319 | 6.148 | 5.912 | 3.754 | 6.157 | 4.828 | 6.027 | 0 | 6.034 | 3.441 | 6.279
2026-06-22 09:35 | 6.084 | 6.292 | 6.316 | 6.042 | 3.879 | 6.242 | 4.962 | 6.067 | 0 | 6.2 | 3.549 | 6.422
2026-06-22 09:40 | 6.344 | 6.459 | 6.315 | 6.201 | 3.9 | 6.331 | 5.141 | 6.263 | 0 | 6.326 | 3.54 | 6.42
2026-06-22 09:45 | 6.454 | 6.629 | 6.442 | 6.297 | 3.914 | 6.504 | 5.137 | 6.37 | 0 | 6.323 | 3.661 | 6.555
2026-06-22 09:50 | 6.536 | 6.798 | 6.532 | 6.445 | 4.052 | 6.632 | 5.224 | 6.418 | 0 | 6.409 | 3.678 | 6.764
2026-06-22 09:55 | 6.576 | 6.934 | 6.722 | 6.466 | 4.135 | 6.663 | 5.303 | 6.49 | 0 | 6.607 | 3.732 | 6.705
2026-06-22 10:00 | 6.801 | 6.919 | 6.852 | 6.498 | 4.198 | 6.736 | 5.447 | 6.574 | 0 | 6.592 | 3.776 | 6.853
2026-06-22 10:05 | 6.781 | 7.106 | 6.997 | 6.736 | 4.269 | 6.83 | 5.604 | 6.788 | 0 | 6.834 | 3.883 | 6.965
2026-06-22 10:10 | 6.836 | 7.211 | 7.08 | 6.856 | 4.249 | 7.041 | 5.597 | 6.858 | 0 | 6.881 | 3.912 | 7.184
2026-06-22 10:15 | 7.041 | 7.382 | 7.131 | 6.809 | 4.428 | 7.068 | 5.64 | 7.042 | 0 | 7.012 | 4.018 | 7.338
2026-06-22 10:20 | 7.038 | 7.433 | 7.189 | 7.069 | 4.444 | 7.323 | 5.793 | 7.092 | 0 | 7.182 | 4.08 | 7.408
2026-06-22 10:25 | 7.291 | 7.41 | 7.232 | 7.062 | 4.481 | 7.282 | 5.938 | 7.183 | 0 | 7.093 | 4.141 | 7.537
2026-06-22 10:30 | 7.234 | 7.672 | 7.466 | 7.101 | 4.594 | 7.41 | 5.873 | 7.143 | 0 | 7.224 | 4.157 | 7.629
2026-06-22 10:35 | 7.433 | 7.696 | 7.534 | 7.128 | 4.554 | 7.422 | 6.048 | 7.385 | 0 | 7.322 | 4.208 | 7.602
2026-06-22 10:40 | 7.345 | 7.663 | 7.614 | 7.307 | 4.589 | 7.431 | 5.933 | 7.423 | 0 | 7.268 | 4.164 | 7.715
2026-06-22 10:45 | 7.338 | 7.801 | 7.6 | 7.343 | 4.666 | 7.573 | 5.996 | 7.31 | 0 | 7.346 | 4.245 | 7.585
2026-06-22 10:50 | 7.439 | 7.797 | 7.631 | 7.279 | 4.609 | 7.513 | 6.026 | 7.318 | 0 | 7.532 | 4.264 | 7.675
2026-06-22 10:55 | 7.518 | 7.774 | 7.549 | 7.415 | 4.721 | 7.542 | 6.09 | 7.543 | 0 | 7.563 | 4.315 | 7.614
2026-06-22 11:00 | 7.585 | 7.73 | 7.672 | 7.355 | 4.753 | 7.705 | 6.185 | 7.446 | 0 | 7.387 | 4.328 | 7.74
2026-06-22 11:05 | 7.511 | 7.817 | 7.716 | 7.455 | 4.671 | 7.646 | 6.228 | 7.428 | 0 | 7.536 | 4.259 | 7.841
2026-06-22 11:10 | 7.682 | 8.006 | 7.682 | 7.493 | 4.67 | 7.664 | 6.165 | 7.492 | 0 | 7.612 | 4.284 | 7.781
2026-06-22 11:15 | 7.733 | 7.956 | 7.788 | 7.386 | 4.823 | 7.86 | 6.28 | 7.572 | 0 | 7.652 | 4.304 | 7.925
2026-06-22 11:20 | 7.574 | 7.938 | 7.837 | 7.637 | 4.771 | 7.864 | 6.31 | 7.528 | 0 | 7.647 | 4.321 | 7.842
2026-06-22 11:25 | 7.713 | 7.94 | 7.939 | 7.548 | 4.86 | 7.956 | 6.293 | 7.689 | 0 | 7.726 | 4.381 | 7.912
2026-06-22 11:30 | 7.758 | 7.954 | 7.839 | 7.731 | 4.84 | 8.001 | 6.385 | 7.705 | 0 | 7.791 | 4.375 | 8.093
2026-06-22 11:35 | 7.715 | 8.152 | 7.989 | 7.663 | 4.814 | 7.911 | 6.323 | 7.726 | 0 | 7.888 | 4.445 | 8.019
2026-06-22 11:40 | 7.815 | 8.254 | 7.875 | 7.626 | 4.895 | 7.951 | 6.318 | 7.728 | 0 | 7.741 | 4.469 | 8.129
2026-06-22 11:45 | 8.009 | 8.314 | 8.054 | 7.711 | 4.954 | 7.991 | 6.438 | 7.958 | 0 | 8.002 | 4.489 | 8.107
2026-06-22 11:50 | 7.891 | 8.414 | 8.029 | 7.736 | 4.95 | 8.236 | 6.564 | 7.825 | 0 | 7.938 | 4.53 | 8.343
2026-06-22 11:55 | 8.119 | 8.265 | 8.124 | 7.802 | 5.038 | 8.218 | 6.45 | 7.955 | 0 | 8.098 | 4.647 | 8.205
2026-06-22 12:00 | 8.175 | 8.488 | 8.123 | 8.013 | 5 | 8.368 | 6.499 | 8.098 | 0 | 8.018 | 4.565 | 8.249
2026-06-22 12:05 | 8.092 | 8.409 | 8.367 | 7.977 | 5.071 | 8.214 | 6.639 | 8.185 | 0 | 8.23 | 4.594 | 8.307
2026-06-22 12:10 | 8.321 | 8.434 | 8.472 | 8.169 | 5.119 | 8.437 | 6.591 | 8.118 | 0 | 8.191 | 4.685 | 8.572
2026-06-22 12:15 | 8.21 | 8.628 | 8.444 | 8.052 | 5.233 | 8.393 | 6.817 | 8.14 | 0 | 8.347 | 4.781 | 8.486
2026-06-22 12:20 | 8.359 | 8.796 | 8.372 | 8.322 | 5.266 | 8.597 | 6.83 | 8.209 | 0 | 8.401 | 4.715 | 8.626
2026-06-22 12:25 | 8.374 | 8.775 | 8.432 | 8.178 | 5.265 | 8.495 | 6.914 | 8.351 | 0 | 8.337 | 4.808 | 8.751
2026-06-22 12:30 | 8.44 | 8.825 | 8.51 | 8.169 | 5.24 | 8.597 | 6.758 | 8.38 | 0 | 8.25 | 4.758 | 8.659
2026-06-22 12:35 | 8.491 | 8.815 | 8.631 | 8.246 | 5.19 | 8.613 | 6.894 | 8.462 | 0 | 8.413 | 4.859 | 8.709
2026-06-22 12:40 | 8.363 | 8.599 | 8.571 | 8.341 | 5.181 | 8.448 | 6.759 | 8.426 | 0 | 8.433 | 4.734 | 8.535
2026-06-22 12:45 | 8.276 | 8.781 | 8.419 | 8.264 | 5.254 | 8.411 | 6.75 | 8.342 | 0 | 8.218 | 4.764 | 8.607
2026-06-22 12:50 | 8.251 | 8.812 | 8.462 | 8.222 | 5.218 | 8.415 | 6.772 | 8.243 | 0 | 8.272 | 4.703 | 8.532
2026-06-22 12:55 | 8.374 | 8.644 | 8.425 | 8.271 | 5.173 | 8.502 | 6.705 | 8.192 | 0 | 8.332 | 4.823 | 8.624
2026-06-22 13:00 | 8.339 | 8.586 | 8.537 | 8.199 | 5.242 | 8.488 | 6.684 | 8.368 | 0 | 8.39 | 4.777 | 8.527
2026-06-22 13:05 | 8.362 | 8.646 | 8.431 | 8.244 | 5.209 | 8.512 | 6.816 | 8.193 | 0 | 8.366 | 4.667 | 8.504
2026-06-22 13:10 | 8.171 | 8.646 | 8.463 | 8.121 | 5.153 | 8.535 | 6.724 | 8.312 | 0 | 8.287 | 4.679 | 8.532
2026-06-22 13:15 | 8.232 | 8.663 | 8.423 | 8.181 | 5.119 | 8.356 | 6.655 | 8.176 | 0 | 8.281 | 4.74 | 8.584
2026-06-22 13:20 | 8.177 | 8.438 | 8.339 | 8.153 | 5.09 | 8.463 | 6.712 | 8.09 | 0 | 8.096 | 4.664 | 8.53
2026-06-22 13:25 | 8.104 | 8.35 | 8.252 | 8.032 | 5.113 | 8.25 | 6.53 | 8.095 | 0 | 8.144 | 4.677 | 8.377
2026-06-22 13:30 | 8.227 | 8.465 | 8.172 | 8.05 | 5.129 | 8.149 | 6.626 | 8.031 | 0 | 8.141 | 4.583 | 8.36
2026-06-22 13:35 | 7.979 | 8.398 | 8.264 | 7.884 | 4.954 | 8.144 | 6.616 | 8.093 | 0 | 7.94 | 4.635 | 8.269
2026-06-22 13:40 | 7.892 | 8.431 | 8.085 | 7.867 | 4.993 | 8.263 | 6.449 | 7.97 | 0 | 8.003 | 4.571 | 8.342
2026-06-22 13:45 | 7.872 | 8.192 | 8.035 | 7.875 | 5.024 | 8.057 | 6.369 | 7.868 | 0 | 7.849 | 4.59 | 8.3
2026-06-22 13:50 | 7.833 | 8.193 | 8.004 | 7.669 | 4.953 | 7.938 | 6.45 | 7.842 | 0 | 7.952 | 4.485 | 8.088
2026-06-22 13:55 | 7.825 | 8.051 | 7.879 | 7.649 | 4.924 | 8.011 | 6.405 | 7.718 | 0 | 7.685 | 4.43 | 8.034
2026-06-22 14:00 | 7.749 | 8.077 | 7.947 | 7.648 | 4.814 | 7.836 | 6.286 | 7.807 | 0 | 7.845 | 4.482 | 7.982
2026-06-22 14:05 | 7.772 | 7.986 | 7.718 | 7.672 | 4.725 | 7.774 | 6.182 | 7.589 | 0 | 7.755 | 4.365 | 7.844
2026-06-22 14:10 | 7.605 | 7.82 | 7.756 | 7.425 | 4.817 | 7.788 | 6.261 | 7.619 | 0 | 7.648 | 4.35 | 7.96
2026-06-22 14:15 | 7.459 | 7.783 | 7.646 | 7.515 | 4.657 | 7.726 | 6.064 | 7.496 | 0 | 7.596 | 4.235 | 7.857
2026-06-22 14:20 | 7.404 | 7.752 | 7.527 | 7.206 | 4.547 | 7.616 | 6.026 | 7.466 | 0 | 7.468 | 4.241 | 7.525
2026-06-22 14:25 | 7.386 | 7.575 | 7.489 | 7.107 | 4.508 | 7.333 | 5.93 | 7.237 | 0 | 7.218 | 4.156 | 7.509
2026-06-22 14:30 | 7.092 | 7.438 | 3.253 | 6.991 | 4.443 | 7.282 | 5.846 | 7.145 | 0 | 7.049 | 4.094 | 7.278
2026-06-22 14:35 | 7.075 | 7.241 | 3.233 | 6.859 | 4.34 | 7.238 | 5.645 | 6.949 | 0 | 6.948 | 4.062 | 7.174
2026-06-22 14:40 | 6.872 | 7.212 | 3.122 | 6.843 | 4.28 | 6.978 | 5.661 | 6.781 | 0 | 6.938 | 3.96 | 7.216
2026-06-22 14:45 | 6.782 | 7.145 | 3.108 | 6.604 | 4.233 | 6.847 | 5.424 | 6.656 | 0 | 6.679 | 3.858 | 6.936
2026-06-22 14:50 | 6.642 | 6.933 | 3.08 | 6.471 | 4.172 | 6.823 | 5.335 | 6.672 | 0 | 6.714 | 3.815 | 6.92
2026-06-22 14:55 | 6.612 | 6.771 | 2.955 | 6.386 | 4.026 | 6.584 | 5.343 | 6.481 | 0 | 6.592 | 3.762 | 6.766
2026-06-22 15:00 | 6.405 | 6.608 | 2.977 | 6.403 | 4.045 | 6.453 | 5.184 | 6.471 | 0 | 6.317 | 3.67 | 6.673
2026-06-22 15:05 | 6.293 | 6.523 | 2.911 | 6.117 | 3.991 | 6.447 | 5.08 | 6.328 | 0 | 6.306 | 3.61 | 6.522
2026-06-22 15:10 | 6.196 | 6.361 | 2.812 | 6.174 | 3.841 | 6.359 | 5.077 | 6.211 | 0 | 6.181 | 3.504 | 6.481
2026-06-22 15:15 | 6.05 | 6.249 | 2.752 | 6.05 | 3.781 | 6.161 | 4.907 | 6.149 | 0 | 6.015 | 3.492 | 6.357
2026-06-22 15:20 | 5.949 | 6.231 | 2.779 | 5.88 | 3.724 | 6.071 | 4.91 | 6.017 | 0 | 6.031 | 3.382 | 6.099
2026-06-22 15:25 | 5.896 | 6.076 | 2.684 | 5.747 | 3.657 | 6.071 | 4.809 | 5.818 | 0 | 5.942 | 3.316 | 6.11
2026-06-22 15:30 | 5.738 | 6.019 | 2.688 | 5.719 | 3.626 | 5.844 | 4.773 | 5.711 | 0 | 5.723 | 3.29 | 6.072
2026-06-22 15:35 | 5.787 | 5.855 | 2.58 | 5.598 | 3.52 | 5.767 | 4.658 | 5.622 | 0 | 5.738 | 3.271 | 5.914
2026-06-22 15:40 | 5.669 | 5.876 | 2.558 | 5.447 | 3.531 | 5.746 | 4.557 | 5.597 | 0 | 5.646 | 3.246 | 5.755
2026-06-22 15:45 | 5.594 | 5.774 | 2.522 | 5.486 | 3.396 | 5.553 | 4.49 | 5.433 | 0 | 5.527 | 3.122 | 5.698
2026-06-22 15:50 | 5.367 | 5.685 | 2.493 | 5.36 | 3.42 | 5.499 | 4.345 | 5.343 | 0 | 5.441 | 3.125 | 5.653
2026-06-22 15:55 | 5.326 | 5.606 | 2.405 | 5.162 | 3.31 | 5.464 | 4.368 | 5.217 | 0 | 5.266 | 3.078 | 5.538
2026-06-22 16:00 | 5.206 | 5.451 | 2.36 | 5.131 | 3.267 | 5.297 | 4.19 | 5.164 | 0 | 5.276 | 2.95 | 5.37
2026-06-22 16:05 | 5.128 | 5.347 | 2.341 | 5.085 | 3.186 | 5.213 | 4.108 | 5.127 | 0 | 5.108 | 2.917 | 5.233
2026-06-22 16:10 | 4.976 | 5.123 | 2.277 | 4.877 | 3.142 | 5.054 | 4.021 | 5.002 | 0 | 4.964 | 2.846 | 5.163
2026-06-22 16:15 | 4.912 | 4.988 | 2.227 | 4.727 | 3.004 | 4.873 | 3.954 | 4.826 | 0 | 4.815 | 2.776 | 5.006
2026-06-22 16:20 | 4.678 | 4.923 | 2.142 | 4.58 | 2.974 | 4.87 | 3.78 | 4.755 | 0 | 4.764 | 2.687 | 4.868
2026-06-22 16:25 | 4.607 | 4.736 | 2.089 | 4.541 | 2.858 | 4.632 | 3.678 | 4.565 | 0 | 4.5 | 2.602 | 4.742
2026-06-22 16:30 | 4.37 | 4.575 | 2.009 | 4.366 | 2.775 | 4.482 | 3.577 | 4.41 | 0 | 4.442 | 2.56 | 4.605
2026-06-22 16:35 | 4.34 | 4.507 | 1.98 | 4.257 | 2.68 | 4.416 | 3.499 | 4.323 | 0 | 4.255 | 2.459 | 4.432
2026-06-22 16:40 | 4.2 | 4.271 | 1.88 | 4.077 | 2.584 | 4.282 | 3.325 | 4.141 | 0 | 4.121 | 2.37 | 4.239
2026-06-22 16:45 | 3.972 | 4.181 | 1.808 | 3.966 | 2.47 | 4.033 | 3.25 | 3.962 | 0 | 3.993 | 2.293 | 4.104
2026-06-22 16:50 | 3.828 | 4.028 | 1.763 | 3.764 | 2.377 | 3.893 | 3.112 | 3.844 | 0 | 3.846 | 2.238 | 4.002
2026-06-22 16:55 | 3.701 | 3.888 | 1.696 | 3.698 | 2.352 | 3.803 | 2.989 | 3.701 | 0 | 3.7 | 2.097 | 3.889
2026-06-22 17:00 | 3.628 | 3.768 | 1.631 | 3.495 | 2.251 | 3.615 | 2.899 | 3.608 | 0 | 3.524 | 2.036 | 3.735
2026-06-22 17:05 | 3.479 | 3.574 | 3.523 | 3.344 | 2.152 | 3.487 | 2.753 | 3.389 | 0 | 3.389 | 1.956 | 3.521
2026-06-22 17:10 | 3.312 | 3.462 | 3.369 | 3.216 | 2.079 | 3.314 | 2.679 | 3.304 | 0 | 3.319 | 1.896 | 3.368
2026-06-22 17:15 | 3.124 | 3.268 | 3.182 | 3.049 | 1.933 | 3.163 | 2.543 | 3.108 | 0 | 3.101 | 1.799 | 3.263
2026-06-22 17:20 | 3.042 | 3.093 | 3.083 | 2.931 | 1.885 | 3.048 | 2.426 | 3.008 | 0 | 2.999 | 1.738 | 3.061
2026-06-22 17:25 | 2.891 | 2.931 | 2.898 | 2.842 | 1.789 | 2.947 | 2.295 | 2.829 | 0 | 2.841 | 1.617 | 2.976
2026-06-22 17:30 | 2.713 | 2.843 | 2.752 | 2.678 | 1.698 | 2.749 | 2.187 | 2.703 | 0 | 2.677 | 1.564 | 2.837
2026-06-22 17:35 | 2.607 | 2.716 | 2.616 | 2.498 | 1.593 | 2.653 | 2.092 | 2.579 | 0 | 2.546 | 1.46 | 2.634
2026-06-22 17:40 | 2.404 | 2.567 | 2.443 | 2.423 | 1.514 | 2.512 | 2 | 2.413 | 0 | 2.391 | 1.374 | 2.512
2026-06-22 17:45 | 2.3 | 2.383 | 2.36 | 2.231 | 1.424 | 2.304 | 1.854 | 2.264 | 0 | 2.261 | 1.32 | 2.379
2026-06-22 17:50 | 2.154 | 2.212 | 2.158 | 2.131 | 1.354 | 2.198 | 1.761 | 2.154 | 0 | 2.172 | 1.247 | 2.203
2026-06-22 17:55 | 1.997 | 2.113 | 2.024 | 1.983 | 1.255 | 2.075 | 1.618 | 2.019 | 0 | 1.983 | 1.155 | 2.088
2026-06-22 18:00 | 1.862 | 1.959 | 1.901 | 1.815 | 1.173 | 1.89 | 1.5 | 1.86 | 0 | 1.86 | 1.054 | 1.92
2026-06-22 18:05 | 1.726 | 1.818 | 1.75 | 1.713 | 1.06 | 1.74 | 1.399 | 1.721 | 0 | 1.744 | 0.971 | 1.781
2026-06-22 18:10 | 1.609 | 1.632 | 1.617 | 1.554 | 0.986 | 1.626 | 1.278 | 1.591 | 0 | 1.556 | 0.915 | 1.613
2026-06-22 18:15 | 1.451 | 1.499 | 1.487 | 1.444 | 0.893 | 1.463 | 1.165 | 1.448 | 0 | 1.442 | 0.822 | 1.508
2026-06-22 18:20 | 1.307 | 1.363 | 1.329 | 1.303 | 0.826 | 1.328 | 1.079 | 1.323 | 0 | 1.317 | 0.756 | 1.367
2026-06-22 18:25 | 1.196 | 1.237 | 1.216 | 1.171 | 0.748 | 1.218 | 0.974 | 1.172 | 0 | 1.167 | 0.676 | 1.243
2026-06-22 18:30 | 1.054 | 1.108 | 1.096 | 1.039 | 0.659 | 1.088 | 0.857 | 1.057 | 0 | 1.047 | 0.6 | 1.091
2026-06-22 18:35 | 0.952 | 0.973 | 0.965 | 0.92 | 0.587 | 0.962 | 0.765 | 0.947 | 0 | 0.941 | 0.538 | 0.977
2026-06-22 18:40 | 0.822 | 0.853 | 0.851 | 0.811 | 0.512 | 0.854 | 0.682 | 0.837 | 0 | 0.822 | 0.476 | 0.868
2026-06-22 18:45 | 0.72 | 0.756 | 0.732 | 0.7 | 0.444 | 0.724 | 0.589 | 0.725 | 0 | 0.717 | 0.407 | 0.733
2026-06-22 18:50 | 0.611 | 0.647 | 0.631 | 0.606 | 0.382 | 0.632 | 0.501 | 0.606 | 0 | 0.618 | 0.353 | 0.625
2026-06-22 18:55 | 0.51 | 0.542 | 0.515 | 0.505 | 0.322 | 0.518 | 0.413 | 0.515 | 0 | 0.514 | 0.292 | 0.533
2026-06-22 19:00 | 0.419 | 0.437 | 0.43 | 0.412 | 0.257 | 0.424 | 0.335 | 0.421 | 0 | 0.419 | 0.237 | 0.426
2026-06-22 19:05 | 0.33 | 0.342 | 0.332 | 0.323 | 0.205 | 0.338 | 0.265 | 0.327 | 0 | 0.323 | 0.185 | 0.34
2026-06-22 19:10 | 0.241 | 0.252 | 0.249 | 0.237 | 0.152 | 0.246 | 0.196 | 0.24 | 0 | 0.244 | 0.137 | 0.252
2026-06-22 19:15 | 0.166 | 0.171 | 0.166 | 0.162 | 0.102 | 0.17 | 0.135 | 0.163 | 0 | 0.166 | 0.095 | 0.171
2026-06-22 19:20 | 0.096 | 0.1 | 0.099 | 0.095 | 0.06 | 0.099 | 0.079 | 0.096 | 0 | 0.097 | 0.055 | 0.1
2026-06-22 19:25 | 0.038 | 0.039 | 0.038 | 0.038 | 0.024 | 0.039 | 0.031 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.022 | 0.04
2026-06-22 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-22 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 05:35 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.009 | 0.016
2026-06-23 05:40 | 0.037 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.03 | 0.037 | 0 | 0.038 | 0.021 | 0.039
2026-06-23 05:45 | 0.063 | 0.066 | 0.065 | 0.062 | 0.063 | 0.065 | 0.052 | 0.063 | 0 | 0.062 | 0.036 | 0.065
2026-06-23 05:50 | 0.092 | 0.093 | 0.092 | 0.09 | 0.091 | 0.093 | 0.075 | 0.09 | 0 | 0.092 | 0.052 | 0.093
2026-06-23 05:55 | 0.12 | 0.123 | 0.123 | 0.119 | 0.121 | 0.121 | 0.096 | 0.118 | 0 | 0.119 | 0.068 | 0.124
2026-06-23 06:00 | 0.153 | 0.16 | 0.153 | 0.151 | 0.151 | 0.153 | 0.124 | 0.15 | 0 | 0.153 | 0.088 | 0.157
2026-06-23 06:05 | 0.184 | 0.196 | 0.19 | 0.184 | 0.189 | 0.188 | 0.153 | 0.187 | 0 | 0.187 | 0.107 | 0.194
2026-06-23 06:10 | 0.226 | 0.232 | 0.225 | 0.221 | 0.226 | 0.225 | 0.185 | 0.225 | 0 | 0.224 | 0.129 | 0.233
2026-06-23 06:15 | 0.266 | 0.277 | 0.273 | 0.258 | 0.27 | 0.27 | 0.215 | 0.261 | 0 | 0.263 | 0.151 | 0.274
2026-06-23 06:20 | 0.311 | 0.328 | 0.322 | 0.311 | 0.31 | 0.316 | 0.258 | 0.309 | 0 | 0.31 | 0.18 | 0.321
2026-06-23 06:25 | 0.365 | 0.377 | 0.368 | 0.364 | 0.371 | 0.378 | 0.295 | 0.364 | 0 | 0.366 | 0.207 | 0.38
2026-06-23 06:30 | 0.419 | 0.437 | 0.438 | 0.415 | 0.43 | 0.433 | 0.342 | 0.422 | 0 | 0.421 | 0.241 | 0.435
2026-06-23 06:35 | 0.494 | 0.509 | 0.494 | 0.478 | 0.499 | 0.504 | 0.402 | 0.486 | 0 | 0.495 | 0.278 | 0.512
2026-06-23 06:40 | 0.558 | 0.589 | 0.576 | 0.561 | 0.572 | 0.576 | 0.466 | 0.568 | 0 | 0.564 | 0.325 | 0.587
2026-06-23 06:45 | 0.646 | 0.682 | 0.663 | 0.63 | 0.649 | 0.666 | 0.522 | 0.637 | 0 | 0.651 | 0.372 | 0.656
2026-06-23 06:50 | 0.736 | 0.768 | 0.753 | 0.722 | 0.738 | 0.756 | 0.595 | 0.723 | 0 | 0.725 | 0.425 | 0.754
2026-06-23 06:55 | 0.837 | 0.857 | 0.836 | 0.826 | 0.832 | 0.848 | 0.668 | 0.835 | 0 | 0.828 | 0.471 | 0.847
2026-06-23 07:00 | 0.93 | 0.961 | 0.945 | 0.921 | 0.923 | 0.942 | 0.753 | 0.934 | 0 | 0.938 | 0.527 | 0.974
2026-06-23 07:05 | 0.989 | 1.023 | 1.005 | 0.97 | 1.001 | 1.017 | 0.799 | 0.986 | 0 | 0.989 | 0.574 | 1.04
2026-06-23 07:10 | 1.06 | 1.097 | 1.074 | 1.063 | 1.066 | 1.094 | 0.868 | 1.068 | 0 | 1.076 | 0.6 | 1.114
2026-06-23 07:15 | 1.124 | 1.183 | 1.158 | 1.119 | 1.141 | 1.164 | 0.933 | 1.133 | 0 | 1.136 | 0.639 | 1.157
2026-06-23 07:20 | 1.202 | 1.251 | 1.206 | 1.187 | 1.22 | 1.22 | 0.985 | 1.215 | 0 | 1.192 | 0.696 | 1.243
2026-06-23 07:25 | 1.279 | 1.308 | 1.305 | 1.256 | 1.268 | 1.311 | 1.038 | 1.279 | 0 | 1.257 | 0.728 | 1.298
2026-06-23 07:30 | 1.327 | 1.415 | 1.351 | 1.312 | 1.347 | 1.385 | 1.087 | 1.32 | 0 | 1.336 | 0.775 | 1.391
2026-06-23 07:35 | 1.395 | 1.476 | 1.426 | 1.401 | 1.445 | 1.455 | 1.142 | 1.401 | 0 | 1.413 | 0.809 | 1.442
2026-06-23 07:40 | 1.501 | 1.544 | 1.514 | 1.481 | 1.498 | 1.523 | 1.205 | 1.485 | 0 | 1.46 | 0.838 | 1.533
2026-06-23 07:45 | 1.58 | 1.623 | 1.602 | 1.541 | 1.579 | 1.596 | 1.282 | 1.55 | 0 | 1.559 | 0.888 | 1.619
2026-06-23 07:50 | 1.652 | 1.711 | 1.674 | 1.585 | 1.655 | 1.642 | 1.338 | 1.624 | 0 | 1.619 | 0.932 | 1.696
2026-06-23 07:55 | 1.685 | 1.744 | 1.725 | 1.677 | 1.692 | 1.718 | 1.369 | 1.682 | 0 | 1.691 | 0.983 | 1.743
2026-06-23 08:00 | 1.799 | 1.841 | 1.808 | 1.757 | 1.763 | 1.797 | 1.438 | 1.773 | 0 | 1.754 | 1.005 | 1.81
2026-06-23 08:05 | 1.823 | 1.913 | 1.875 | 1.794 | 1.856 | 1.859 | 1.478 | 1.841 | 0 | 1.848 | 1.065 | 1.918
2026-06-23 08:10 | 1.937 | 1.997 | 1.962 | 1.861 | 1.924 | 1.932 | 1.545 | 1.899 | 0 | 1.915 | 1.089 | 1.994
2026-06-23 08:15 | 1.964 | 2.088 | 2.043 | 1.958 | 2.012 | 2.013 | 1.614 | 1.978 | 0 | 2.006 | 1.117 | 2.037
2026-06-23 08:20 | 2.057 | 2.129 | 2.078 | 2.003 | 2.086 | 2.092 | 1.693 | 2.042 | 0 | 2.06 | 1.167 | 2.106
2026-06-23 08:25 | 2.098 | 2.19 | 2.172 | 2.064 | 2.157 | 2.153 | 1.732 | 2.128 | 0 | 2.09 | 1.226 | 2.213
2026-06-23 08:30 | 2.178 | 2.279 | 2.221 | 2.145 | 2.178 | 2.217 | 1.804 | 2.19 | 0 | 2.203 | 1.271 | 2.249
2026-06-23 08:35 | 2.268 | 2.34 | 2.267 | 2.228 | 2.267 | 2.283 | 1.846 | 2.23 | 0 | 2.249 | 1.291 | 2.343
2026-06-23 08:40 | 2.351 | 2.415 | 2.384 | 2.275 | 2.321 | 2.381 | 1.881 | 2.306 | 0 | 2.349 | 1.317 | 2.413
2026-06-23 08:45 | 2.437 | 2.46 | 2.408 | 2.36 | 2.424 | 2.454 | 1.939 | 2.368 | 0 | 2.403 | 1.358 | 2.48
2026-06-23 08:50 | 2.458 | 2.548 | 2.491 | 2.421 | 2.473 | 2.523 | 1.998 | 2.454 | 0 | 2.464 | 1.401 | 2.539
2026-06-23 08:55 | 2.42 | 2.558 | 2.46 | 2.407 | 2.446 | 2.45 | 1.997 | 2.412 | 0 | 2.463 | 1.38 | 2.496
2026-06-23 09:00 | 2.396 | 2.513 | 2.435 | 2.357 | 2.429 | 2.415 | 1.934 | 2.407 | 0 | 2.368 | 1.373 | 2.463
2026-06-23 09:05 | 2.336 | 2.466 | 2.363 | 2.272 | 2.324 | 2.411 | 1.882 | 2.365 | 0 | 2.327 | 1.341 | 2.454
2026-06-23 09:10 | 2.299 | 2.391 | 2.349 | 2.274 | 2.282 | 2.343 | 1.847 | 2.271 | 0 | 2.263 | 1.293 | 2.395
2026-06-23 09:15 | 2.273 | 2.319 | 2.263 | 2.206 | 2.235 | 2.268 | 1.822 | 2.268 | 0 | 2.232 | 1.294 | 2.362
2026-06-23 09:20 | 2.22 | 2.31 | 2.244 | 2.2 | 2.26 | 2.267 | 1.811 | 2.176 | 0 | 2.185 | 1.258 | 2.319
2026-06-23 09:25 | 2.2 | 2.279 | 2.24 | 2.161 | 2.228 | 2.24 | 1.79 | 2.199 | 0 | 2.216 | 1.265 | 2.29
2026-06-23 09:30 | 2.208 | 2.243 | 2.23 | 2.168 | 2.212 | 2.231 | 1.773 | 2.146 | 0 | 2.181 | 1.241 | 2.251
2026-06-23 09:35 | 2.154 | 2.281 | 2.201 | 2.16 | 2.17 | 2.213 | 1.765 | 2.176 | 0 | 2.158 | 1.233 | 2.236
2026-06-23 09:40 | 2.163 | 2.244 | 2.188 | 2.148 | 2.211 | 2.229 | 1.779 | 2.198 | 0 | 2.192 | 1.236 | 2.283
2026-06-23 09:45 | 2.227 | 2.266 | 2.263 | 2.155 | 2.227 | 2.274 | 1.782 | 2.211 | 0 | 2.225 | 1.251 | 2.307
2026-06-23 09:50 | 2.284 | 2.373 | 2.305 | 2.249 | 2.272 | 2.294 | 1.83 | 2.214 | 0 | 2.24 | 1.301 | 2.362
2026-06-23 09:55 | 2.333 | 2.439 | 2.324 | 2.282 | 2.337 | 2.371 | 1.904 | 2.272 | 0 | 2.3 | 1.317 | 2.4
2026-06-23 10:00 | 2.44 | 2.508 | 2.458 | 2.33 | 2.434 | 2.457 | 1.975 | 2.399 | 0 | 2.388 | 1.39 | 2.508
2026-06-23 10:05 | 2.504 | 2.619 | 2.569 | 2.481 | 2.534 | 2.558 | 2.009 | 2.508 | 0 | 2.503 | 1.422 | 2.62
2026-06-23 10:10 | 2.6 | 2.761 | 2.701 | 2.609 | 2.681 | 2.642 | 2.154 | 2.585 | 0 | 2.635 | 1.514 | 2.72
2026-06-23 10:15 | 2.745 | 2.889 | 2.85 | 2.731 | 2.753 | 2.839 | 2.216 | 2.787 | 0 | 2.765 | 1.569 | 2.821
2026-06-23 10:20 | 2.911 | 3.037 | 2.93 | 2.839 | 2.959 | 2.944 | 2.401 | 2.898 | 0 | 2.886 | 1.681 | 3.031
2026-06-23 10:25 | 3.102 | 3.19 | 3.155 | 3.082 | 3.061 | 3.162 | 2.493 | 3.111 | 0 | 3.117 | 1.763 | 3.212
2026-06-23 10:30 | 3.3 | 3.432 | 3.347 | 3.256 | 3.328 | 3.325 | 2.626 | 3.263 | 0 | 3.241 | 1.873 | 3.374
2026-06-23 10:35 | 3.474 | 3.588 | 3.528 | 3.43 | 3.479 | 3.496 | 2.811 | 3.478 | 0 | 3.475 | 1.966 | 3.53
2026-06-23 10:40 | 3.612 | 3.829 | 3.712 | 3.558 | 3.627 | 3.755 | 2.986 | 3.602 | 0 | 3.668 | 2.085 | 3.719
2026-06-23 10:45 | 3.755 | 3.878 | 3.762 | 3.662 | 3.719 | 3.751 | 3.027 | 3.707 | 0 | 3.67 | 2.099 | 3.902
2026-06-23 10:50 | 3.784 | 3.944 | 3.885 | 3.73 | 3.809 | 3.792 | 3.101 | 3.759 | 0 | 3.743 | 2.144 | 3.927
2026-06-23 10:55 | 3.828 | 3.969 | 3.907 | 3.781 | 3.792 | 3.886 | 3.127 | 3.794 | 0 | 3.819 | 2.205 | 3.956
2026-06-23 11:00 | 3.829 | 3.935 | 3.893 | 3.833 | 3.917 | 3.917 | 3.124 | 3.866 | 0 | 3.786 | 2.207 | 3.912
2026-06-23 11:05 | 3.932 | 4.087 | 3.882 | 3.854 | 3.885 | 3.908 | 3.159 | 3.875 | 0 | 3.855 | 2.205 | 3.994
2026-06-23 11:10 | 3.934 | 4.045 | 3.974 | 3.856 | 3.921 | 3.92 | 3.139 | 3.828 | 0 | 3.918 | 2.2 | 4.071
2026-06-23 11:15 | 3.996 | 4.04 | 4.001 | 3.874 | 3.998 | 4.049 | 3.166 | 3.943 | 0 | 3.954 | 2.257 | 4.078
2026-06-23 11:20 | 3.994 | 4.065 | 4.02 | 3.861 | 3.96 | 4.088 | 3.246 | 3.925 | 0 | 3.933 | 2.25 | 4.047
2026-06-23 11:25 | 4.049 | 4.126 | 4.059 | 3.917 | 4.016 | 4.045 | 3.257 | 3.956 | 0 | 3.92 | 2.272 | 4.125
2026-06-23 11:30 | 3.958 | 4.147 | 4.045 | 3.953 | 4.063 | 4.103 | 3.271 | 3.965 | 0 | 3.981 | 2.273 | 4.128
2026-06-23 11:35 | 4.026 | 4.208 | 4.083 | 3.922 | 4.016 | 4.134 | 3.313 | 3.972 | 0 | 4.041 | 2.269 | 4.218
2026-06-23 11:40 | 4.062 | 4.275 | 4.133 | 3.978 | 4.111 | 4.099 | 3.327 | 3.977 | 0 | 4.063 | 2.33 | 4.146
2026-06-23 11:45 | 4.128 | 4.265 | 4.084 | 3.99 | 4.074 | 4.1 | 3.319 | 4.086 | 0 | 4.033 | 2.356 | 4.158
2026-06-23 11:50 | 4.088 | 4.263 | 4.205 | 4.031 | 4.073 | 4.222 | 3.297 | 4.056 | 0 | 4.064 | 2.364 | 4.182
2026-06-23 11:55 | 4.13 | 4.261 | 4.159 | 4.01 | 4.082 | 4.194 | 3.351 | 4.139 | 0 | 4.134 | 2.357 | 4.294
2026-06-23 12:00 | 4.13 | 4.272 | 4.146 | 4.065 | 4.172 | 4.237 | 3.389 | 4.115 | 0 | 4.159 | 2.367 | 4.263
2026-06-23 12:05 | 4.111 | 4.301 | 4.195 | 4.086 | 4.131 | 4.175 | 3.359 | 4.146 | 0 | 4.11 | 2.339 | 4.209
2026-06-23 12:10 | 4.133 | 4.291 | 4.157 | 4.058 | 4.108 | 4.195 | 3.352 | 4.062 | 0 | 4.083 | 2.33 | 4.209
2026-06-23 12:15 | 4.096 | 4.311 | 4.169 | 4.03 | 4.18 | 4.188 | 3.361 | 4.126 | 0 | 4.182 | 2.4 | 4.214
2026-06-23 12:20 | 4.196 | 4.291 | 4.266 | 4.127 | 4.174 | 4.262 | 3.381 | 4.104 | 0 | 4.165 | 2.339 | 4.342
2026-06-23 12:25 | 4.116 | 4.328 | 4.254 | 4.107 | 4.154 | 4.224 | 3.329 | 4.162 | 0 | 4.193 | 2.402 | 4.296
2026-06-23 12:30 | 4.099 | 4.349 | 4.194 | 4.124 | 4.18 | 4.167 | 3.412 | 4.088 | 0 | 4.151 | 2.342 | 4.265
2026-06-23 12:35 | 4.069 | 4.221 | 4.152 | 3.939 | 4.059 | 4.082 | 3.342 | 4.039 | 0 | 4.079 | 2.293 | 4.148
2026-06-23 12:40 | 3.836 | 4.023 | 3.948 | 3.838 | 3.865 | 3.897 | 3.173 | 3.809 | 0 | 3.899 | 2.219 | 3.962
2026-06-23 12:45 | 3.745 | 3.902 | 3.746 | 3.694 | 3.738 | 3.756 | 2.976 | 3.735 | 0 | 3.658 | 2.096 | 3.815
2026-06-23 12:50 | 3.587 | 3.718 | 3.569 | 3.512 | 3.54 | 3.575 | 2.886 | 3.48 | 0 | 3.568 | 2.038 | 3.651
2026-06-23 12:55 | 3.402 | 3.496 | 3.438 | 3.347 | 3.416 | 3.461 | 2.734 | 3.391 | 0 | 3.391 | 1.932 | 3.459
2026-06-23 13:00 | 3.212 | 3.334 | 3.252 | 3.17 | 3.255 | 3.338 | 2.656 | 3.229 | 0 | 3.191 | 1.87 | 3.361
2026-06-23 13:05 | 3.079 | 3.248 | 3.173 | 3.085 | 3.103 | 3.199 | 2.526 | 3.133 | 0 | 3.067 | 1.775 | 3.214
2026-06-23 13:10 | 2.987 | 3.165 | 3.038 | 2.982 | 2.987 | 3.088 | 2.414 | 3.015 | 0 | 3.048 | 1.735 | 3.124
2026-06-23 13:15 | 2.927 | 3.029 | 2.994 | 2.851 | 2.922 | 3.005 | 2.358 | 2.923 | 0 | 2.887 | 1.669 | 3.021
2026-06-23 13:20 | 2.864 | 3.019 | 2.935 | 2.806 | 2.885 | 2.94 | 2.303 | 2.863 | 0 | 2.85 | 1.645 | 2.965
2026-06-23 13:25 | 2.801 | 2.976 | 2.861 | 2.808 | 2.879 | 2.906 | 2.323 | 2.853 | 0 | 2.8 | 1.613 | 2.9
2026-06-23 13:30 | 2.791 | 2.97 | 2.842 | 2.801 | 2.791 | 2.883 | 2.26 | 2.795 | 0 | 2.81 | 1.614 | 2.908
2026-06-23 13:35 | 2.808 | 2.933 | 2.888 | 2.767 | 2.853 | 2.878 | 2.26 | 2.82 | 0 | 2.8 | 1.591 | 2.938
2026-06-23 13:40 | 2.881 | 2.922 | 2.88 | 2.796 | 2.842 | 2.899 | 2.349 | 2.812 | 0 | 2.804 | 1.612 | 2.896
2026-06-23 13:45 | 2.926 | 3.004 | 2.986 | 2.832 | 2.926 | 2.96 | 2.343 | 2.894 | 0 | 2.856 | 1.633 | 3.03
2026-06-23 13:50 | 2.986 | 3.102 | 3.021 | 2.952 | 2.98 | 3.057 | 2.427 | 2.922 | 0 | 2.977 | 1.671 | 3.1
2026-06-23 13:55 | 3.036 | 3.155 | 3.08 | 3.012 | 3.048 | 3.128 | 2.462 | 3.021 | 0 | 3.057 | 1.714 | 3.182
2026-06-23 14:00 | 3.149 | 3.285 | 3.221 | 3.079 | 3.195 | 3.201 | 2.542 | 3.115 | 0 | 3.124 | 1.818 | 3.208
2026-06-23 14:05 | 3.219 | 3.388 | 3.337 | 3.209 | 3.274 | 3.269 | 2.664 | 3.236 | 0 | 3.205 | 1.857 | 3.369
2026-06-23 14:10 | 3.357 | 3.462 | 3.466 | 3.272 | 3.381 | 3.469 | 2.762 | 3.315 | 0 | 3.318 | 1.919 | 3.44
2026-06-23 14:15 | 3.52 | 3.622 | 3.515 | 3.396 | 3.513 | 3.523 | 2.841 | 3.475 | 0 | 3.498 | 1.983 | 3.59
2026-06-23 14:20 | 3.552 | 3.765 | 3.678 | 3.547 | 3.659 | 3.639 | 2.922 | 3.536 | 0 | 3.608 | 2.081 | 3.679
2026-06-23 14:25 | 3.63 | 3.741 | 3.72 | 3.599 | 3.718 | 3.735 | 2.938 | 3.589 | 0 | 3.601 | 2.067 | 3.788
2026-06-23 14:30 | 3.602 | 3.76 | 1.657 | 3.523 | 3.601 | 3.676 | 2.893 | 3.579 | 0 | 3.599 | 2.042 | 3.697
2026-06-23 14:35 | 3.597 | 3.742 | 1.607 | 3.523 | 3.546 | 3.677 | 2.9 | 3.571 | 0 | 3.555 | 2.011 | 3.717
2026-06-23 14:40 | 3.477 | 3.693 | 1.587 | 3.472 | 3.587 | 3.58 | 2.884 | 3.484 | 0 | 3.499 | 2.012 | 3.649
2026-06-23 14:45 | 3.511 | 3.63 | 1.578 | 3.444 | 3.477 | 3.534 | 2.778 | 3.408 | 0 | 3.463 | 1.954 | 3.539
2026-06-23 14:50 | 3.459 | 3.543 | 1.553 | 3.35 | 3.479 | 3.455 | 2.749 | 3.439 | 0 | 3.392 | 1.964 | 3.487
2026-06-23 14:55 | 3.419 | 3.551 | 1.534 | 3.285 | 3.34 | 3.475 | 2.737 | 3.383 | 0 | 3.399 | 1.915 | 3.47
2026-06-23 15:00 | 3.288 | 3.48 | 1.537 | 3.293 | 3.296 | 3.366 | 2.708 | 3.29 | 0 | 3.302 | 1.908 | 3.462
2026-06-23 15:05 | 3.264 | 3.364 | 1.492 | 3.22 | 3.261 | 3.327 | 2.63 | 3.227 | 0 | 3.282 | 1.84 | 3.368
2026-06-23 15:10 | 3.23 | 3.346 | 1.473 | 3.188 | 3.196 | 3.235 | 2.61 | 3.23 | 0 | 3.204 | 1.856 | 3.298
2026-06-23 15:15 | 3.136 | 3.25 | 1.436 | 3.09 | 3.17 | 3.165 | 2.593 | 3.106 | 0 | 3.152 | 1.802 | 3.225
2026-06-23 15:20 | 3.08 | 3.217 | 1.412 | 3.083 | 3.122 | 3.172 | 2.548 | 3.097 | 0 | 3.116 | 1.774 | 3.217
2026-06-23 15:25 | 3.072 | 3.179 | 1.387 | 3.031 | 3.023 | 3.088 | 2.499 | 2.985 | 0 | 2.984 | 1.75 | 3.132
2026-06-23 15:30 | 2.97 | 3.091 | 1.37 | 2.888 | 2.962 | 3.012 | 2.435 | 2.992 | 0 | 2.991 | 1.678 | 3.054
2026-06-23 15:35 | 2.932 | 2.991 | 1.352 | 2.84 | 2.913 | 2.977 | 2.363 | 2.878 | 0 | 2.887 | 1.678 | 3.02
2026-06-23 15:40 | 2.828 | 2.993 | 1.288 | 2.791 | 2.869 | 2.93 | 2.331 | 2.869 | 0 | 2.857 | 1.639 | 2.986
2026-06-23 15:45 | 2.805 | 2.9 | 1.266 | 2.739 | 2.778 | 2.808 | 2.284 | 2.792 | 0 | 2.801 | 1.59 | 2.846
2026-06-23 15:50 | 2.729 | 2.866 | 1.265 | 2.684 | 2.772 | 2.769 | 2.208 | 2.71 | 0 | 2.687 | 1.555 | 2.843
2026-06-23 15:55 | 2.651 | 2.792 | 1.218 | 2.584 | 2.676 | 2.744 | 2.186 | 2.681 | 0 | 2.653 | 1.523 | 2.78
2026-06-23 16:00 | 2.592 | 2.727 | 1.2 | 2.523 | 2.579 | 2.674 | 2.091 | 2.557 | 0 | 2.564 | 1.487 | 2.671
2026-06-23 16:05 | 2.572 | 2.653 | 1.142 | 2.518 | 2.584 | 2.581 | 2.045 | 2.554 | 0 | 2.551 | 1.441 | 2.577
2026-06-23 16:10 | 2.499 | 2.536 | 1.113 | 2.416 | 2.497 | 2.511 | 2.014 | 2.467 | 0 | 2.49 | 1.422 | 2.58
2026-06-23 16:15 | 2.409 | 2.505 | 1.099 | 2.363 | 2.372 | 2.395 | 1.905 | 2.394 | 0 | 2.363 | 1.347 | 2.468
2026-06-23 16:20 | 2.182 | 2.323 | 1.025 | 2.204 | 2.24 | 2.235 | 1.791 | 2.213 | 0 | 2.221 | 1.248 | 2.267
2026-06-23 16:25 | 2.051 | 2.143 | 0.936 | 1.998 | 2.096 | 2.101 | 1.661 | 2.067 | 0 | 2.076 | 1.189 | 2.131
2026-06-23 16:30 | 1.881 | 1.967 | 0.876 | 1.893 | 1.941 | 1.938 | 1.56 | 1.906 | 0 | 1.905 | 1.08 | 1.989
2026-06-23 16:35 | 1.752 | 1.829 | 0.811 | 1.746 | 1.756 | 1.802 | 1.444 | 1.735 | 0 | 1.756 | 1.019 | 1.841
2026-06-23 16:40 | 1.639 | 1.692 | 0.747 | 1.596 | 1.629 | 1.693 | 1.336 | 1.625 | 0 | 1.651 | 0.932 | 1.716
2026-06-23 16:45 | 1.522 | 1.589 | 0.694 | 1.516 | 1.519 | 1.549 | 1.226 | 1.539 | 0 | 1.511 | 0.87 | 1.564
2026-06-23 16:50 | 1.445 | 1.476 | 0.651 | 1.387 | 1.411 | 1.451 | 1.158 | 1.417 | 0 | 1.408 | 0.811 | 1.453
2026-06-23 16:55 | 1.339 | 1.393 | 0.608 | 1.308 | 1.355 | 1.358 | 1.074 | 1.325 | 0 | 1.32 | 0.77 | 1.374
2026-06-23 17:00 | 1.25 | 1.306 | 0.57 | 1.238 | 1.248 | 1.299 | 1.013 | 1.267 | 0 | 1.263 | 0.727 | 1.283
2026-06-23 17:05 | 1.193 | 1.254 | 1.205 | 1.18 | 1.185 | 1.231 | 0.966 | 1.184 | 0 | 1.194 | 0.682 | 1.247
2026-06-23 17:10 | 1.158 | 1.191 | 1.169 | 1.113 | 1.132 | 1.147 | 0.921 | 1.149 | 0 | 1.131 | 0.659 | 1.175
2026-06-23 17:15 | 1.083 | 1.155 | 1.103 | 1.093 | 1.104 | 1.122 | 0.898 | 1.092 | 0 | 1.089 | 0.619 | 1.141
2026-06-23 17:20 | 1.071 | 1.108 | 1.079 | 1.036 | 1.069 | 1.078 | 0.87 | 1.042 | 0 | 1.05 | 0.603 | 1.092
2026-06-23 17:25 | 1.036 | 1.059 | 1.064 | 1.003 | 1.041 | 1.046 | 0.848 | 1.036 | 0 | 1.03 | 0.587 | 1.078
2026-06-23 17:30 | 1.015 | 1.054 | 1.038 | 0.984 | 1.003 | 1.031 | 0.812 | 1.013 | 0 | 0.994 | 0.571 | 1.037
2026-06-23 17:35 | 0.986 | 1.036 | 1.011 | 0.986 | 0.994 | 1.005 | 0.796 | 0.984 | 0 | 0.983 | 0.57 | 1.008
2026-06-23 17:40 | 0.98 | 1.024 | 0.98 | 0.962 | 0.983 | 0.997 | 0.795 | 0.97 | 0 | 0.968 | 0.549 | 0.995
2026-06-23 17:45 | 0.948 | 0.982 | 0.974 | 0.951 | 0.974 | 0.982 | 0.776 | 0.96 | 0 | 0.949 | 0.539 | 0.97
2026-06-23 17:50 | 0.938 | 0.969 | 0.946 | 0.907 | 0.937 | 0.944 | 0.758 | 0.944 | 0 | 0.937 | 0.543 | 0.962
2026-06-23 17:55 | 0.909 | 0.94 | 0.932 | 0.895 | 0.925 | 0.94 | 0.749 | 0.915 | 0 | 0.903 | 0.516 | 0.949
2026-06-23 18:00 | 0.891 | 0.918 | 0.91 | 0.879 | 0.906 | 0.898 | 0.729 | 0.89 | 0 | 0.899 | 0.513 | 0.915
2026-06-23 18:05 | 0.875 | 0.908 | 0.88 | 0.839 | 0.86 | 0.874 | 0.694 | 0.858 | 0 | 0.863 | 0.494 | 0.879
2026-06-23 18:10 | 0.791 | 0.836 | 0.816 | 0.787 | 0.795 | 0.823 | 0.643 | 0.804 | 0 | 0.802 | 0.449 | 0.835
2026-06-23 18:15 | 0.728 | 0.759 | 0.751 | 0.725 | 0.734 | 0.743 | 0.592 | 0.74 | 0 | 0.736 | 0.414 | 0.765
2026-06-23 18:20 | 0.677 | 0.687 | 0.675 | 0.653 | 0.679 | 0.681 | 0.538 | 0.656 | 0 | 0.662 | 0.382 | 0.693
2026-06-23 18:25 | 0.604 | 0.625 | 0.609 | 0.59 | 0.614 | 0.621 | 0.499 | 0.601 | 0 | 0.601 | 0.344 | 0.622
2026-06-23 18:30 | 0.551 | 0.571 | 0.558 | 0.542 | 0.551 | 0.549 | 0.448 | 0.549 | 0 | 0.538 | 0.309 | 0.563
2026-06-23 18:35 | 0.487 | 0.503 | 0.487 | 0.482 | 0.487 | 0.499 | 0.394 | 0.477 | 0 | 0.48 | 0.278 | 0.504
2026-06-23 18:40 | 0.424 | 0.442 | 0.435 | 0.415 | 0.43 | 0.432 | 0.35 | 0.431 | 0 | 0.427 | 0.247 | 0.436
2026-06-23 18:45 | 0.367 | 0.392 | 0.382 | 0.361 | 0.373 | 0.383 | 0.298 | 0.367 | 0 | 0.368 | 0.212 | 0.389
2026-06-23 18:50 | 0.319 | 0.328 | 0.325 | 0.315 | 0.319 | 0.324 | 0.257 | 0.312 | 0 | 0.315 | 0.183 | 0.327
2026-06-23 18:55 | 0.265 | 0.28 | 0.267 | 0.264 | 0.268 | 0.271 | 0.218 | 0.264 | 0 | 0.268 | 0.153 | 0.271
2026-06-23 19:00 | 0.219 | 0.226 | 0.219 | 0.213 | 0.219 | 0.223 | 0.175 | 0.213 | 0 | 0.218 | 0.123 | 0.226
2026-06-23 19:05 | 0.168 | 0.177 | 0.172 | 0.165 | 0.171 | 0.172 | 0.136 | 0.17 | 0 | 0.171 | 0.096 | 0.174
2026-06-23 19:10 | 0.124 | 0.128 | 0.129 | 0.122 | 0.127 | 0.127 | 0.101 | 0.126 | 0 | 0.127 | 0.071 | 0.13
2026-06-23 19:15 | 0.085 | 0.088 | 0.087 | 0.084 | 0.085 | 0.086 | 0.069 | 0.085 | 0 | 0.085 | 0.049 | 0.088
2026-06-23 19:20 | 0.049 | 0.052 | 0.05 | 0.048 | 0.049 | 0.051 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.028 | 0.051
2026-06-23 19:25 | 0.019 | 0.02 | 0.02 | 0.019 | 0.02 | 0.02 | 0.016 | 0.019 | 0 | 0.019 | 0.011 | 0.02
2026-06-23 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-23 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 05:35 | 0.042 | 0.045 | 0.043 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.034 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0.024 | 0.044
2026-06-24 05:40 | 0.108 | 0.112 | 0.111 | 0.105 | 0.107 | 0.109 | 0.087 | 0.108 | 0 | 0.106 | 0.062 | 0.111
2026-06-24 05:45 | 0.187 | 0.194 | 0.191 | 0.183 | 0.189 | 0.187 | 0.152 | 0.187 | 0 | 0.185 | 0.105 | 0.191
2026-06-24 05:50 | 0.272 | 0.283 | 0.277 | 0.273 | 0.277 | 0.279 | 0.223 | 0.276 | 0 | 0.271 | 0.155 | 0.287
2026-06-24 05:55 | 0.365 | 0.39 | 0.371 | 0.365 | 0.371 | 0.376 | 0.306 | 0.369 | 0 | 0.374 | 0.211 | 0.377
2026-06-24 06:00 | 0.476 | 0.488 | 0.477 | 0.467 | 0.474 | 0.477 | 0.384 | 0.472 | 0 | 0.47 | 0.274 | 0.488
2026-06-24 06:05 | 0.584 | 0.607 | 0.592 | 0.572 | 0.588 | 0.601 | 0.474 | 0.581 | 0 | 0.578 | 0.337 | 0.597
2026-06-24 06:10 | 0.689 | 0.716 | 0.702 | 0.694 | 0.71 | 0.711 | 0.57 | 0.696 | 0 | 0.685 | 0.397 | 0.725
2026-06-24 06:15 | 0.807 | 0.851 | 0.829 | 0.808 | 0.815 | 0.825 | 0.668 | 0.807 | 0 | 0.809 | 0.471 | 0.849
2026-06-24 06:20 | 0.95 | 0.962 | 0.966 | 0.936 | 0.943 | 0.969 | 0.773 | 0.94 | 0 | 0.924 | 0.53 | 0.956
2026-06-24 06:25 | 1.052 | 1.117 | 1.074 | 1.045 | 1.084 | 1.076 | 0.858 | 1.045 | 0 | 1.056 | 0.609 | 1.094
2026-06-24 06:30 | 1.214 | 1.258 | 1.226 | 1.188 | 1.204 | 1.228 | 0.962 | 1.179 | 0 | 1.19 | 0.681 | 1.243
2026-06-24 06:35 | 1.314 | 1.38 | 1.345 | 1.304 | 1.328 | 1.365 | 1.073 | 1.32 | 0 | 1.322 | 0.764 | 1.367
2026-06-24 06:40 | 1.47 | 1.517 | 1.481 | 1.461 | 1.472 | 1.499 | 1.191 | 1.462 | 0 | 1.473 | 0.834 | 1.515
2026-06-24 06:45 | 1.597 | 1.648 | 1.63 | 1.568 | 1.622 | 1.631 | 1.287 | 1.613 | 0 | 1.621 | 0.912 | 1.663
2026-06-24 06:50 | 1.75 | 1.832 | 1.799 | 1.71 | 1.737 | 1.78 | 1.435 | 1.744 | 0 | 1.729 | 1.009 | 1.815
2026-06-24 06:55 | 1.889 | 1.969 | 1.916 | 1.881 | 1.875 | 1.939 | 1.518 | 1.867 | 0 | 1.885 | 1.096 | 1.938
2026-06-24 07:00 | 2.033 | 2.141 | 2.085 | 1.979 | 2.026 | 2.105 | 1.642 | 2.053 | 0 | 2.015 | 1.166 | 2.113
2026-06-24 07:05 | 2.167 | 2.285 | 2.238 | 2.16 | 2.214 | 2.257 | 1.771 | 2.196 | 0 | 2.205 | 1.267 | 2.235
2026-06-24 07:10 | 2.313 | 2.409 | 2.394 | 2.272 | 2.332 | 2.367 | 1.88 | 2.313 | 0 | 2.354 | 1.332 | 2.43
2026-06-24 07:15 | 2.516 | 2.552 | 2.534 | 2.471 | 2.478 | 2.539 | 2.021 | 2.447 | 0 | 2.45 | 1.418 | 2.598
2026-06-24 07:20 | 2.618 | 2.776 | 2.648 | 2.579 | 2.655 | 2.7 | 2.118 | 2.603 | 0 | 2.642 | 1.485 | 2.719
2026-06-24 07:25 | 2.757 | 2.916 | 2.829 | 2.763 | 2.838 | 2.854 | 2.273 | 2.787 | 0 | 2.823 | 1.59 | 2.864
2026-06-24 07:30 | 2.94 | 3.069 | 2.98 | 2.907 | 2.933 | 2.995 | 2.377 | 2.919 | 0 | 2.956 | 1.706 | 3.021
2026-06-24 07:35 | 3.113 | 3.206 | 3.175 | 3.086 | 3.078 | 3.205 | 2.538 | 3.08 | 0 | 3.075 | 1.757 | 3.163
2026-06-24 07:40 | 3.297 | 3.387 | 3.317 | 3.18 | 3.237 | 3.308 | 2.638 | 3.253 | 0 | 3.215 | 1.878 | 3.366
2026-06-24 07:45 | 3.374 | 3.564 | 3.416 | 3.406 | 3.443 | 3.522 | 2.778 | 3.385 | 0 | 3.447 | 1.938 | 3.544
2026-06-24 07:50 | 3.625 | 3.74 | 3.664 | 3.495 | 3.56 | 3.688 | 2.866 | 3.599 | 0 | 3.532 | 2.068 | 3.699
2026-06-24 07:55 | 3.745 | 3.857 | 3.758 | 3.718 | 3.777 | 3.78 | 3.044 | 3.674 | 0 | 3.682 | 2.14 | 3.834
2026-06-24 08:00 | 3.831 | 4.038 | 3.949 | 3.769 | 3.952 | 3.964 | 3.197 | 3.861 | 0 | 3.918 | 2.232 | 3.955
2026-06-24 08:05 | 4.016 | 4.254 | 4.104 | 3.957 | 4.107 | 4.078 | 3.326 | 4.046 | 0 | 4.035 | 2.329 | 4.142
2026-06-24 08:10 | 4.233 | 4.371 | 4.308 | 4.119 | 4.206 | 4.3 | 3.398 | 4.154 | 0 | 4.149 | 2.397 | 4.322
2026-06-24 08:15 | 4.367 | 4.571 | 4.36 | 4.268 | 4.426 | 4.479 | 3.514 | 4.29 | 0 | 4.368 | 2.469 | 4.478
2026-06-24 08:20 | 4.554 | 4.655 | 4.615 | 4.467 | 4.548 | 4.525 | 3.652 | 4.434 | 0 | 4.502 | 2.554 | 4.674
2026-06-24 08:25 | 4.628 | 4.916 | 4.712 | 4.565 | 4.733 | 4.73 | 3.793 | 4.659 | 0 | 4.662 | 2.673 | 4.871
2026-06-24 08:30 | 4.863 | 5.034 | 4.825 | 4.736 | 4.899 | 4.84 | 3.853 | 4.774 | 0 | 4.789 | 2.71 | 4.999
2026-06-24 08:35 | 5.014 | 5.208 | 5.074 | 4.886 | 5.054 | 5.114 | 4.074 | 4.964 | 0 | 4.983 | 2.874 | 5.184
2026-06-24 08:40 | 5.17 | 5.365 | 5.151 | 4.995 | 5.185 | 5.169 | 4.144 | 5.14 | 0 | 5.027 | 2.953 | 5.3
2026-06-24 08:45 | 5.194 | 5.417 | 5.312 | 5.251 | 5.354 | 5.324 | 4.257 | 5.227 | 0 | 5.167 | 3.041 | 5.489
2026-06-24 08:50 | 5.462 | 5.652 | 5.553 | 5.249 | 5.358 | 5.496 | 4.384 | 5.355 | 0 | 5.427 | 3.057 | 5.547
2026-06-24 08:55 | 5.586 | 5.71 | 5.583 | 5.473 | 5.615 | 5.665 | 4.504 | 5.588 | 0 | 5.523 | 3.143 | 5.703
2026-06-24 09:00 | 5.74 | 5.943 | 5.799 | 5.527 | 5.731 | 5.819 | 4.574 | 5.65 | 0 | 5.603 | 3.282 | 5.796
2026-06-24 09:05 | 5.79 | 6.002 | 5.869 | 5.778 | 5.818 | 5.904 | 4.717 | 5.879 | 0 | 5.741 | 3.381 | 6.039
2026-06-24 09:10 | 6 | 6.24 | 6.097 | 5.799 | 5.987 | 6.045 | 4.934 | 6.012 | 0 | 6.001 | 3.46 | 6.206
2026-06-24 09:15 | 6.18 | 6.405 | 6.299 | 6.062 | 6.156 | 6.152 | 4.938 | 6.031 | 0 | 6.176 | 3.504 | 6.413
2026-06-24 09:20 | 6.26 | 6.565 | 6.27 | 6.118 | 6.202 | 6.302 | 5.094 | 6.226 | 0 | 6.328 | 3.551 | 6.535
2026-06-24 09:25 | 6.389 | 6.594 | 6.455 | 6.248 | 6.406 | 6.578 | 5.226 | 6.358 | 0 | 6.368 | 3.691 | 6.668
2026-06-24 09:30 | 6.585 | 6.707 | 6.681 | 6.506 | 6.583 | 6.729 | 5.324 | 6.466 | 0 | 6.462 | 3.719 | 6.8
2026-06-24 09:35 | 6.641 | 7.007 | 6.712 | 6.557 | 6.693 | 6.765 | 5.363 | 6.59 | 0 | 6.594 | 3.789 | 6.85
2026-06-24 09:40 | 6.856 | 7.152 | 6.791 | 6.701 | 6.91 | 6.901 | 5.582 | 6.771 | 0 | 6.706 | 3.857 | 6.987
2026-06-24 09:45 | 7.004 | 7.159 | 6.996 | 6.805 | 7.053 | 6.957 | 5.623 | 6.834 | 0 | 6.924 | 3.909 | 7.046
2026-06-24 09:50 | 6.973 | 7.363 | 7.1 | 6.924 | 7.133 | 7.209 | 5.759 | 6.991 | 0 | 7.024 | 3.981 | 7.179
2026-06-24 09:55 | 7.252 | 7.406 | 7.373 | 7.122 | 7.091 | 7.198 | 5.818 | 7.118 | 0 | 7.062 | 4.136 | 7.33
2026-06-24 10:00 | 7.359 | 7.459 | 7.422 | 7.099 | 7.414 | 7.342 | 5.903 | 7.169 | 0 | 7.25 | 4.184 | 7.541
2026-06-24 10:05 | 7.438 | 7.743 | 7.591 | 7.243 | 7.466 | 7.568 | 6.075 | 7.417 | 0 | 7.397 | 4.225 | 7.704
2026-06-24 10:10 | 7.58 | 7.88 | 7.604 | 7.27 | 7.53 | 7.678 | 6.075 | 7.549 | 0 | 7.557 | 4.252 | 7.619
2026-06-24 10:15 | 7.632 | 7.9 | 7.729 | 7.442 | 7.607 | 7.855 | 6.095 | 7.459 | 0 | 7.672 | 4.274 | 7.927
2026-06-24 10:20 | 7.609 | 8.044 | 7.72 | 7.625 | 7.661 | 7.949 | 6.308 | 7.7 | 0 | 7.667 | 4.395 | 8.046
2026-06-24 10:25 | 7.849 | 8.083 | 7.834 | 7.776 | 7.795 | 7.899 | 6.278 | 7.78 | 0 | 7.799 | 4.495 | 8.068
2026-06-24 10:30 | 7.792 | 8.119 | 7.999 | 7.697 | 7.844 | 8.025 | 6.466 | 7.92 | 0 | 7.987 | 4.458 | 8.055
2026-06-24 10:35 | 8.031 | 8.281 | 8.238 | 7.76 | 7.982 | 8.242 | 6.537 | 8.039 | 0 | 7.877 | 4.562 | 8.308
2026-06-24 10:40 | 8.194 | 8.508 | 8.325 | 7.998 | 8.017 | 8.159 | 6.562 | 8.096 | 0 | 8.027 | 4.555 | 8.46
2026-06-24 10:45 | 8.137 | 8.501 | 8.31 | 8.073 | 8.337 | 8.394 | 6.739 | 8.174 | 0 | 8.233 | 4.641 | 8.508
2026-06-24 10:50 | 8.309 | 8.544 | 8.389 | 8.204 | 8.224 | 8.337 | 6.761 | 8.269 | 0 | 8.313 | 4.674 | 8.628
2026-06-24 10:55 | 8.445 | 8.684 | 8.381 | 8.207 | 8.505 | 8.403 | 6.778 | 8.238 | 0 | 8.39 | 4.806 | 8.483
2026-06-24 11:00 | 8.544 | 8.874 | 8.499 | 8.37 | 8.559 | 8.508 | 6.782 | 8.248 | 0 | 8.404 | 4.86 | 8.637
2026-06-24 11:05 | 8.441 | 8.958 | 8.739 | 8.321 | 8.466 | 8.523 | 6.873 | 8.358 | 0 | 8.527 | 4.863 | 8.842
2026-06-24 11:10 | 8.523 | 8.79 | 8.734 | 8.438 | 8.487 | 8.602 | 6.98 | 8.406 | 0 | 8.64 | 4.863 | 8.936
2026-06-24 11:15 | 8.582 | 8.864 | 8.863 | 8.476 | 8.563 | 8.66 | 7.094 | 8.56 | 0 | 8.511 | 4.981 | 8.904
2026-06-24 11:20 | 8.71 | 8.922 | 8.787 | 8.477 | 8.703 | 8.76 | 6.984 | 8.568 | 0 | 8.717 | 5.011 | 8.864
2026-06-24 11:25 | 8.794 | 9.208 | 9.007 | 8.691 | 8.821 | 8.909 | 7.142 | 8.652 | 0 | 8.792 | 5.054 | 9.082
2026-06-24 11:30 | 8.913 | 9.194 | 8.961 | 8.639 | 8.971 | 9.023 | 7.087 | 8.767 | 0 | 8.884 | 5.078 | 9.189
2026-06-24 11:35 | 8.829 | 9.12 | 8.904 | 8.758 | 8.793 | 8.938 | 7.199 | 8.677 | 0 | 8.717 | 4.985 | 9.063
2026-06-24 11:40 | 8.928 | 9.22 | 8.897 | 8.626 | 8.966 | 9.155 | 7.12 | 8.874 | 0 | 8.762 | 5.052 | 9.086
2026-06-24 11:45 | 9.05 | 9.372 | 9.111 | 8.886 | 8.892 | 9.192 | 7.24 | 8.927 | 0 | 9.018 | 5.082 | 9.229
2026-06-24 11:50 | 9.001 | 9.393 | 9.238 | 8.712 | 9.105 | 9.257 | 7.285 | 8.982 | 0 | 8.816 | 5.163 | 9.203
2026-06-24 11:55 | 9.058 | 9.312 | 9.099 | 8.943 | 9.132 | 9.12 | 7.267 | 8.863 | 0 | 9.007 | 5.156 | 9.275
2026-06-24 12:00 | 8.918 | 9.453 | 9.263 | 8.932 | 8.947 | 9.165 | 7.429 | 8.883 | 0 | 9.035 | 5.219 | 9.352
2026-06-24 12:05 | 9.16 | 9.386 | 9.254 | 8.942 | 9.077 | 9.323 | 7.373 | 8.917 | 0 | 8.927 | 5.117 | 9.27
2026-06-24 12:10 | 8.963 | 9.426 | 9.087 | 8.973 | 9.023 | 9.228 | 7.445 | 9.025 | 0 | 9.022 | 5.24 | 9.319
2026-06-24 12:15 | 9.137 | 9.313 | 9.114 | 8.816 | 9.208 | 9.351 | 7.384 | 9.08 | 0 | 9.085 | 5.122 | 9.472
2026-06-24 12:20 | 8.965 | 9.326 | 9.341 | 8.904 | 9.226 | 9.177 | 7.401 | 9.011 | 0 | 8.954 | 5.241 | 9.338
2026-06-24 12:25 | 9.011 | 9.36 | 9.367 | 8.939 | 9.213 | 9.199 | 7.334 | 8.952 | 0 | 8.984 | 5.188 | 9.41
2026-06-24 12:30 | 9.232 | 9.49 | 9.345 | 8.92 | 9.251 | 9.306 | 7.358 | 9.181 | 0 | 9.201 | 5.122 | 9.255
2026-06-24 12:35 | 9.119 | 9.423 | 9.27 | 9.009 | 9.247 | 9.36 | 7.487 | 8.982 | 0 | 9.143 | 5.147 | 9.398
2026-06-24 12:40 | 9.103 | 9.504 | 9.352 | 8.87 | 9.134 | 9.274 | 7.421 | 8.932 | 0 | 9.016 | 5.193 | 9.513
2026-06-24 12:45 | 9.132 | 9.36 | 9.098 | 8.81 | 9.052 | 9.12 | 7.371 | 9.1 | 0 | 8.984 | 5.255 | 9.273
2026-06-24 12:50 | 8.952 | 9.435 | 9.136 | 9.008 | 8.986 | 9.153 | 7.378 | 9.143 | 0 | 8.946 | 5.25 | 9.258
2026-06-24 12:55 | 9.128 | 9.454 | 9.171 | 8.94 | 9.055 | 9.083 | 7.312 | 9.002 | 0 | 8.993 | 5.125 | 9.272
2026-06-24 13:00 | 8.932 | 9.358 | 9.116 | 8.876 | 9.063 | 9.299 | 7.442 | 8.87 | 0 | 8.941 | 5.094 | 9.279
2026-06-24 13:05 | 8.926 | 9.41 | 9.062 | 8.915 | 9.071 | 9.067 | 7.384 | 9.01 | 0 | 8.9 | 5.067 | 9.168
2026-06-24 13:10 | 8.959 | 9.381 | 9.174 | 8.902 | 8.957 | 9.191 | 7.243 | 8.891 | 0 | 8.901 | 5.167 | 9.291
2026-06-24 13:15 | 9.023 | 9.241 | 9.077 | 8.812 | 8.974 | 9.02 | 7.174 | 8.908 | 0 | 8.852 | 5.125 | 9.275
2026-06-24 13:20 | 8.978 | 9.234 | 8.927 | 8.648 | 8.992 | 9.16 | 7.238 | 8.91 | 0 | 8.791 | 5.129 | 9.06
2026-06-24 13:25 | 8.873 | 9.082 | 9.106 | 8.614 | 9 | 9.128 | 7.244 | 8.666 | 0 | 8.762 | 5.086 | 9.098
2026-06-24 13:30 | 8.704 | 9.171 | 8.852 | 8.568 | 8.72 | 8.939 | 7.113 | 8.833 | 0 | 8.756 | 5.02 | 9.015
2026-06-24 13:35 | 8.723 | 9.117 | 8.9 | 8.633 | 8.679 | 8.978 | 7.149 | 8.654 | 0 | 8.811 | 4.978 | 9.034
2026-06-24 13:40 | 8.696 | 9.152 | 8.807 | 8.613 | 8.686 | 8.939 | 7.14 | 8.753 | 0 | 8.776 | 5.024 | 8.97
2026-06-24 13:45 | 8.606 | 9.036 | 8.813 | 8.426 | 8.755 | 8.823 | 6.967 | 8.565 | 0 | 8.7 | 4.968 | 8.8
2026-06-24 13:50 | 8.599 | 8.842 | 8.626 | 8.418 | 8.716 | 8.715 | 6.884 | 8.442 | 0 | 8.532 | 4.833 | 8.821
2026-06-24 13:55 | 8.492 | 8.914 | 8.619 | 8.435 | 8.539 | 8.561 | 6.859 | 8.366 | 0 | 8.457 | 4.797 | 8.883
2026-06-24 14:00 | 8.351 | 8.832 | 8.461 | 8.397 | 8.517 | 8.622 | 6.885 | 8.327 | 0 | 8.471 | 4.837 | 8.651
2026-06-24 14:05 | 8.372 | 8.662 | 8.463 | 8.157 | 8.295 | 8.368 | 6.8 | 8.234 | 0 | 8.408 | 4.814 | 8.542
2026-06-24 14:10 | 8.197 | 8.487 | 8.384 | 8.052 | 8.224 | 8.364 | 6.652 | 8.313 | 0 | 8.226 | 4.728 | 8.62
2026-06-24 14:15 | 8.217 | 8.604 | 8.313 | 7.959 | 8.108 | 8.33 | 6.582 | 8.028 | 0 | 8.085 | 4.732 | 8.506
2026-06-24 14:20 | 8.148 | 8.461 | 8.256 | 7.977 | 8.129 | 8.344 | 6.624 | 8.119 | 0 | 8.151 | 4.681 | 8.437
2026-06-24 14:25 | 8.003 | 8.319 | 8.041 | 7.94 | 8.135 | 8.183 | 6.448 | 7.851 | 0 | 8.065 | 4.532 | 8.356
2026-06-24 14:30 | 7.89 | 8.122 | 3.558 | 7.696 | 7.998 | 8.085 | 6.47 | 7.86 | 0 | 7.949 | 4.525 | 8.062
2026-06-24 14:35 | 7.831 | 8.101 | 3.612 | 7.729 | 7.876 | 7.922 | 6.372 | 7.777 | 0 | 7.793 | 4.512 | 8.112
2026-06-24 14:40 | 7.69 | 8.109 | 3.511 | 7.524 | 7.683 | 7.775 | 6.254 | 7.72 | 0 | 7.741 | 4.402 | 8.042
2026-06-24 14:45 | 7.601 | 7.879 | 3.46 | 7.4 | 7.576 | 7.713 | 6.125 | 7.544 | 0 | 7.555 | 4.311 | 7.748
2026-06-24 14:50 | 7.538 | 7.806 | 3.403 | 7.457 | 7.435 | 7.634 | 6.092 | 7.388 | 0 | 7.564 | 4.33 | 7.825
2026-06-24 14:55 | 7.424 | 7.568 | 3.341 | 7.256 | 7.443 | 7.604 | 5.96 | 7.333 | 0 | 7.41 | 4.241 | 7.578
2026-06-24 15:00 | 7.261 | 7.544 | 3.34 | 7.107 | 7.396 | 7.418 | 5.859 | 7.166 | 0 | 7.295 | 4.093 | 7.604
2026-06-24 15:05 | 7.191 | 7.44 | 3.278 | 6.992 | 7.165 | 7.192 | 5.819 | 7.205 | 0 | 7.106 | 4.077 | 7.372
2026-06-24 15:10 | 6.953 | 7.255 | 3.228 | 6.906 | 7.155 | 7.083 | 5.675 | 7.093 | 0 | 7.094 | 3.978 | 7.319
2026-06-24 15:15 | 6.882 | 7.274 | 3.201 | 6.722 | 6.933 | 7.088 | 5.572 | 6.936 | 0 | 6.865 | 4.001 | 7.06
2026-06-24 15:20 | 6.782 | 7.092 | 3.138 | 6.708 | 6.826 | 6.987 | 5.572 | 6.815 | 0 | 6.795 | 3.821 | 6.923
2026-06-24 15:25 | 6.659 | 6.87 | 3.071 | 6.486 | 6.705 | 6.724 | 5.466 | 6.662 | 0 | 6.732 | 3.778 | 6.921
2026-06-24 15:30 | 6.618 | 6.837 | 2.961 | 6.338 | 6.515 | 6.743 | 5.313 | 6.434 | 0 | 6.55 | 3.707 | 6.661
2026-06-24 15:35 | 6.425 | 6.742 | 2.908 | 6.196 | 6.523 | 6.502 | 5.175 | 6.302 | 0 | 6.407 | 3.618 | 6.517
2026-06-24 15:40 | 6.321 | 6.6 | 2.867 | 6.248 | 6.323 | 6.347 | 5.076 | 6.168 | 0 | 6.238 | 3.55 | 6.51
2026-06-24 15:45 | 6.152 | 6.442 | 2.78 | 6.097 | 6.073 | 6.158 | 4.953 | 6.103 | 0 | 6.186 | 3.459 | 6.335
2026-06-24 15:50 | 5.995 | 6.176 | 2.701 | 5.849 | 5.998 | 6.035 | 4.883 | 5.965 | 0 | 6.01 | 3.405 | 6.133
2026-06-24 15:55 | 5.84 | 6.055 | 2.691 | 5.67 | 5.802 | 5.923 | 4.749 | 5.838 | 0 | 5.895 | 3.333 | 6.003
2026-06-24 16:00 | 5.678 | 5.933 | 2.58 | 5.635 | 5.701 | 5.883 | 4.577 | 5.665 | 0 | 5.745 | 3.288 | 5.893
2026-06-24 16:05 | 5.619 | 5.71 | 2.577 | 5.458 | 5.595 | 5.607 | 4.539 | 5.552 | 0 | 5.603 | 3.218 | 5.749
2026-06-24 16:10 | 5.351 | 5.644 | 2.459 | 5.389 | 5.399 | 5.591 | 4.455 | 5.348 | 0 | 5.312 | 3.111 | 5.641
2026-06-24 16:15 | 5.196 | 5.502 | 2.422 | 5.124 | 5.238 | 5.433 | 4.272 | 5.27 | 0 | 5.176 | 3.044 | 5.418
2026-06-24 16:20 | 5.11 | 5.26 | 2.317 | 5.053 | 5.17 | 5.255 | 4.173 | 5.091 | 0 | 5.041 | 2.928 | 5.217
2026-06-24 16:25 | 4.959 | 5.178 | 2.263 | 4.823 | 4.976 | 5.097 | 4.056 | 4.898 | 0 | 4.914 | 2.825 | 5.087
2026-06-24 16:30 | 4.866 | 5.07 | 2.173 | 4.687 | 4.888 | 4.944 | 3.966 | 4.824 | 0 | 4.774 | 2.733 | 4.923
2026-06-24 16:35 | 4.664 | 4.891 | 2.143 | 4.642 | 4.646 | 4.765 | 3.753 | 4.681 | 0 | 4.651 | 2.692 | 4.819
2026-06-24 16:40 | 4.48 | 4.707 | 2.07 | 4.491 | 4.555 | 4.531 | 3.677 | 4.435 | 0 | 4.488 | 2.537 | 4.659
2026-06-24 16:45 | 4.316 | 4.508 | 1.982 | 4.32 | 4.38 | 4.443 | 3.514 | 4.388 | 0 | 4.381 | 2.495 | 4.478
2026-06-24 16:50 | 4.258 | 4.405 | 1.921 | 4.133 | 4.22 | 4.214 | 3.46 | 4.228 | 0 | 4.135 | 2.379 | 4.321
2026-06-24 16:55 | 3.996 | 4.205 | 1.833 | 4.003 | 4.021 | 4.063 | 3.283 | 4.037 | 0 | 3.995 | 2.282 | 4.189
2026-06-24 17:00 | 3.903 | 4.049 | 1.768 | 3.773 | 3.912 | 3.917 | 3.112 | 3.864 | 0 | 3.884 | 2.222 | 3.947
2026-06-24 17:05 | 3.733 | 3.861 | 3.792 | 3.708 | 3.766 | 3.767 | 2.996 | 3.662 | 0 | 3.694 | 2.105 | 3.845
2026-06-24 17:10 | 3.614 | 3.739 | 3.662 | 3.527 | 3.545 | 3.649 | 2.879 | 3.55 | 0 | 3.58 | 2.057 | 3.674
2026-06-24 17:15 | 3.409 | 3.543 | 3.503 | 3.327 | 3.405 | 3.439 | 2.797 | 3.39 | 0 | 3.415 | 1.944 | 3.473
2026-06-24 17:20 | 3.242 | 3.426 | 3.32 | 3.235 | 3.299 | 3.331 | 2.631 | 3.263 | 0 | 3.284 | 1.863 | 3.399
2026-06-24 17:25 | 3.068 | 3.273 | 3.158 | 3.029 | 3.078 | 3.164 | 2.486 | 3.088 | 0 | 3.122 | 1.76 | 3.246
2026-06-24 17:30 | 2.964 | 3.043 | 2.975 | 2.893 | 2.939 | 2.98 | 2.419 | 2.893 | 0 | 2.974 | 1.701 | 3.01
2026-06-24 17:35 | 2.821 | 2.909 | 2.823 | 2.727 | 2.846 | 2.872 | 2.261 | 2.794 | 0 | 2.774 | 1.584 | 2.924
2026-06-24 17:40 | 2.612 | 2.773 | 2.701 | 2.615 | 2.678 | 2.691 | 2.149 | 2.643 | 0 | 2.644 | 1.501 | 2.745
2026-06-24 17:45 | 2.48 | 2.579 | 2.49 | 2.421 | 2.511 | 2.513 | 2.007 | 2.449 | 0 | 2.46 | 1.428 | 2.56
2026-06-24 17:50 | 2.32 | 2.449 | 2.384 | 2.266 | 2.369 | 2.391 | 1.924 | 2.302 | 0 | 2.32 | 1.336 | 2.39
2026-06-24 17:55 | 2.188 | 2.301 | 2.214 | 2.18 | 2.228 | 2.228 | 1.79 | 2.159 | 0 | 2.208 | 1.23 | 2.248
2026-06-24 18:00 | 2.048 | 2.1 | 2.05 | 1.986 | 2.025 | 2.067 | 1.653 | 2.028 | 0 | 2.05 | 1.174 | 2.105
2026-06-24 18:05 | 1.906 | 1.973 | 1.919 | 1.862 | 1.9 | 1.923 | 1.523 | 1.883 | 0 | 1.858 | 1.086 | 1.952
2026-06-24 18:10 | 1.761 | 1.843 | 1.752 | 1.728 | 1.744 | 1.778 | 1.423 | 1.752 | 0 | 1.75 | 0.998 | 1.78
2026-06-24 18:15 | 1.626 | 1.649 | 1.611 | 1.562 | 1.612 | 1.637 | 1.323 | 1.592 | 0 | 1.625 | 0.911 | 1.669
2026-06-24 18:20 | 1.485 | 1.543 | 1.501 | 1.422 | 1.482 | 1.494 | 1.19 | 1.464 | 0 | 1.475 | 0.832 | 1.518
2026-06-24 18:25 | 1.339 | 1.363 | 1.349 | 1.326 | 1.333 | 1.349 | 1.072 | 1.33 | 0 | 1.334 | 0.769 | 1.382
2026-06-24 18:30 | 1.18 | 1.25 | 1.218 | 1.185 | 1.203 | 1.214 | 0.985 | 1.175 | 0 | 1.202 | 0.693 | 1.239
2026-06-24 18:35 | 1.081 | 1.102 | 1.07 | 1.035 | 1.075 | 1.091 | 0.864 | 1.063 | 0 | 1.075 | 0.604 | 1.083
2026-06-24 18:40 | 0.953 | 0.966 | 0.94 | 0.935 | 0.93 | 0.964 | 0.754 | 0.922 | 0 | 0.933 | 0.53 | 0.974
2026-06-24 18:45 | 0.816 | 0.836 | 0.826 | 0.807 | 0.823 | 0.821 | 0.658 | 0.81 | 0 | 0.808 | 0.462 | 0.842
2026-06-24 18:50 | 0.692 | 0.721 | 0.704 | 0.68 | 0.7 | 0.699 | 0.559 | 0.692 | 0 | 0.699 | 0.395 | 0.72
2026-06-24 18:55 | 0.576 | 0.613 | 0.587 | 0.581 | 0.58 | 0.592 | 0.473 | 0.583 | 0 | 0.576 | 0.337 | 0.593
2026-06-24 19:00 | 0.471 | 0.491 | 0.488 | 0.466 | 0.483 | 0.485 | 0.385 | 0.469 | 0 | 0.468 | 0.271 | 0.495
2026-06-24 19:05 | 0.365 | 0.382 | 0.379 | 0.36 | 0.375 | 0.376 | 0.302 | 0.365 | 0 | 0.37 | 0.212 | 0.384
2026-06-24 19:10 | 0.276 | 0.29 | 0.28 | 0.269 | 0.272 | 0.281 | 0.222 | 0.269 | 0 | 0.272 | 0.156 | 0.279
2026-06-24 19:15 | 0.184 | 0.195 | 0.191 | 0.184 | 0.188 | 0.187 | 0.15 | 0.183 | 0 | 0.185 | 0.107 | 0.19
2026-06-24 19:20 | 0.109 | 0.112 | 0.109 | 0.105 | 0.109 | 0.109 | 0.088 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0.062 | 0.112
2026-06-24 19:25 | 0.042 | 0.044 | 0.044 | 0.041 | 0.043 | 0.043 | 0.034 | 0.042 | 0 | 0.042 | 0.024 | 0.043
2026-06-24 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-24 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 05:35 | 0.041 | 0.044 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.034 | 0.041 | 0 | 0.042 | 0.024 | 0.043
2026-06-25 05:40 | 0.107 | 0.111 | 0.107 | 0.104 | 0.108 | 0.107 | 0.086 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0.06 | 0.108
2026-06-25 05:45 | 0.185 | 0.19 | 0.185 | 0.182 | 0.182 | 0.187 | 0.148 | 0.18 | 0 | 0.185 | 0.105 | 0.188
2026-06-25 05:50 | 0.266 | 0.279 | 0.27 | 0.265 | 0.271 | 0.276 | 0.216 | 0.265 | 0 | 0.267 | 0.155 | 0.279
2026-06-25 05:55 | 0.362 | 0.379 | 0.372 | 0.363 | 0.371 | 0.366 | 0.297 | 0.366 | 0 | 0.361 | 0.205 | 0.377
2026-06-25 06:00 | 0.47 | 0.478 | 0.478 | 0.455 | 0.471 | 0.471 | 0.375 | 0.463 | 0 | 0.464 | 0.262 | 0.485
2026-06-25 06:05 | 0.572 | 0.598 | 0.584 | 0.561 | 0.569 | 0.584 | 0.469 | 0.571 | 0 | 0.578 | 0.327 | 0.588
2026-06-25 06:10 | 0.679 | 0.704 | 0.702 | 0.665 | 0.691 | 0.701 | 0.548 | 0.672 | 0 | 0.682 | 0.391 | 0.706
2026-06-25 06:15 | 0.806 | 0.844 | 0.808 | 0.785 | 0.802 | 0.827 | 0.643 | 0.793 | 0 | 0.787 | 0.464 | 0.83
2026-06-25 06:20 | 0.936 | 0.958 | 0.933 | 0.894 | 0.922 | 0.952 | 0.741 | 0.925 | 0 | 0.93 | 0.531 | 0.963
2026-06-25 06:25 | 1.055 | 1.081 | 1.049 | 1.028 | 1.061 | 1.056 | 0.842 | 1.04 | 0 | 1.057 | 0.605 | 1.069
2026-06-25 06:30 | 1.176 | 1.24 | 1.201 | 1.164 | 1.167 | 1.2 | 0.958 | 1.185 | 0 | 1.17 | 0.671 | 1.226
2026-06-25 06:35 | 1.311 | 1.379 | 1.335 | 1.274 | 1.306 | 1.344 | 1.066 | 1.307 | 0 | 1.302 | 0.745 | 1.368
2026-06-25 06:40 | 1.464 | 1.513 | 1.477 | 1.43 | 1.442 | 1.486 | 1.168 | 1.432 | 0 | 1.43 | 0.827 | 1.501
2026-06-25 06:45 | 1.591 | 1.643 | 1.621 | 1.532 | 1.606 | 1.626 | 1.293 | 1.562 | 0 | 1.582 | 0.913 | 1.64
2026-06-25 06:50 | 1.719 | 1.793 | 1.761 | 1.684 | 1.754 | 1.752 | 1.401 | 1.716 | 0 | 1.709 | 0.976 | 1.794
2026-06-25 06:55 | 1.852 | 1.936 | 1.865 | 1.854 | 1.864 | 1.9 | 1.518 | 1.845 | 0 | 1.875 | 1.066 | 1.915
2026-06-25 07:00 | 1.971 | 2.086 | 2.032 | 1.994 | 2.002 | 2.042 | 1.623 | 2.004 | 0 | 2.015 | 1.129 | 2.043
2026-06-25 07:05 | 2.161 | 2.208 | 2.178 | 2.103 | 2.148 | 2.185 | 1.749 | 2.129 | 0 | 2.153 | 1.21 | 2.218
2026-06-25 07:10 | 2.285 | 2.372 | 2.316 | 2.264 | 2.264 | 2.324 | 1.837 | 2.294 | 0 | 2.263 | 1.313 | 2.39
2026-06-25 07:15 | 2.461 | 2.508 | 2.449 | 2.409 | 2.43 | 2.482 | 1.946 | 2.448 | 0 | 2.433 | 1.377 | 2.522
2026-06-25 07:20 | 2.548 | 2.712 | 2.652 | 2.553 | 2.596 | 2.654 | 2.105 | 2.538 | 0 | 2.584 | 1.452 | 2.651
2026-06-25 07:25 | 2.752 | 2.794 | 2.761 | 2.675 | 2.74 | 2.753 | 2.18 | 2.673 | 0 | 2.72 | 1.548 | 2.823
2026-06-25 07:30 | 2.887 | 2.983 | 2.917 | 2.811 | 2.918 | 2.893 | 2.332 | 2.884 | 0 | 2.83 | 1.648 | 2.974
2026-06-25 07:35 | 3.023 | 3.182 | 3.063 | 2.992 | 3.08 | 3.09 | 2.432 | 2.982 | 0 | 3.034 | 1.719 | 3.141
2026-06-25 07:40 | 3.187 | 3.329 | 3.254 | 3.097 | 3.192 | 3.207 | 2.543 | 3.197 | 0 | 3.134 | 1.8 | 3.31
2026-06-25 07:45 | 3.313 | 3.429 | 3.414 | 3.29 | 3.378 | 3.4 | 2.73 | 3.276 | 0 | 3.348 | 1.891 | 3.469
2026-06-25 07:50 | 3.455 | 3.599 | 3.475 | 3.387 | 3.498 | 3.563 | 2.781 | 3.446 | 0 | 3.467 | 1.953 | 3.627
2026-06-25 07:55 | 3.61 | 3.803 | 3.649 | 3.523 | 3.676 | 3.736 | 2.952 | 3.556 | 0 | 3.591 | 2.048 | 3.699
2026-06-25 08:00 | 3.817 | 3.871 | 3.823 | 3.716 | 3.772 | 3.889 | 3.056 | 3.792 | 0 | 3.729 | 2.172 | 3.91
2026-06-25 08:05 | 3.956 | 4.107 | 3.976 | 3.867 | 3.963 | 3.992 | 3.15 | 3.868 | 0 | 3.878 | 2.231 | 4.1
2026-06-25 08:10 | 4.083 | 4.305 | 4.122 | 4.041 | 4.135 | 4.129 | 3.309 | 4.03 | 0 | 4.059 | 2.344 | 4.241
2026-06-25 08:15 | 4.271 | 4.461 | 4.328 | 4.141 | 4.213 | 4.324 | 3.446 | 4.272 | 0 | 4.272 | 2.416 | 4.34
2026-06-25 08:20 | 4.443 | 4.569 | 4.528 | 4.287 | 4.477 | 4.521 | 3.556 | 4.357 | 0 | 4.326 | 2.54 | 4.573
2026-06-25 08:25 | 4.592 | 4.752 | 4.684 | 4.543 | 4.525 | 4.668 | 3.697 | 4.515 | 0 | 4.515 | 2.577 | 4.666
2026-06-25 08:30 | 4.712 | 4.855 | 4.749 | 4.627 | 4.762 | 4.823 | 3.863 | 4.647 | 0 | 4.712 | 2.667 | 4.84
2026-06-25 08:35 | 4.91 | 5.018 | 5.009 | 4.798 | 4.942 | 5.002 | 3.93 | 4.859 | 0 | 4.876 | 2.817 | 4.967
2026-06-25 08:40 | 4.994 | 5.224 | 5.101 | 4.909 | 5.034 | 5.093 | 4.102 | 4.978 | 0 | 4.971 | 2.889 | 5.166
2026-06-25 08:45 | 5.139 | 5.31 | 5.226 | 5.132 | 5.179 | 5.278 | 4.202 | 5.12 | 0 | 5.204 | 2.923 | 5.369
2026-06-25 08:50 | 5.329 | 5.485 | 5.382 | 5.275 | 5.301 | 5.35 | 4.362 | 5.224 | 0 | 5.349 | 3.033 | 5.518
2026-06-25 08:55 | 5.456 | 5.626 | 5.559 | 5.339 | 5.487 | 5.52 | 4.472 | 5.432 | 0 | 5.366 | 3.106 | 5.549
2026-06-25 09:00 | 5.555 | 5.891 | 5.742 | 5.479 | 5.585 | 5.626 | 4.575 | 5.605 | 0 | 5.526 | 3.223 | 5.734
2026-06-25 09:05 | 5.784 | 6.01 | 5.818 | 5.654 | 5.829 | 5.836 | 4.635 | 5.7 | 0 | 5.707 | 3.304 | 5.979
2026-06-25 09:10 | 5.91 | 6.078 | 5.971 | 5.84 | 5.987 | 5.98 | 4.809 | 5.812 | 0 | 5.863 | 3.342 | 6.119
2026-06-25 09:15 | 6.057 | 6.336 | 6.143 | 5.946 | 6.026 | 6.063 | 4.861 | 5.994 | 0 | 6.051 | 3.485 | 6.27
2026-06-25 09:20 | 6.123 | 6.396 | 6.334 | 6.134 | 6.224 | 6.255 | 5.054 | 6.051 | 0 | 6.11 | 3.482 | 6.339
2026-06-25 09:25 | 6.233 | 6.569 | 6.291 | 6.202 | 6.397 | 6.337 | 5.166 | 6.228 | 0 | 6.269 | 3.625 | 6.534
2026-06-25 09:30 | 6.442 | 6.595 | 6.468 | 6.233 | 6.447 | 6.534 | 5.187 | 6.319 | 0 | 6.476 | 3.67 | 6.563
2026-06-25 09:35 | 6.589 | 6.776 | 6.561 | 6.48 | 6.558 | 6.57 | 5.277 | 6.503 | 0 | 6.454 | 3.777 | 6.803
2026-06-25 09:40 | 6.696 | 6.89 | 6.717 | 6.507 | 6.776 | 6.804 | 5.354 | 6.674 | 0 | 6.558 | 3.781 | 6.912
2026-06-25 09:45 | 6.885 | 7.108 | 6.928 | 6.666 | 6.751 | 6.832 | 5.451 | 6.72 | 0 | 6.738 | 3.875 | 6.939
2026-06-25 09:50 | 6.829 | 7.201 | 7.116 | 6.833 | 7.01 | 7.032 | 5.693 | 6.792 | 0 | 6.98 | 3.921 | 7.218
2026-06-25 09:55 | 7.077 | 7.223 | 7.041 | 6.94 | 6.97 | 7.071 | 5.666 | 7.005 | 0 | 6.938 | 4.062 | 7.182
2026-06-25 10:00 | 7.085 | 7.341 | 7.272 | 7.117 | 7.239 | 7.332 | 5.83 | 7.108 | 0 | 7.103 | 4.058 | 7.267
2026-06-25 10:05 | 7.234 | 7.625 | 7.394 | 7.06 | 7.344 | 7.342 | 5.96 | 7.149 | 0 | 7.296 | 4.133 | 7.399
2026-06-25 10:10 | 7.381 | 7.555 | 7.479 | 7.3 | 7.366 | 7.405 | 5.965 | 7.269 | 0 | 7.419 | 4.167 | 7.51
2026-06-25 10:15 | 7.563 | 7.81 | 7.523 | 7.302 | 7.404 | 7.637 | 6.067 | 7.422 | 0 | 7.437 | 4.278 | 7.742
2026-06-25 10:20 | 7.486 | 7.827 | 7.793 | 7.426 | 7.501 | 7.727 | 6.221 | 7.486 | 0 | 7.63 | 4.279 | 7.723
2026-06-25 10:25 | 7.778 | 7.948 | 7.784 | 7.467 | 7.827 | 7.796 | 6.169 | 7.689 | 0 | 7.562 | 4.325 | 7.908
2026-06-25 10:30 | 7.737 | 7.999 | 7.897 | 7.709 | 7.75 | 7.922 | 6.342 | 7.698 | 0 | 7.827 | 4.435 | 8.132
2026-06-25 10:35 | 7.951 | 8.114 | 7.868 | 7.671 | 7.941 | 7.995 | 6.4 | 7.87 | 0 | 7.777 | 4.525 | 8.219
2026-06-25 10:40 | 7.819 | 8.171 | 8.023 | 7.876 | 7.928 | 8.092 | 6.442 | 7.887 | 0 | 7.903 | 4.563 | 8.113
2026-06-25 10:45 | 8.077 | 8.404 | 8.138 | 7.857 | 7.946 | 8.072 | 6.499 | 8.019 | 0 | 8.077 | 4.6 | 8.197
2026-06-25 10:50 | 8.171 | 8.339 | 8.17 | 7.93 | 8.09 | 8.163 | 6.64 | 8.055 | 0 | 8.042 | 4.618 | 8.401
2026-06-25 10:55 | 8.117 | 8.506 | 8.199 | 8.027 | 8.183 | 8.182 | 6.606 | 8.137 | 0 | 8.167 | 4.597 | 8.427
2026-06-25 11:00 | 8.118 | 8.445 | 8.276 | 8.179 | 8.36 | 8.479 | 6.756 | 8.168 | 0 | 8.09 | 4.753 | 8.572
2026-06-25 11:05 | 8.16 | 8.548 | 8.429 | 8.128 | 8.354 | 8.419 | 6.791 | 8.143 | 0 | 8.306 | 4.727 | 8.638
2026-06-25 11:10 | 8.457 | 8.684 | 8.376 | 8.199 | 8.434 | 8.494 | 6.828 | 8.22 | 0 | 8.395 | 4.703 | 8.598
2026-06-25 11:15 | 8.454 | 8.609 | 8.506 | 8.241 | 8.437 | 8.565 | 6.824 | 8.327 | 0 | 8.359 | 4.773 | 8.563
2026-06-25 11:20 | 8.429 | 8.671 | 8.54 | 8.36 | 8.54 | 8.549 | 6.95 | 8.397 | 0 | 8.324 | 4.88 | 8.788
2026-06-25 11:25 | 8.465 | 8.913 | 8.65 | 8.322 | 8.458 | 8.665 | 6.913 | 8.348 | 0 | 8.534 | 4.842 | 8.746
2026-06-25 11:30 | 8.451 | 8.762 | 8.759 | 8.448 | 8.507 | 8.775 | 6.946 | 8.406 | 0 | 8.574 | 4.831 | 8.898
2026-06-25 11:35 | 8.7 | 9.064 | 8.624 | 8.383 | 8.777 | 8.677 | 6.974 | 8.629 | 0 | 8.609 | 4.952 | 8.853
2026-06-25 11:40 | 8.642 | 8.896 | 8.767 | 8.516 | 8.747 | 8.9 | 7.05 | 8.677 | 0 | 8.692 | 4.995 | 8.867
2026-06-25 11:45 | 8.57 | 9.041 | 8.93 | 8.615 | 8.751 | 8.813 | 6.999 | 8.523 | 0 | 8.678 | 5.003 | 9.052
2026-06-25 11:50 | 8.823 | 9.076 | 8.989 | 8.517 | 8.672 | 8.922 | 7.178 | 8.589 | 0 | 8.707 | 4.968 | 8.983
2026-06-25 11:55 | 8.768 | 9.002 | 8.875 | 8.523 | 8.912 | 8.969 | 7.196 | 8.638 | 0 | 8.833 | 5.029 | 9.058
2026-06-25 12:00 | 8.737 | 9.233 | 8.822 | 8.619 | 8.873 | 8.924 | 7.152 | 8.775 | 0 | 8.72 | 4.991 | 9.103
2026-06-25 12:05 | 8.893 | 9.175 | 9.061 | 8.727 | 8.885 | 9.102 | 7.22 | 8.879 | 0 | 8.773 | 5.037 | 9.249
2026-06-25 12:10 | 8.855 | 9.142 | 8.993 | 8.834 | 8.943 | 9.007 | 7.183 | 8.885 | 0 | 8.901 | 5.106 | 9.031
2026-06-25 12:15 | 8.786 | 9.214 | 9.077 | 8.759 | 9.062 | 9.15 | 7.188 | 8.82 | 0 | 8.914 | 5.15 | 9.295
2026-06-25 12:20 | 8.946 | 9.189 | 9.153 | 8.764 | 8.93 | 8.99 | 7.202 | 8.776 | 0 | 8.852 | 5.127 | 9.119
2026-06-25 12:25 | 8.925 | 9.182 | 9.203 | 8.766 | 9.009 | 8.974 | 7.231 | 8.858 | 0 | 8.821 | 5.047 | 9.344
2026-06-25 12:30 | 8.826 | 9.385 | 9.022 | 8.733 | 8.919 | 9.107 | 7.243 | 9.021 | 0 | 9.044 | 5.179 | 9.305
2026-06-25 12:35 | 9.008 | 9.259 | 8.957 | 8.802 | 9.034 | 8.995 | 7.166 | 9.021 | 0 | 8.969 | 5.173 | 9.286
2026-06-25 12:40 | 8.865 | 9.292 | 9.165 | 8.902 | 8.976 | 9.206 | 7.187 | 8.986 | 0 | 9 | 5.11 | 9.306
2026-06-25 12:45 | 8.864 | 9.151 | 9.138 | 8.734 | 8.949 | 8.969 | 7.213 | 8.833 | 0 | 8.992 | 5.084 | 9.165
2026-06-25 12:50 | 8.814 | 9.267 | 9.148 | 8.644 | 8.844 | 9.052 | 7.305 | 8.818 | 0 | 8.99 | 5.133 | 9.251
2026-06-25 12:55 | 8.954 | 9.208 | 8.987 | 8.618 | 8.877 | 9.146 | 7.225 | 8.889 | 0 | 8.862 | 5.107 | 9.045
2026-06-25 13:00 | 8.816 | 9.112 | 9.07 | 8.817 | 8.971 | 8.982 | 7.145 | 8.735 | 0 | 8.862 | 5.089 | 9.145
2026-06-25 13:05 | 8.716 | 9.121 | 8.958 | 8.666 | 8.83 | 9.097 | 7.152 | 8.685 | 0 | 8.719 | 5.077 | 9.093
2026-06-25 13:10 | 8.727 | 9.038 | 9.056 | 8.638 | 8.944 | 8.844 | 7.243 | 8.857 | 0 | 8.803 | 5.05 | 9.169
2026-06-25 13:15 | 8.81 | 9.075 | 9.007 | 8.578 | 8.773 | 8.836 | 7.103 | 8.61 | 0 | 8.652 | 5.029 | 9.083
2026-06-25 13:20 | 8.785 | 9.143 | 8.855 | 8.475 | 8.906 | 8.933 | 7.028 | 8.571 | 0 | 8.641 | 4.978 | 8.931
2026-06-25 13:25 | 8.694 | 8.965 | 8.788 | 8.475 | 8.637 | 8.837 | 7.087 | 8.552 | 0 | 8.762 | 4.902 | 8.891
2026-06-25 13:30 | 8.74 | 8.986 | 8.874 | 8.432 | 8.627 | 8.844 | 6.968 | 8.623 | 0 | 8.656 | 4.949 | 9.023
2026-06-25 13:35 | 8.708 | 9.037 | 8.629 | 8.435 | 8.55 | 8.738 | 7.037 | 8.53 | 0 | 8.623 | 4.857 | 8.84
2026-06-25 13:40 | 8.485 | 8.831 | 8.606 | 8.288 | 8.654 | 8.593 | 7.016 | 8.374 | 0 | 8.622 | 4.935 | 8.676
2026-06-25 13:45 | 8.439 | 8.708 | 8.536 | 8.333 | 8.504 | 8.611 | 6.929 | 8.389 | 0 | 8.408 | 4.895 | 8.714
2026-06-25 13:50 | 8.312 | 8.701 | 8.645 | 8.34 | 8.421 | 8.5 | 6.783 | 8.353 | 0 | 8.317 | 4.774 | 8.734
2026-06-25 13:55 | 8.324 | 8.746 | 8.514 | 8.194 | 8.375 | 8.478 | 6.802 | 8.405 | 0 | 8.274 | 4.727 | 8.618
2026-06-25 14:00 | 8.29 | 8.509 | 8.314 | 8.124 | 8.208 | 8.476 | 6.63 | 8.269 | 0 | 8.224 | 4.709 | 8.657
2026-06-25 14:05 | 8.198 | 8.41 | 8.396 | 8.135 | 8.238 | 8.249 | 6.76 | 8.097 | 0 | 8.048 | 4.723 | 8.506
2026-06-25 14:10 | 8.243 | 8.461 | 8.246 | 7.94 | 8.121 | 8.168 | 6.553 | 8.094 | 0 | 8.017 | 4.585 | 8.492
2026-06-25 14:15 | 7.991 | 8.346 | 8.273 | 7.956 | 8.152 | 8.062 | 6.591 | 7.897 | 0 | 8.079 | 4.565 | 8.194
2026-06-25 14:20 | 8.036 | 8.265 | 8.052 | 7.884 | 7.915 | 8.19 | 6.482 | 7.793 | 0 | 7.984 | 4.516 | 8.146
2026-06-25 14:25 | 7.945 | 8.271 | 7.996 | 7.637 | 7.943 | 8.012 | 6.289 | 7.802 | 0 | 7.807 | 4.465 | 8.19
2026-06-25 14:30 | 7.791 | 8.093 | 3.523 | 7.636 | 7.782 | 7.87 | 6.331 | 7.597 | 0 | 7.637 | 4.416 | 8.015
2026-06-25 14:35 | 7.637 | 7.916 | 3.449 | 7.547 | 7.786 | 7.852 | 6.159 | 7.616 | 0 | 7.687 | 4.341 | 7.797
2026-06-25 14:40 | 7.479 | 7.9 | 3.389 | 7.323 | 7.581 | 7.661 | 6.142 | 7.555 | 0 | 7.498 | 4.246 | 7.666
2026-06-25 14:45 | 7.429 | 7.703 | 3.437 | 7.258 | 7.557 | 7.588 | 6.011 | 7.372 | 0 | 7.44 | 4.276 | 7.73
2026-06-25 14:50 | 7.403 | 7.509 | 3.343 | 7.24 | 7.414 | 7.509 | 5.918 | 7.347 | 0 | 7.37 | 4.21 | 7.549
2026-06-25 14:55 | 7.216 | 7.447 | 3.299 | 7.127 | 7.283 | 7.285 | 5.844 | 7.132 | 0 | 7.222 | 4.129 | 7.414
2026-06-25 15:00 | 7.042 | 7.245 | 3.215 | 6.914 | 7.124 | 7.275 | 5.785 | 7.095 | 0 | 7.06 | 4.013 | 7.261
2026-06-25 15:05 | 6.957 | 7.146 | 3.167 | 6.779 | 6.972 | 7.126 | 5.601 | 7.021 | 0 | 7.014 | 3.993 | 7.075
2026-06-25 15:10 | 6.87 | 7.218 | 3.156 | 6.727 | 6.967 | 6.994 | 5.586 | 6.819 | 0 | 6.866 | 3.86 | 6.97
2026-06-25 15:15 | 6.824 | 7.089 | 3.102 | 6.586 | 6.748 | 6.829 | 5.422 | 6.609 | 0 | 6.623 | 3.849 | 6.989
2026-06-25 15:20 | 6.609 | 6.959 | 3.056 | 6.508 | 6.564 | 6.796 | 5.345 | 6.542 | 0 | 6.507 | 3.713 | 6.785
2026-06-25 15:25 | 6.523 | 6.706 | 2.926 | 6.303 | 6.568 | 6.54 | 5.218 | 6.37 | 0 | 6.363 | 3.747 | 6.667
2026-06-25 15:30 | 6.326 | 6.52 | 2.874 | 6.17 | 6.404 | 6.527 | 5.147 | 6.343 | 0 | 6.304 | 3.6 | 6.618
2026-06-25 15:35 | 6.251 | 6.475 | 2.88 | 6.077 | 6.18 | 6.37 | 5.12 | 6.244 | 0 | 6.12 | 3.545 | 6.477
2026-06-25 15:40 | 6.067 | 6.346 | 2.784 | 5.933 | 6.075 | 6.255 | 5.016 | 6.019 | 0 | 6.04 | 3.464 | 6.394
2026-06-25 15:45 | 6.017 | 6.18 | 2.748 | 5.883 | 6.015 | 6.042 | 4.805 | 5.959 | 0 | 6.031 | 3.368 | 6.207
2026-06-25 15:50 | 5.828 | 6.037 | 2.688 | 5.758 | 5.904 | 5.991 | 4.827 | 5.888 | 0 | 5.75 | 3.322 | 6.03
2026-06-25 15:55 | 5.711 | 5.883 | 2.623 | 5.693 | 5.769 | 5.909 | 4.692 | 5.658 | 0 | 5.673 | 3.302 | 5.929
2026-06-25 16:00 | 5.59 | 5.8 | 2.565 | 5.467 | 5.572 | 5.719 | 4.614 | 5.581 | 0 | 5.528 | 3.204 | 5.705
2026-06-25 16:05 | 5.476 | 5.75 | 2.464 | 5.428 | 5.425 | 5.518 | 4.443 | 5.471 | 0 | 5.52 | 3.153 | 5.678
2026-06-25 16:10 | 5.353 | 5.482 | 2.432 | 5.26 | 5.337 | 5.381 | 4.273 | 5.237 | 0 | 5.275 | 3.024 | 5.487
2026-06-25 16:15 | 5.171 | 5.448 | 2.358 | 5.05 | 5.186 | 5.219 | 4.211 | 5.122 | 0 | 5.091 | 2.968 | 5.281
2026-06-25 16:20 | 5.004 | 5.211 | 2.277 | 4.892 | 5.055 | 5.132 | 4.059 | 4.948 | 0 | 5.036 | 2.898 | 5.108
2026-06-25 16:25 | 4.824 | 5.041 | 2.231 | 4.833 | 4.962 | 4.955 | 3.915 | 4.795 | 0 | 4.865 | 2.786 | 4.997
2026-06-25 16:30 | 4.73 | 4.984 | 2.153 | 4.65 | 4.785 | 4.839 | 3.848 | 4.769 | 0 | 4.687 | 2.665 | 4.834
2026-06-25 16:35 | 4.576 | 4.757 | 2.079 | 4.475 | 4.58 | 4.678 | 3.699 | 4.547 | 0 | 4.563 | 2.582 | 4.789
2026-06-25 16:40 | 4.471 | 4.597 | 2 | 4.311 | 4.515 | 4.501 | 3.56 | 4.409 | 0 | 4.463 | 2.493 | 4.562
2026-06-25 16:45 | 4.32 | 4.47 | 1.962 | 4.157 | 4.358 | 4.341 | 3.523 | 4.3 | 0 | 4.246 | 2.441 | 4.423
2026-06-25 16:50 | 4.085 | 4.332 | 1.893 | 4.062 | 4.154 | 4.139 | 3.328 | 4.11 | 0 | 4.113 | 2.333 | 4.285
2026-06-25 16:55 | 4.009 | 4.077 | 1.82 | 3.89 | 3.938 | 4.014 | 3.235 | 3.997 | 0 | 3.971 | 2.246 | 4.033
2026-06-25 17:00 | 3.764 | 4.007 | 1.755 | 3.791 | 3.847 | 3.918 | 3.132 | 3.758 | 0 | 3.762 | 2.193 | 3.956
2026-06-25 17:05 | 3.686 | 3.829 | 3.688 | 3.565 | 3.701 | 3.681 | 2.982 | 3.636 | 0 | 3.694 | 2.104 | 3.784
2026-06-25 17:10 | 3.547 | 3.679 | 3.592 | 3.471 | 3.58 | 3.564 | 2.838 | 3.504 | 0 | 3.467 | 1.975 | 3.585
2026-06-25 17:15 | 3.323 | 3.461 | 3.392 | 3.269 | 3.323 | 3.398 | 2.73 | 3.357 | 0 | 3.314 | 1.911 | 3.479
2026-06-25 17:20 | 3.159 | 3.363 | 3.3 | 3.147 | 3.22 | 3.301 | 2.61 | 3.211 | 0 | 3.168 | 1.829 | 3.284
2026-06-25 17:25 | 3.041 | 3.14 | 3.102 | 2.967 | 3.048 | 3.073 | 2.461 | 3.06 | 0 | 3.017 | 1.732 | 3.164
2026-06-25 17:30 | 2.933 | 2.997 | 2.927 | 2.809 | 2.927 | 2.925 | 2.34 | 2.887 | 0 | 2.93 | 1.672 | 2.945
2026-06-25 17:35 | 2.707 | 2.896 | 2.828 | 2.708 | 2.743 | 2.756 | 2.217 | 2.766 | 0 | 2.774 | 1.573 | 2.814
2026-06-25 17:40 | 2.617 | 2.728 | 2.623 | 2.546 | 2.602 | 2.671 | 2.101 | 2.585 | 0 | 2.598 | 1.461 | 2.663
2026-06-25 17:45 | 2.447 | 2.551 | 2.456 | 2.429 | 2.48 | 2.507 | 1.981 | 2.396 | 0 | 2.452 | 1.417 | 2.552
2026-06-25 17:50 | 2.292 | 2.368 | 2.335 | 2.23 | 2.281 | 2.317 | 1.852 | 2.301 | 0 | 2.273 | 1.305 | 2.361
2026-06-25 17:55 | 2.171 | 2.261 | 2.165 | 2.082 | 2.149 | 2.219 | 1.753 | 2.168 | 0 | 2.131 | 1.245 | 2.196
2026-06-25 18:00 | 2.023 | 2.088 | 2.031 | 1.971 | 1.994 | 2.027 | 1.622 | 1.986 | 0 | 1.993 | 1.14 | 2.06
2026-06-25 18:05 | 1.854 | 1.939 | 1.888 | 1.817 | 1.85 | 1.866 | 1.505 | 1.864 | 0 | 1.852 | 1.056 | 1.913
2026-06-25 18:10 | 1.723 | 1.781 | 1.726 | 1.681 | 1.744 | 1.768 | 1.39 | 1.685 | 0 | 1.716 | 0.967 | 1.756
2026-06-25 18:15 | 1.59 | 1.615 | 1.611 | 1.558 | 1.59 | 1.583 | 1.288 | 1.562 | 0 | 1.561 | 0.897 | 1.633
2026-06-25 18:20 | 1.449 | 1.482 | 1.466 | 1.401 | 1.455 | 1.472 | 1.164 | 1.442 | 0 | 1.411 | 0.812 | 1.462
2026-06-25 18:25 | 1.297 | 1.339 | 1.301 | 1.275 | 1.289 | 1.321 | 1.041 | 1.277 | 0 | 1.302 | 0.736 | 1.336
2026-06-25 18:30 | 1.164 | 1.22 | 1.171 | 1.157 | 1.157 | 1.186 | 0.96 | 1.157 | 0 | 1.155 | 0.67 | 1.198
2026-06-25 18:35 | 1.045 | 1.088 | 1.054 | 1.014 | 1.053 | 1.066 | 0.841 | 1.022 | 0 | 1.022 | 0.585 | 1.075
2026-06-25 18:40 | 0.902 | 0.964 | 0.933 | 0.899 | 0.909 | 0.935 | 0.732 | 0.912 | 0 | 0.919 | 0.515 | 0.956
2026-06-25 18:45 | 0.799 | 0.815 | 0.816 | 0.779 | 0.801 | 0.817 | 0.654 | 0.786 | 0 | 0.788 | 0.452 | 0.807
2026-06-25 18:50 | 0.687 | 0.694 | 0.687 | 0.658 | 0.69 | 0.695 | 0.556 | 0.682 | 0 | 0.668 | 0.387 | 0.707
2026-06-25 18:55 | 0.566 | 0.581 | 0.57 | 0.549 | 0.563 | 0.578 | 0.464 | 0.569 | 0 | 0.558 | 0.319 | 0.576
2026-06-25 19:00 | 0.463 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.461 | 0.465 | 0.371 | 0.459 | 0 | 0.465 | 0.266 | 0.472
2026-06-25 19:05 | 0.365 | 0.371 | 0.37 | 0.355 | 0.364 | 0.365 | 0.296 | 0.363 | 0 | 0.36 | 0.204 | 0.377
2026-06-25 19:10 | 0.264 | 0.276 | 0.275 | 0.262 | 0.272 | 0.269 | 0.217 | 0.265 | 0 | 0.264 | 0.154 | 0.278
2026-06-25 19:15 | 0.181 | 0.187 | 0.183 | 0.18 | 0.183 | 0.182 | 0.147 | 0.182 | 0 | 0.182 | 0.103 | 0.188
2026-06-25 19:20 | 0.106 | 0.11 | 0.108 | 0.103 | 0.106 | 0.108 | 0.086 | 0.105 | 0 | 0.106 | 0.06 | 0.109
2026-06-25 19:25 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.034 | 0.042 | 0 | 0.041 | 0.023 | 0.043
2026-06-25 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-25 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 05:35 | 0.04 | 0.041 | 0.041 | 0.039 | 0.04 | 0.041 | 0.033 | 0.039 | 0 | 0.04 | 0.023 | 0.041
2026-06-26 05:40 | 0.101 | 0.105 | 0.103 | 0.101 | 0.102 | 0.104 | 0.083 | 0.1 | 0 | 0.102 | 0.057 | 0.103
2026-06-26 05:45 | 0.178 | 0.185 | 0.177 | 0.17 | 0.178 | 0.176 | 0.145 | 0.176 | 0 | 0.175 | 0.101 | 0.183
2026-06-26 05:50 | 0.256 | 0.269 | 0.263 | 0.251 | 0.264 | 0.265 | 0.211 | 0.254 | 0 | 0.257 | 0.146 | 0.263
2026-06-26 05:55 | 0.353 | 0.362 | 0.36 | 0.346 | 0.347 | 0.358 | 0.282 | 0.348 | 0 | 0.347 | 0.202 | 0.362
2026-06-26 06:00 | 0.447 | 0.471 | 0.452 | 0.444 | 0.447 | 0.462 | 0.368 | 0.448 | 0 | 0.447 | 0.253 | 0.465
2026-06-26 06:05 | 0.551 | 0.569 | 0.561 | 0.535 | 0.551 | 0.569 | 0.448 | 0.547 | 0 | 0.549 | 0.313 | 0.576
2026-06-26 06:10 | 0.655 | 0.686 | 0.661 | 0.658 | 0.656 | 0.676 | 0.541 | 0.651 | 0 | 0.664 | 0.378 | 0.674
2026-06-26 06:15 | 0.781 | 0.8 | 0.797 | 0.762 | 0.777 | 0.793 | 0.626 | 0.76 | 0 | 0.766 | 0.437 | 0.794
2026-06-26 06:20 | 0.908 | 0.926 | 0.905 | 0.886 | 0.902 | 0.912 | 0.734 | 0.887 | 0 | 0.904 | 0.515 | 0.916
2026-06-26 06:25 | 1.013 | 1.074 | 1.047 | 1.005 | 1.038 | 1.049 | 0.83 | 1.014 | 0 | 1.021 | 0.573 | 1.059
2026-06-26 06:30 | 1.139 | 1.199 | 1.158 | 1.121 | 1.164 | 1.153 | 0.923 | 1.151 | 0 | 1.135 | 0.662 | 1.175
2026-06-26 06:35 | 1.265 | 1.343 | 1.3 | 1.266 | 1.301 | 1.291 | 1.03 | 1.274 | 0 | 1.265 | 0.727 | 1.331
2026-06-26 06:40 | 1.419 | 1.466 | 1.451 | 1.395 | 1.402 | 1.426 | 1.147 | 1.385 | 0 | 1.395 | 0.801 | 1.449
2026-06-26 06:45 | 1.57 | 1.595 | 1.579 | 1.531 | 1.568 | 1.568 | 1.249 | 1.541 | 0 | 1.529 | 0.873 | 1.587
2026-06-26 06:50 | 1.682 | 1.738 | 1.728 | 1.668 | 1.718 | 1.72 | 1.389 | 1.695 | 0 | 1.694 | 0.95 | 1.723
2026-06-26 06:55 | 1.838 | 1.917 | 1.866 | 1.772 | 1.855 | 1.855 | 1.5 | 1.832 | 0 | 1.822 | 1.046 | 1.881
2026-06-26 07:00 | 1.989 | 2.044 | 2 | 1.914 | 1.963 | 1.989 | 1.575 | 1.981 | 0 | 1.963 | 1.128 | 2.018
2026-06-26 07:05 | 2.104 | 2.164 | 2.131 | 2.072 | 2.125 | 2.164 | 1.732 | 2.078 | 0 | 2.096 | 1.2 | 2.179
2026-06-26 07:10 | 2.277 | 2.31 | 2.269 | 2.187 | 2.259 | 2.278 | 1.82 | 2.238 | 0 | 2.247 | 1.301 | 2.322
2026-06-26 07:15 | 2.403 | 2.501 | 2.451 | 2.342 | 2.405 | 2.453 | 1.953 | 2.379 | 0 | 2.39 | 1.363 | 2.486
2026-06-26 07:20 | 2.556 | 2.643 | 2.605 | 2.52 | 2.579 | 2.595 | 2.077 | 2.557 | 0 | 2.507 | 1.451 | 2.644
2026-06-26 07:25 | 2.711 | 2.774 | 2.751 | 2.657 | 2.734 | 2.73 | 2.165 | 2.702 | 0 | 2.674 | 1.546 | 2.763
2026-06-26 07:30 | 2.829 | 2.955 | 2.859 | 2.822 | 2.874 | 2.926 | 2.319 | 2.794 | 0 | 2.846 | 1.638 | 2.916
2026-06-26 07:35 | 2.947 | 3.115 | 3.063 | 2.929 | 3.045 | 3.003 | 2.41 | 2.929 | 0 | 3.001 | 1.714 | 3.09
2026-06-26 07:40 | 3.181 | 3.216 | 3.158 | 3.052 | 3.164 | 3.163 | 2.519 | 3.141 | 0 | 3.166 | 1.79 | 3.211
2026-06-26 07:45 | 3.314 | 3.402 | 3.352 | 3.259 | 3.341 | 3.352 | 2.68 | 3.261 | 0 | 3.243 | 1.87 | 3.407
2026-06-26 07:50 | 3.483 | 3.539 | 3.464 | 3.379 | 3.491 | 3.461 | 2.783 | 3.392 | 0 | 3.397 | 1.976 | 3.558
2026-06-26 07:55 | 3.58 | 3.73 | 3.648 | 3.505 | 3.575 | 3.623 | 2.917 | 3.593 | 0 | 3.537 | 2.033 | 3.736
2026-06-26 08:00 | 3.7 | 3.866 | 3.769 | 3.694 | 3.804 | 3.864 | 3.077 | 3.754 | 0 | 3.728 | 2.136 | 3.84
2026-06-26 08:05 | 3.861 | 4.047 | 3.908 | 3.813 | 3.948 | 3.905 | 3.205 | 3.871 | 0 | 3.923 | 2.239 | 4.061
2026-06-26 08:10 | 4.058 | 4.168 | 4.159 | 4.022 | 4.001 | 4.138 | 3.281 | 4.022 | 0 | 3.981 | 2.279 | 4.196
2026-06-26 08:15 | 4.152 | 4.416 | 4.209 | 4.178 | 4.264 | 4.253 | 3.361 | 4.105 | 0 | 4.114 | 2.393 | 4.286
2026-06-26 08:20 | 4.386 | 4.46 | 4.46 | 4.286 | 4.33 | 4.433 | 3.517 | 4.274 | 0 | 4.346 | 2.444 | 4.512
2026-06-26 08:25 | 4.459 | 4.609 | 4.565 | 4.422 | 4.461 | 4.555 | 3.644 | 4.48 | 0 | 4.431 | 2.526 | 4.59
2026-06-26 08:30 | 4.618 | 4.872 | 4.751 | 4.564 | 4.698 | 4.754 | 3.784 | 4.633 | 0 | 4.635 | 2.652 | 4.766
2026-06-26 08:35 | 4.816 | 4.953 | 4.848 | 4.747 | 4.845 | 4.898 | 3.894 | 4.775 | 0 | 4.677 | 2.709 | 4.864
2026-06-26 08:40 | 4.857 | 5.114 | 4.933 | 4.806 | 4.949 | 4.984 | 3.994 | 4.925 | 0 | 4.867 | 2.832 | 5.086
2026-06-26 08:45 | 4.953 | 5.226 | 5.064 | 5 | 5.007 | 5.13 | 4.041 | 4.923 | 0 | 5.005 | 2.865 | 5.148
2026-06-26 08:50 | 5.177 | 5.353 | 5.212 | 5.034 | 5.134 | 5.296 | 4.178 | 5.091 | 0 | 5.064 | 2.945 | 5.379
2026-06-26 08:55 | 5.265 | 5.55 | 5.285 | 5.146 | 5.297 | 5.346 | 4.23 | 5.254 | 0 | 5.186 | 3.008 | 5.471
2026-06-26 09:00 | 5.391 | 5.632 | 5.497 | 5.386 | 5.376 | 5.48 | 4.406 | 5.444 | 0 | 5.412 | 3.06 | 5.543
2026-06-26 09:05 | 5.581 | 5.718 | 5.574 | 5.461 | 5.619 | 5.641 | 4.442 | 5.527 | 0 | 5.571 | 3.157 | 5.703
2026-06-26 09:10 | 5.679 | 5.901 | 5.823 | 5.499 | 5.671 | 5.813 | 4.567 | 5.584 | 0 | 5.681 | 3.184 | 5.783
2026-06-26 09:15 | 5.761 | 6.042 | 5.859 | 5.661 | 5.739 | 5.961 | 4.631 | 5.782 | 0 | 5.824 | 3.311 | 5.952
2026-06-26 09:20 | 5.858 | 6.166 | 5.999 | 5.89 | 5.946 | 6.039 | 4.842 | 5.924 | 0 | 5.966 | 3.338 | 6.167
2026-06-26 09:25 | 6.038 | 6.243 | 6.067 | 5.858 | 6.03 | 6.221 | 4.953 | 5.958 | 0 | 5.989 | 3.434 | 6.225
2026-06-26 09:30 | 6.083 | 6.416 | 6.208 | 6.099 | 6.115 | 6.305 | 4.974 | 6.186 | 0 | 6.173 | 3.564 | 6.311
2026-06-26 09:35 | 6.354 | 6.52 | 6.287 | 6.171 | 6.279 | 6.356 | 5.158 | 6.183 | 0 | 6.254 | 3.602 | 6.494
2026-06-26 09:40 | 6.369 | 6.69 | 6.468 | 6.331 | 6.361 | 6.581 | 5.21 | 6.349 | 0 | 6.474 | 3.619 | 6.659
2026-06-26 09:45 | 6.635 | 6.841 | 6.645 | 6.517 | 6.652 | 6.649 | 5.355 | 6.571 | 0 | 6.479 | 3.747 | 6.655
2026-06-26 09:50 | 6.756 | 6.831 | 6.763 | 6.475 | 6.794 | 6.689 | 5.365 | 6.67 | 0 | 6.551 | 3.751 | 6.852
2026-06-26 09:55 | 6.847 | 6.996 | 6.825 | 6.588 | 6.831 | 6.864 | 5.498 | 6.811 | 0 | 6.76 | 3.84 | 6.948
2026-06-26 10:00 | 6.943 | 7.291 | 7.016 | 6.802 | 6.953 | 7.124 | 5.569 | 6.939 | 0 | 6.872 | 3.979 | 7.19
2026-06-26 10:05 | 6.958 | 7.264 | 7.104 | 6.9 | 7.095 | 7.242 | 5.701 | 6.998 | 0 | 7.121 | 4.067 | 7.269
2026-06-26 10:10 | 7.266 | 7.391 | 7.344 | 6.993 | 7.308 | 7.222 | 5.841 | 7.202 | 0 | 7.047 | 4.044 | 7.344
2026-06-26 10:15 | 7.338 | 7.687 | 7.33 | 7.108 | 7.366 | 7.343 | 5.959 | 7.317 | 0 | 7.177 | 4.141 | 7.624
2026-06-26 10:20 | 7.531 | 7.613 | 7.445 | 7.383 | 7.469 | 7.502 | 5.959 | 7.351 | 0 | 7.4 | 4.219 | 7.677
2026-06-26 10:25 | 7.519 | 7.892 | 7.67 | 7.286 | 7.489 | 7.555 | 6.119 | 7.49 | 0 | 7.599 | 4.238 | 7.73
2026-06-26 10:30 | 7.702 | 7.903 | 7.849 | 7.477 | 7.584 | 7.816 | 6.192 | 7.615 | 0 | 7.536 | 4.389 | 7.919
2026-06-26 10:35 | 7.681 | 8.064 | 7.778 | 7.615 | 7.731 | 7.785 | 6.293 | 7.687 | 0 | 7.775 | 4.43 | 8.059
2026-06-26 10:40 | 7.871 | 8.039 | 7.887 | 7.758 | 7.8 | 7.972 | 6.285 | 7.638 | 0 | 7.668 | 4.432 | 8.039
2026-06-26 10:45 | 7.808 | 8.175 | 7.989 | 7.695 | 8.011 | 8.032 | 6.498 | 7.935 | 0 | 7.92 | 4.545 | 8.192
2026-06-26 10:50 | 8.063 | 8.396 | 8.089 | 7.897 | 7.895 | 8.067 | 6.493 | 8.021 | 0 | 7.963 | 4.58 | 8.199
2026-06-26 10:55 | 7.919 | 8.367 | 8.253 | 7.862 | 8.119 | 8.229 | 6.464 | 7.936 | 0 | 7.968 | 4.631 | 8.335
2026-06-26 11:00 | 8.09 | 8.378 | 8.171 | 7.942 | 8.115 | 8.32 | 6.504 | 8.043 | 0 | 7.996 | 4.613 | 8.422
2026-06-26 11:05 | 8.125 | 8.497 | 8.417 | 7.985 | 8.214 | 8.255 | 6.724 | 8.146 | 0 | 8.113 | 4.736 | 8.349
2026-06-26 11:10 | 8.196 | 8.531 | 8.32 | 7.987 | 8.384 | 8.463 | 6.705 | 8.22 | 0 | 8.122 | 4.654 | 8.501
2026-06-26 11:15 | 8.191 | 8.621 | 8.451 | 8.243 | 8.304 | 8.508 | 6.778 | 8.29 | 0 | 8.227 | 4.787 | 8.602
2026-06-26 11:20 | 8.244 | 8.695 | 8.487 | 8.266 | 8.335 | 8.609 | 6.88 | 8.263 | 0 | 8.325 | 4.728 | 8.675
2026-06-26 11:25 | 8.386 | 8.808 | 8.476 | 8.291 | 8.359 | 8.571 | 6.902 | 8.333 | 0 | 8.363 | 4.797 | 8.69
2026-06-26 11:30 | 8.518 | 8.717 | 8.513 | 8.348 | 8.484 | 8.662 | 6.894 | 8.388 | 0 | 8.389 | 4.811 | 8.834
2026-06-26 11:35 | 8.398 | 8.739 | 8.582 | 8.272 | 8.567 | 8.604 | 6.884 | 8.579 | 0 | 8.537 | 4.876 | 8.752
2026-06-26 11:40 | 8.493 | 8.945 | 8.774 | 8.424 | 8.726 | 8.693 | 7.036 | 8.397 | 0 | 8.463 | 4.881 | 8.909
2026-06-26 11:45 | 8.624 | 8.931 | 8.742 | 8.45 | 8.649 | 8.827 | 7.079 | 8.641 | 0 | 8.612 | 4.972 | 8.877
2026-06-26 11:50 | 8.661 | 8.915 | 8.873 | 8.576 | 8.768 | 8.866 | 7.012 | 8.647 | 0 | 8.668 | 4.907 | 8.967
2026-06-26 11:55 | 8.617 | 8.984 | 8.925 | 8.403 | 8.686 | 8.909 | 6.959 | 8.516 | 0 | 8.74 | 4.989 | 8.903
2026-06-26 12:00 | 8.588 | 9.1 | 8.782 | 8.438 | 8.727 | 8.737 | 7.111 | 8.603 | 0 | 8.667 | 4.907 | 8.89
2026-06-26 12:05 | 8.619 | 8.997 | 8.758 | 8.689 | 8.714 | 8.943 | 7.057 | 8.642 | 0 | 8.732 | 5.041 | 9.053
2026-06-26 12:10 | 8.678 | 8.987 | 8.788 | 8.588 | 8.889 | 8.847 | 7.154 | 8.614 | 0 | 8.667 | 4.959 | 8.905
2026-06-26 12:15 | 8.652 | 8.972 | 8.97 | 8.708 | 8.759 | 8.77 | 7.161 | 8.603 | 0 | 8.659 | 4.959 | 9.04
2026-06-26 12:20 | 8.716 | 9.106 | 8.755 | 8.488 | 8.893 | 8.85 | 7.042 | 8.712 | 0 | 8.638 | 5.023 | 8.975
2026-06-26 12:25 | 8.774 | 8.924 | 8.847 | 8.52 | 8.855 | 8.941 | 7.024 | 8.582 | 0 | 8.549 | 4.992 | 8.851
2026-06-26 12:30 | 8.654 | 8.966 | 8.901 | 8.598 | 8.835 | 8.807 | 7.105 | 8.642 | 0 | 8.562 | 4.973 | 8.842
2026-06-26 12:35 | 8.571 | 9.13 | 8.893 | 8.487 | 8.775 | 8.879 | 7.104 | 8.712 | 0 | 8.676 | 4.874 | 8.879
2026-06-26 12:40 | 8.719 | 8.904 | 8.759 | 8.382 | 8.789 | 8.913 | 6.954 | 8.609 | 0 | 8.499 | 4.905 | 8.976
2026-06-26 12:45 | 8.644 | 8.874 | 8.828 | 8.423 | 8.54 | 8.774 | 7.051 | 8.674 | 0 | 8.606 | 4.95 | 8.857
2026-06-26 12:50 | 8.486 | 9.021 | 8.813 | 8.457 | 8.74 | 8.822 | 6.891 | 8.547 | 0 | 8.579 | 4.869 | 8.884
2026-06-26 12:55 | 8.455 | 8.933 | 8.803 | 8.45 | 8.497 | 8.748 | 6.849 | 8.462 | 0 | 8.436 | 4.901 | 8.928
2026-06-26 13:00 | 8.479 | 8.738 | 8.596 | 8.254 | 8.683 | 8.716 | 6.883 | 8.479 | 0 | 8.576 | 4.924 | 8.8
2026-06-26 13:05 | 8.435 | 8.689 | 8.712 | 8.301 | 8.649 | 8.682 | 6.932 | 8.466 | 0 | 8.36 | 4.792 | 8.67
2026-06-26 13:10 | 8.353 | 8.919 | 8.683 | 8.315 | 8.568 | 8.594 | 6.914 | 8.525 | 0 | 8.467 | 4.857 | 8.777
2026-06-26 13:15 | 8.542 | 8.736 | 8.636 | 8.28 | 8.566 | 8.6 | 6.836 | 8.443 | 0 | 8.4 | 4.807 | 8.795
2026-06-26 13:20 | 8.33 | 8.619 | 8.441 | 8.339 | 8.387 | 8.482 | 6.76 | 8.43 | 0 | 8.368 | 4.828 | 8.761
2026-06-26 13:25 | 8.351 | 8.611 | 8.603 | 8.272 | 8.356 | 8.588 | 6.726 | 8.224 | 0 | 8.307 | 4.751 | 8.521
2026-06-26 13:30 | 8.224 | 8.716 | 8.382 | 8.255 | 8.403 | 8.602 | 6.843 | 8.39 | 0 | 8.342 | 4.801 | 8.496
2026-06-26 13:35 | 8.392 | 8.647 | 8.438 | 8.117 | 8.235 | 8.44 | 6.692 | 8.144 | 0 | 8.205 | 4.732 | 8.605
2026-06-26 13:40 | 8.179 | 8.463 | 8.349 | 8.05 | 8.303 | 8.354 | 6.741 | 8.24 | 0 | 8.31 | 4.682 | 8.403
2026-06-26 13:45 | 8.313 | 8.472 | 8.466 | 8.117 | 8.19 | 8.301 | 6.702 | 8.255 | 0 | 8.309 | 4.643 | 8.375
2026-06-26 13:50 | 8.192 | 8.497 | 8.25 | 8.079 | 8.192 | 8.246 | 6.671 | 8.085 | 0 | 8.085 | 4.683 | 8.319
2026-06-26 13:55 | 8.033 | 8.516 | 8.315 | 8.035 | 8.248 | 8.247 | 6.666 | 8.194 | 0 | 7.994 | 4.706 | 8.33
2026-06-26 14:00 | 8.139 | 8.33 | 8.254 | 8.02 | 8.148 | 8.321 | 6.503 | 8.147 | 0 | 8.102 | 4.575 | 8.458
2026-06-26 14:05 | 7.993 | 8.318 | 8.096 | 7.884 | 8.189 | 8.076 | 6.528 | 7.89 | 0 | 8.122 | 4.543 | 8.402
2026-06-26 14:10 | 7.973 | 8.274 | 8.182 | 7.785 | 7.933 | 8.027 | 6.433 | 7.923 | 0 | 7.914 | 4.603 | 8.133
2026-06-26 14:15 | 7.95 | 8.2 | 7.932 | 7.7 | 7.974 | 8.105 | 6.331 | 7.875 | 0 | 7.913 | 4.459 | 8.194
2026-06-26 14:20 | 7.768 | 8.202 | 7.91 | 7.691 | 7.865 | 8.047 | 6.361 | 7.709 | 0 | 7.802 | 4.395 | 8.049
2026-06-26 14:25 | 7.813 | 8.103 | 7.716 | 7.646 | 7.709 | 7.894 | 6.352 | 7.598 | 0 | 7.791 | 4.386 | 7.928
2026-06-26 14:30 | 7.618 | 7.878 | 3.451 | 7.474 | 7.58 | 7.671 | 6.197 | 7.643 | 0 | 7.507 | 4.355 | 7.74
2026-06-26 14:35 | 7.532 | 7.903 | 3.474 | 7.497 | 7.674 | 7.698 | 6.191 | 7.565 | 0 | 7.472 | 4.343 | 7.868
2026-06-26 14:40 | 7.361 | 7.729 | 3.39 | 7.226 | 7.363 | 7.666 | 6 | 7.286 | 0 | 7.357 | 4.197 | 7.704
2026-06-26 14:45 | 7.326 | 7.615 | 3.334 | 7.231 | 7.259 | 7.489 | 5.944 | 7.377 | 0 | 7.246 | 4.154 | 7.575
2026-06-26 14:50 | 7.23 | 7.552 | 3.315 | 7.131 | 7.234 | 7.405 | 5.784 | 7.106 | 0 | 7.096 | 4.063 | 7.492
2026-06-26 14:55 | 7.178 | 7.299 | 3.275 | 7.01 | 7.082 | 7.341 | 5.769 | 7.054 | 0 | 6.984 | 4.054 | 7.284
2026-06-26 15:00 | 6.987 | 7.384 | 3.24 | 6.912 | 7.144 | 7.082 | 5.647 | 7.027 | 0 | 6.965 | 4.043 | 7.196
2026-06-26 15:05 | 6.826 | 7.207 | 3.19 | 6.832 | 6.946 | 7.069 | 5.537 | 6.805 | 0 | 6.891 | 3.936 | 7.211
2026-06-26 15:10 | 6.677 | 7.067 | 3.086 | 6.591 | 6.898 | 6.951 | 5.519 | 6.802 | 0 | 6.651 | 3.887 | 6.935
2026-06-26 15:15 | 6.698 | 6.932 | 3.029 | 6.63 | 6.626 | 6.86 | 5.404 | 6.53 | 0 | 6.684 | 3.812 | 6.787
2026-06-26 15:20 | 6.588 | 6.739 | 2.95 | 6.456 | 6.515 | 6.647 | 5.267 | 6.429 | 0 | 6.431 | 3.695 | 6.827
2026-06-26 15:25 | 6.406 | 6.707 | 2.97 | 6.291 | 6.397 | 6.572 | 5.24 | 6.353 | 0 | 6.43 | 3.698 | 6.66
2026-06-26 15:30 | 6.243 | 6.569 | 2.86 | 6.162 | 6.227 | 6.375 | 5.151 | 6.312 | 0 | 6.226 | 3.587 | 6.47
2026-06-26 15:35 | 6.131 | 6.447 | 2.808 | 6.011 | 6.164 | 6.306 | 5.016 | 6.126 | 0 | 6.139 | 3.566 | 6.338
2026-06-26 15:40 | 5.945 | 6.191 | 2.748 | 6.018 | 6.092 | 6.15 | 4.878 | 5.935 | 0 | 6.048 | 3.393 | 6.18
2026-06-26 15:45 | 5.861 | 6.194 | 2.663 | 5.859 | 5.919 | 6.044 | 4.833 | 5.819 | 0 | 5.892 | 3.324 | 6.031
2026-06-26 15:50 | 5.835 | 5.985 | 2.671 | 5.612 | 5.769 | 5.931 | 4.712 | 5.809 | 0 | 5.73 | 3.305 | 5.974
2026-06-26 15:55 | 5.668 | 5.906 | 2.576 | 5.486 | 5.622 | 5.695 | 4.561 | 5.519 | 0 | 5.625 | 3.167 | 5.874
2026-06-26 16:00 | 5.526 | 5.726 | 2.476 | 5.437 | 5.43 | 5.494 | 4.501 | 5.455 | 0 | 5.514 | 3.098 | 5.646
2026-06-26 16:05 | 5.384 | 5.525 | 2.444 | 5.282 | 5.378 | 5.413 | 4.338 | 5.277 | 0 | 5.273 | 3.012 | 5.431
2026-06-26 16:10 | 5.119 | 5.358 | 2.365 | 5.085 | 5.195 | 5.319 | 4.208 | 5.094 | 0 | 5.095 | 2.913 | 5.37
2026-06-26 16:15 | 5.082 | 5.17 | 2.26 | 4.932 | 5.002 | 5.082 | 4.025 | 4.937 | 0 | 4.916 | 2.876 | 5.192
2026-06-26 16:20 | 4.886 | 5.044 | 2.205 | 4.843 | 4.889 | 4.909 | 3.978 | 4.799 | 0 | 4.816 | 2.734 | 5.073
2026-06-26 16:25 | 4.768 | 4.827 | 2.13 | 4.647 | 4.707 | 4.806 | 3.78 | 4.724 | 0 | 4.678 | 2.663 | 4.842
2026-06-26 16:30 | 4.497 | 4.786 | 2.09 | 4.527 | 4.641 | 4.641 | 3.658 | 4.491 | 0 | 4.481 | 2.577 | 4.651
2026-06-26 16:35 | 4.456 | 4.519 | 2.027 | 4.287 | 4.369 | 4.466 | 3.584 | 4.432 | 0 | 4.346 | 2.528 | 4.473
2026-06-26 16:40 | 4.262 | 4.365 | 1.958 | 4.214 | 4.245 | 4.298 | 3.442 | 4.231 | 0 | 4.228 | 2.438 | 4.369
2026-06-26 16:45 | 4.137 | 4.225 | 1.887 | 4.061 | 4.102 | 4.205 | 3.374 | 4.117 | 0 | 4.106 | 2.375 | 4.235
2026-06-26 16:50 | 3.909 | 4.137 | 1.785 | 3.842 | 3.98 | 4.072 | 3.187 | 3.923 | 0 | 3.908 | 2.245 | 4.052
2026-06-26 16:55 | 3.76 | 3.941 | 1.721 | 3.739 | 3.791 | 3.833 | 3.063 | 3.785 | 0 | 3.816 | 2.142 | 3.872
2026-06-26 17:00 | 3.623 | 3.855 | 1.654 | 3.585 | 3.692 | 3.707 | 3.014 | 3.631 | 0 | 3.659 | 2.121 | 3.777
2026-06-26 17:05 | 3.574 | 3.617 | 3.601 | 3.417 | 3.572 | 3.636 | 2.884 | 3.545 | 0 | 3.491 | 1.999 | 3.685
2026-06-26 17:10 | 3.385 | 3.465 | 3.397 | 3.297 | 3.414 | 3.415 | 2.746 | 3.378 | 0 | 3.395 | 1.924 | 3.517
2026-06-26 17:15 | 3.198 | 3.37 | 3.325 | 3.166 | 3.248 | 3.333 | 2.66 | 3.262 | 0 | 3.195 | 1.873 | 3.339
2026-06-26 17:20 | 3.142 | 3.227 | 3.187 | 3.022 | 3.143 | 3.178 | 2.506 | 3.104 | 0 | 3.075 | 1.782 | 3.21
2026-06-26 17:25 | 2.967 | 3.042 | 3.038 | 2.876 | 3.001 | 3.005 | 2.399 | 2.962 | 0 | 2.902 | 1.696 | 3.087
2026-06-26 17:30 | 2.777 | 2.941 | 2.872 | 2.797 | 2.868 | 2.839 | 2.265 | 2.828 | 0 | 2.817 | 1.609 | 2.922
2026-06-26 17:35 | 2.65 | 2.771 | 2.688 | 2.615 | 2.718 | 2.708 | 2.193 | 2.632 | 0 | 2.677 | 1.509 | 2.764
2026-06-26 17:40 | 2.559 | 2.658 | 2.538 | 2.494 | 2.581 | 2.562 | 2.084 | 2.552 | 0 | 2.557 | 1.447 | 2.585
2026-06-26 17:45 | 2.43 | 2.503 | 2.442 | 2.353 | 2.38 | 2.447 | 1.948 | 2.374 | 0 | 2.414 | 1.359 | 2.502
2026-06-26 17:50 | 2.234 | 2.334 | 2.298 | 2.217 | 2.29 | 2.294 | 1.829 | 2.254 | 0 | 2.217 | 1.291 | 2.352
2026-06-26 17:55 | 2.115 | 2.163 | 2.122 | 2.064 | 2.127 | 2.147 | 1.71 | 2.097 | 0 | 2.099 | 1.201 | 2.151
2026-06-26 18:00 | 1.941 | 2.031 | 1.986 | 1.906 | 1.966 | 2.017 | 1.576 | 1.939 | 0 | 1.976 | 1.118 | 2.015
2026-06-26 18:05 | 1.827 | 1.906 | 1.85 | 1.774 | 1.835 | 1.843 | 1.475 | 1.839 | 0 | 1.814 | 1.027 | 1.866
2026-06-26 18:10 | 1.677 | 1.773 | 1.696 | 1.641 | 1.702 | 1.736 | 1.359 | 1.672 | 0 | 1.677 | 0.974 | 1.744
2026-06-26 18:15 | 1.542 | 1.599 | 1.588 | 1.537 | 1.561 | 1.556 | 1.245 | 1.52 | 0 | 1.55 | 0.884 | 1.62
2026-06-26 18:20 | 1.419 | 1.468 | 1.449 | 1.404 | 1.436 | 1.456 | 1.145 | 1.389 | 0 | 1.428 | 0.813 | 1.475
2026-06-26 18:25 | 1.295 | 1.334 | 1.32 | 1.252 | 1.296 | 1.316 | 1.044 | 1.288 | 0 | 1.265 | 0.73 | 1.327
2026-06-26 18:30 | 1.162 | 1.207 | 1.171 | 1.125 | 1.169 | 1.16 | 0.941 | 1.134 | 0 | 1.137 | 0.658 | 1.205
2026-06-26 18:35 | 1.029 | 1.074 | 1.049 | 1.02 | 1.037 | 1.039 | 0.836 | 1.021 | 0 | 1.023 | 0.595 | 1.059
2026-06-26 18:40 | 0.9 | 0.954 | 0.91 | 0.89 | 0.922 | 0.919 | 0.727 | 0.888 | 0 | 0.909 | 0.513 | 0.928
2026-06-26 18:45 | 0.781 | 0.805 | 0.802 | 0.775 | 0.794 | 0.794 | 0.647 | 0.779 | 0 | 0.772 | 0.446 | 0.808
2026-06-26 18:50 | 0.664 | 0.693 | 0.683 | 0.668 | 0.682 | 0.682 | 0.539 | 0.673 | 0 | 0.673 | 0.378 | 0.688
2026-06-26 18:55 | 0.561 | 0.588 | 0.563 | 0.552 | 0.559 | 0.577 | 0.451 | 0.561 | 0 | 0.556 | 0.321 | 0.581
2026-06-26 19:00 | 0.462 | 0.472 | 0.463 | 0.448 | 0.455 | 0.459 | 0.368 | 0.457 | 0 | 0.448 | 0.262 | 0.473
2026-06-26 19:05 | 0.359 | 0.367 | 0.366 | 0.351 | 0.363 | 0.359 | 0.291 | 0.356 | 0 | 0.359 | 0.203 | 0.368
2026-06-26 19:10 | 0.263 | 0.275 | 0.265 | 0.262 | 0.266 | 0.271 | 0.212 | 0.26 | 0 | 0.259 | 0.152 | 0.272
2026-06-26 19:15 | 0.179 | 0.185 | 0.184 | 0.178 | 0.18 | 0.181 | 0.145 | 0.179 | 0 | 0.176 | 0.103 | 0.182
2026-06-26 19:20 | 0.103 | 0.108 | 0.106 | 0.1 | 0.105 | 0.105 | 0.085 | 0.103 | 0 | 0.103 | 0.059 | 0.106
2026-06-26 19:25 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.04 | 0.041 | 0.041 | 0.033 | 0.041 | 0 | 0.041 | 0.023 | 0.042
2026-06-26 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-26 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 05:35 | 0.041 | 0.043 | 0.041 | 0.04 | 0.042 | 0.042 | 0.033 | 0.041 | 0 | 0.041 | 0.023 | 0.043
2026-06-27 05:40 | 0.104 | 0.108 | 0.107 | 0.104 | 0.105 | 0.108 | 0.085 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0.06 | 0.107
2026-06-27 05:45 | 0.18 | 0.19 | 0.184 | 0.176 | 0.181 | 0.183 | 0.146 | 0.18 | 0 | 0.182 | 0.103 | 0.189
2026-06-27 05:50 | 0.264 | 0.277 | 0.274 | 0.264 | 0.269 | 0.274 | 0.217 | 0.265 | 0 | 0.269 | 0.15 | 0.279
2026-06-27 05:55 | 0.363 | 0.379 | 0.37 | 0.356 | 0.357 | 0.372 | 0.292 | 0.356 | 0 | 0.36 | 0.204 | 0.378
2026-06-27 06:00 | 0.465 | 0.486 | 0.471 | 0.449 | 0.462 | 0.468 | 0.372 | 0.465 | 0 | 0.454 | 0.262 | 0.477
2026-06-27 06:05 | 0.57 | 0.584 | 0.576 | 0.564 | 0.566 | 0.572 | 0.467 | 0.571 | 0 | 0.574 | 0.321 | 0.591
2026-06-27 06:10 | 0.686 | 0.714 | 0.689 | 0.669 | 0.688 | 0.689 | 0.552 | 0.679 | 0 | 0.68 | 0.392 | 0.71
2026-06-27 06:15 | 0.794 | 0.828 | 0.807 | 0.774 | 0.795 | 0.821 | 0.638 | 0.8 | 0 | 0.79 | 0.455 | 0.822
2026-06-27 06:20 | 0.906 | 0.944 | 0.942 | 0.898 | 0.917 | 0.925 | 0.744 | 0.922 | 0 | 0.903 | 0.517 | 0.959
2026-06-27 06:25 | 1.037 | 1.089 | 1.058 | 1.029 | 1.057 | 1.055 | 0.839 | 1.028 | 0 | 1.043 | 0.591 | 1.07
2026-06-27 06:30 | 1.176 | 1.222 | 1.181 | 1.142 | 1.182 | 1.19 | 0.948 | 1.174 | 0 | 1.181 | 0.66 | 1.225
2026-06-27 06:35 | 1.325 | 1.373 | 1.342 | 1.302 | 1.326 | 1.334 | 1.078 | 1.308 | 0 | 1.308 | 0.742 | 1.337
2026-06-27 06:40 | 1.439 | 1.494 | 1.444 | 1.42 | 1.466 | 1.453 | 1.181 | 1.418 | 0 | 1.433 | 0.818 | 1.508
2026-06-27 06:45 | 1.575 | 1.619 | 1.595 | 1.55 | 1.609 | 1.632 | 1.304 | 1.573 | 0 | 1.574 | 0.915 | 1.617
2026-06-27 06:50 | 1.746 | 1.804 | 1.744 | 1.687 | 1.711 | 1.771 | 1.394 | 1.699 | 0 | 1.715 | 0.972 | 1.768
2026-06-27 06:55 | 1.857 | 1.954 | 1.893 | 1.847 | 1.864 | 1.895 | 1.526 | 1.869 | 0 | 1.877 | 1.049 | 1.913
2026-06-27 07:00 | 1.986 | 2.077 | 2.007 | 1.979 | 2.017 | 2.017 | 1.631 | 2.011 | 0 | 2.026 | 1.152 | 2.05
2026-06-27 07:05 | 2.164 | 2.22 | 2.165 | 2.121 | 2.157 | 2.164 | 1.728 | 2.159 | 0 | 2.157 | 1.235 | 2.208
2026-06-27 07:10 | 2.302 | 2.412 | 2.361 | 2.27 | 2.337 | 2.323 | 1.875 | 2.31 | 0 | 2.269 | 1.296 | 2.397
2026-06-27 07:15 | 2.476 | 2.525 | 2.472 | 2.435 | 2.465 | 2.503 | 1.979 | 2.435 | 0 | 2.451 | 1.4 | 2.535
2026-06-27 07:20 | 2.571 | 2.698 | 2.615 | 2.538 | 2.606 | 2.663 | 2.127 | 2.6 | 0 | 2.613 | 1.485 | 2.671
2026-06-27 07:25 | 2.719 | 2.886 | 2.826 | 2.729 | 2.799 | 2.769 | 2.201 | 2.692 | 0 | 2.704 | 1.56 | 2.832
2026-06-27 07:30 | 2.888 | 2.998 | 2.929 | 2.848 | 2.875 | 2.973 | 2.384 | 2.881 | 0 | 2.854 | 1.64 | 2.999
2026-06-27 07:35 | 3.08 | 3.138 | 3.067 | 2.966 | 3.073 | 3.122 | 2.478 | 3.071 | 0 | 3.068 | 1.717 | 3.137
2026-06-27 07:40 | 3.249 | 3.356 | 3.289 | 3.19 | 3.2 | 3.249 | 2.604 | 3.158 | 0 | 3.155 | 1.846 | 3.324
2026-06-27 07:45 | 3.318 | 3.542 | 3.434 | 3.31 | 3.368 | 3.408 | 2.761 | 3.297 | 0 | 3.325 | 1.904 | 3.496
2026-06-27 07:50 | 3.557 | 3.595 | 3.552 | 3.443 | 3.528 | 3.617 | 2.85 | 3.53 | 0 | 3.516 | 2.014 | 3.609
2026-06-27 07:55 | 3.659 | 3.848 | 3.665 | 3.644 | 3.631 | 3.767 | 3.006 | 3.626 | 0 | 3.608 | 2.073 | 3.766
2026-06-27 08:00 | 3.798 | 3.935 | 3.83 | 3.792 | 3.88 | 3.842 | 3.12 | 3.849 | 0 | 3.809 | 2.185 | 3.928
2026-06-27 08:05 | 3.998 | 4.068 | 4.012 | 3.941 | 3.951 | 4.039 | 3.262 | 3.947 | 0 | 3.904 | 2.246 | 4.111
2026-06-27 08:10 | 4.162 | 4.326 | 4.224 | 4.004 | 4.17 | 4.237 | 3.368 | 4.093 | 0 | 4.08 | 2.376 | 4.205
2026-06-27 08:15 | 4.327 | 4.423 | 4.323 | 4.185 | 4.318 | 4.393 | 3.474 | 4.26 | 0 | 4.299 | 2.45 | 4.431
2026-06-27 08:20 | 4.438 | 4.606 | 4.458 | 4.359 | 4.5 | 4.513 | 3.644 | 4.374 | 0 | 4.42 | 2.55 | 4.509
2026-06-27 08:25 | 4.611 | 4.819 | 4.695 | 4.489 | 4.542 | 4.674 | 3.734 | 4.621 | 0 | 4.63 | 2.619 | 4.727
2026-06-27 08:30 | 4.675 | 4.851 | 4.846 | 4.586 | 4.704 | 4.751 | 3.871 | 4.652 | 0 | 4.742 | 2.674 | 4.849
2026-06-27 08:35 | 4.815 | 5.099 | 5.012 | 4.742 | 4.884 | 4.991 | 4.02 | 4.797 | 0 | 4.803 | 2.791 | 4.97
2026-06-27 08:40 | 5.045 | 5.249 | 5.156 | 5 | 5.086 | 5.069 | 4.111 | 4.94 | 0 | 4.967 | 2.886 | 5.098
2026-06-27 08:45 | 5.181 | 5.348 | 5.169 | 5.095 | 5.244 | 5.288 | 4.175 | 5.174 | 0 | 5.143 | 2.959 | 5.256
2026-06-27 08:50 | 5.356 | 5.49 | 5.435 | 5.129 | 5.315 | 5.429 | 4.246 | 5.195 | 0 | 5.217 | 3.059 | 5.459
2026-06-27 08:55 | 5.435 | 5.68 | 5.498 | 5.397 | 5.46 | 5.543 | 4.414 | 5.409 | 0 | 5.374 | 3.068 | 5.518
2026-06-27 09:00 | 5.522 | 5.766 | 5.735 | 5.413 | 5.622 | 5.717 | 4.464 | 5.605 | 0 | 5.594 | 3.192 | 5.754
2026-06-27 09:05 | 5.693 | 5.875 | 5.829 | 5.635 | 5.745 | 5.772 | 4.563 | 5.675 | 0 | 5.593 | 3.255 | 5.928
2026-06-27 09:10 | 5.796 | 6.085 | 5.968 | 5.716 | 5.866 | 6.017 | 4.689 | 5.769 | 0 | 5.817 | 3.333 | 6.081
2026-06-27 09:15 | 5.979 | 6.272 | 6.03 | 5.792 | 5.963 | 6.062 | 4.885 | 5.958 | 0 | 5.929 | 3.39 | 6.109
2026-06-27 09:20 | 6.096 | 6.402 | 6.139 | 6.068 | 6.074 | 6.232 | 4.924 | 6.058 | 0 | 6.08 | 3.468 | 6.226
2026-06-27 09:25 | 6.18 | 6.533 | 6.33 | 6.067 | 6.309 | 6.368 | 4.993 | 6.241 | 0 | 6.176 | 3.519 | 6.466
2026-06-27 09:30 | 6.356 | 6.654 | 6.497 | 6.333 | 6.436 | 6.461 | 5.186 | 6.305 | 0 | 6.422 | 3.674 | 6.464
2026-06-27 09:35 | 6.449 | 6.766 | 6.659 | 6.345 | 6.612 | 6.67 | 5.346 | 6.467 | 0 | 6.505 | 3.728 | 6.638
2026-06-27 09:40 | 6.648 | 6.916 | 6.79 | 6.565 | 6.625 | 6.69 | 5.39 | 6.521 | 0 | 6.5 | 3.751 | 6.872
2026-06-27 09:45 | 6.651 | 6.957 | 6.768 | 6.538 | 6.87 | 6.761 | 5.419 | 6.74 | 0 | 6.624 | 3.881 | 7.042
2026-06-27 09:50 | 6.818 | 7.218 | 7.046 | 6.821 | 6.95 | 6.934 | 5.517 | 6.8 | 0 | 6.857 | 3.893 | 7.155
2026-06-27 09:55 | 6.966 | 7.334 | 7.089 | 6.939 | 7.111 | 7.069 | 5.755 | 6.949 | 0 | 6.952 | 4.03 | 7.129
2026-06-27 10:00 | 7.182 | 7.358 | 7.254 | 6.934 | 7.135 | 7.273 | 5.746 | 7.031 | 0 | 7.164 | 3.999 | 7.418
2026-06-27 10:05 | 7.315 | 7.461 | 7.254 | 7.074 | 7.367 | 7.381 | 5.929 | 7.265 | 0 | 7.143 | 4.178 | 7.49
2026-06-27 10:10 | 7.325 | 7.636 | 7.486 | 7.128 | 7.299 | 7.446 | 6.015 | 7.206 | 0 | 7.418 | 4.172 | 7.625
2026-06-27 10:15 | 7.384 | 7.77 | 7.465 | 7.388 | 7.48 | 7.664 | 6.101 | 7.324 | 0 | 7.364 | 4.237 | 7.703
2026-06-27 10:20 | 7.609 | 7.929 | 7.579 | 7.389 | 7.585 | 7.734 | 6.165 | 7.505 | 0 | 7.514 | 4.26 | 7.902
2026-06-27 10:25 | 7.64 | 8.064 | 7.702 | 7.651 | 7.611 | 7.87 | 6.178 | 7.72 | 0 | 7.724 | 4.408 | 7.939
2026-06-27 10:30 | 7.721 | 8.182 | 7.887 | 7.643 | 7.802 | 7.839 | 6.289 | 7.813 | 0 | 7.668 | 4.459 | 8.099
2026-06-27 10:35 | 7.862 | 8.16 | 7.924 | 7.676 | 7.965 | 7.906 | 6.305 | 7.847 | 0 | 7.894 | 4.434 | 8.228
2026-06-27 10:40 | 7.937 | 8.332 | 8.08 | 7.807 | 7.912 | 8.114 | 6.555 | 7.863 | 0 | 7.992 | 4.509 | 8.249
2026-06-27 10:45 | 8.127 | 8.358 | 8.215 | 7.811 | 8.188 | 8.096 | 6.502 | 8.101 | 0 | 7.947 | 4.615 | 8.35
2026-06-27 10:50 | 8.077 | 8.333 | 8.149 | 8.085 | 8.109 | 8.284 | 6.582 | 8.148 | 0 | 8.194 | 4.661 | 8.467
2026-06-27 10:55 | 8.255 | 8.479 | 8.232 | 8.022 | 8.182 | 8.308 | 6.606 | 8.134 | 0 | 8.239 | 4.62 | 8.49
2026-06-27 11:00 | 8.256 | 8.56 | 8.308 | 8.189 | 8.329 | 8.36 | 6.667 | 8.162 | 0 | 8.274 | 4.686 | 8.464
2026-06-27 11:05 | 8.375 | 8.666 | 8.554 | 8.28 | 8.494 | 8.5 | 6.736 | 8.259 | 0 | 8.371 | 4.814 | 8.659
2026-06-27 11:10 | 8.482 | 8.624 | 8.467 | 8.175 | 8.566 | 8.471 | 6.858 | 8.349 | 0 | 8.444 | 4.787 | 8.743
2026-06-27 11:15 | 8.437 | 8.921 | 8.598 | 8.288 | 8.602 | 8.731 | 6.846 | 8.48 | 0 | 8.42 | 4.841 | 8.67
2026-06-27 11:20 | 8.453 | 8.977 | 8.624 | 8.347 | 8.478 | 8.586 | 7.025 | 8.47 | 0 | 8.499 | 4.83 | 8.912
2026-06-27 11:25 | 8.605 | 8.997 | 8.655 | 8.345 | 8.554 | 8.624 | 7.021 | 8.471 | 0 | 8.475 | 4.87 | 8.921
2026-06-27 11:30 | 8.626 | 8.942 | 8.836 | 8.438 | 8.786 | 8.811 | 6.969 | 8.642 | 0 | 8.65 | 4.927 | 8.93
2026-06-27 11:35 | 8.7 | 9.134 | 8.749 | 8.575 | 8.794 | 8.841 | 6.987 | 8.643 | 0 | 8.674 | 4.984 | 8.836
2026-06-27 11:40 | 8.856 | 9.069 | 8.809 | 8.661 | 8.733 | 9.009 | 7.081 | 8.603 | 0 | 8.62 | 4.976 | 9.109
2026-06-27 11:45 | 8.701 | 9.222 | 8.86 | 8.551 | 8.755 | 8.984 | 7.126 | 8.827 | 0 | 8.675 | 4.965 | 9.174
2026-06-27 11:50 | 8.942 | 9.099 | 8.839 | 8.708 | 8.855 | 8.965 | 7.253 | 8.646 | 0 | 8.789 | 4.966 | 8.983
2026-06-27 11:55 | 8.838 | 9.197 | 8.863 | 8.628 | 8.922 | 8.974 | 7.085 | 8.911 | 0 | 8.693 | 5.018 | 9.155
2026-06-27 12:00 | 8.827 | 9.336 | 8.911 | 8.719 | 8.996 | 9.052 | 7.192 | 8.834 | 0 | 8.728 | 5.106 | 9.111
2026-06-27 12:05 | 8.769 | 9.186 | 9.021 | 8.758 | 8.84 | 9.104 | 7.333 | 8.953 | 0 | 8.752 | 5.054 | 9.262
2026-06-27 12:10 | 8.982 | 9.139 | 9.151 | 8.793 | 9.089 | 9.087 | 7.236 | 8.807 | 0 | 8.954 | 5.029 | 9.148
2026-06-27 12:15 | 8.888 | 9.393 | 9.051 | 8.811 | 9.094 | 9.069 | 7.286 | 8.828 | 0 | 9.006 | 5.095 | 9.299
2026-06-27 12:20 | 8.844 | 9.175 | 9.167 | 8.721 | 8.867 | 9.12 | 7.245 | 8.816 | 0 | 8.803 | 5.048 | 9.163
2026-06-27 12:25 | 8.927 | 9.224 | 8.948 | 8.742 | 8.965 | 9.013 | 7.185 | 8.777 | 0 | 8.863 | 5.153 | 9.122
2026-06-27 12:30 | 8.797 | 9.272 | 9.133 | 8.788 | 8.899 | 9.184 | 7.259 | 8.93 | 0 | 8.946 | 5.157 | 9.107
2026-06-27 12:35 | 8.957 | 9.385 | 9.143 | 8.828 | 8.822 | 8.933 | 7.178 | 8.757 | 0 | 8.965 | 5.089 | 9.245
2026-06-27 12:40 | 8.752 | 9.203 | 8.899 | 8.744 | 9.025 | 9.158 | 7.268 | 8.925 | 0 | 8.885 | 5.1 | 9.025
2026-06-27 12:45 | 8.955 | 9.202 | 9.11 | 8.61 | 8.866 | 9.026 | 7.263 | 8.788 | 0 | 8.799 | 5.013 | 9.156
2026-06-27 12:50 | 8.854 | 9.126 | 8.955 | 8.604 | 9.01 | 9.101 | 7.229 | 8.762 | 0 | 8.727 | 5.047 | 9.127
2026-06-27 12:55 | 8.801 | 9.196 | 9.081 | 8.552 | 8.812 | 8.859 | 7.249 | 8.655 | 0 | 8.777 | 5.064 | 9.061
2026-06-27 13:00 | 8.87 | 9.113 | 8.904 | 8.756 | 8.755 | 8.973 | 7.158 | 8.711 | 0 | 8.636 | 4.985 | 8.982
2026-06-27 13:05 | 8.872 | 9.113 | 8.898 | 8.596 | 8.77 | 8.952 | 7.137 | 8.762 | 0 | 8.84 | 4.986 | 9.065
2026-06-27 13:10 | 8.836 | 8.956 | 8.973 | 8.604 | 8.828 | 8.895 | 7.041 | 8.626 | 0 | 8.57 | 4.929 | 8.918
2026-06-27 13:15 | 8.599 | 8.967 | 8.883 | 8.605 | 8.854 | 8.879 | 7.105 | 8.771 | 0 | 8.758 | 4.928 | 8.862
2026-06-27 13:20 | 8.675 | 8.996 | 8.71 | 8.565 | 8.815 | 8.774 | 7.054 | 8.651 | 0 | 8.61 | 4.925 | 9.034
2026-06-27 13:25 | 8.62 | 8.914 | 8.699 | 8.51 | 8.611 | 8.821 | 6.924 | 8.591 | 0 | 8.639 | 4.97 | 9.019
2026-06-27 13:30 | 8.512 | 9.038 | 8.741 | 8.407 | 8.727 | 8.856 | 6.895 | 8.501 | 0 | 8.648 | 4.868 | 8.777
2026-06-27 13:35 | 8.482 | 8.795 | 8.614 | 8.309 | 8.473 | 8.621 | 7.035 | 8.42 | 0 | 8.455 | 4.913 | 8.794
2026-06-27 13:40 | 8.39 | 8.717 | 8.7 | 8.434 | 8.557 | 8.681 | 6.898 | 8.33 | 0 | 8.502 | 4.826 | 8.8
2026-06-27 13:45 | 8.487 | 8.648 | 8.535 | 8.173 | 8.553 | 8.6 | 6.813 | 8.45 | 0 | 8.397 | 4.787 | 8.813
2026-06-27 13:50 | 8.321 | 8.663 | 8.446 | 8.218 | 8.323 | 8.456 | 6.739 | 8.359 | 0 | 8.334 | 4.811 | 8.585
2026-06-27 13:55 | 8.429 | 8.532 | 8.44 | 8.159 | 8.369 | 8.465 | 6.774 | 8.34 | 0 | 8.21 | 4.807 | 8.669
2026-06-27 14:00 | 8.266 | 8.511 | 8.45 | 8.22 | 8.236 | 8.401 | 6.738 | 8.184 | 0 | 8.268 | 4.695 | 8.529
2026-06-27 14:05 | 8.1 | 8.653 | 8.336 | 8.137 | 8.168 | 8.459 | 6.69 | 8.081 | 0 | 8.26 | 4.656 | 8.414
2026-06-27 14:10 | 8.133 | 8.322 | 8.36 | 7.929 | 8.06 | 8.17 | 6.568 | 7.996 | 0 | 7.984 | 4.655 | 8.363
2026-06-27 14:15 | 8.136 | 8.282 | 8.248 | 8.017 | 8.113 | 8.299 | 6.617 | 8.082 | 0 | 7.922 | 4.553 | 8.195
2026-06-27 14:20 | 7.974 | 8.252 | 8.16 | 7.921 | 8.046 | 8.07 | 6.506 | 7.982 | 0 | 8.012 | 4.519 | 8.214
2026-06-27 14:25 | 7.964 | 8.173 | 8.02 | 7.808 | 7.937 | 8.119 | 6.318 | 7.754 | 0 | 7.805 | 4.429 | 8.192
2026-06-27 14:30 | 7.891 | 8.165 | 3.506 | 7.725 | 7.764 | 7.948 | 6.369 | 7.812 | 0 | 7.783 | 4.456 | 8.122
2026-06-27 14:35 | 7.735 | 8.057 | 3.539 | 7.565 | 7.737 | 7.874 | 6.313 | 7.625 | 0 | 7.611 | 4.4 | 7.985
2026-06-27 14:40 | 7.551 | 7.953 | 3.453 | 7.465 | 7.617 | 7.816 | 6.133 | 7.429 | 0 | 7.446 | 4.346 | 7.928
2026-06-27 14:45 | 7.588 | 7.885 | 3.415 | 7.272 | 7.605 | 7.571 | 6.051 | 7.473 | 0 | 7.372 | 4.23 | 7.636
2026-06-27 14:50 | 7.482 | 7.55 | 3.324 | 7.305 | 7.354 | 7.409 | 5.923 | 7.334 | 0 | 7.326 | 4.238 | 7.712
2026-06-27 14:55 | 7.248 | 7.575 | 3.345 | 7.181 | 7.238 | 7.385 | 5.881 | 7.169 | 0 | 7.267 | 4.167 | 7.567
2026-06-27 15:00 | 7.083 | 7.388 | 3.31 | 7.09 | 7.277 | 7.299 | 5.846 | 7.151 | 0 | 7.17 | 4.099 | 7.469
2026-06-27 15:05 | 7.017 | 7.373 | 3.244 | 6.928 | 7.014 | 7.078 | 5.802 | 7.083 | 0 | 7.016 | 3.987 | 7.352
2026-06-27 15:10 | 6.954 | 7.162 | 3.163 | 6.75 | 7.023 | 7.093 | 5.705 | 6.87 | 0 | 6.91 | 3.993 | 7.235
2026-06-27 15:15 | 6.765 | 7.131 | 3.144 | 6.696 | 6.894 | 6.819 | 5.483 | 6.822 | 0 | 6.854 | 3.859 | 7.079
2026-06-27 15:20 | 6.717 | 7 | 3.088 | 6.541 | 6.705 | 6.748 | 5.361 | 6.628 | 0 | 6.659 | 3.773 | 6.87
2026-06-27 15:25 | 6.462 | 6.781 | 2.958 | 6.436 | 6.65 | 6.728 | 5.311 | 6.428 | 0 | 6.574 | 3.742 | 6.731
2026-06-27 15:30 | 6.463 | 6.638 | 2.907 | 6.28 | 6.546 | 6.634 | 5.242 | 6.401 | 0 | 6.473 | 3.626 | 6.711
2026-06-27 15:35 | 6.319 | 6.5 | 2.84 | 6.21 | 6.24 | 6.429 | 5.046 | 6.316 | 0 | 6.213 | 3.551 | 6.463
2026-06-27 15:40 | 6.09 | 6.479 | 2.842 | 6.119 | 6.274 | 6.268 | 5.008 | 6.129 | 0 | 6.046 | 3.472 | 6.443
2026-06-27 15:45 | 5.984 | 6.334 | 2.761 | 5.949 | 6.124 | 6.129 | 4.846 | 6.034 | 0 | 5.979 | 3.396 | 6.283
2026-06-27 15:50 | 5.882 | 6.036 | 2.725 | 5.787 | 5.895 | 6.014 | 4.83 | 5.765 | 0 | 5.865 | 3.387 | 6.151
2026-06-27 15:55 | 5.831 | 5.963 | 2.592 | 5.618 | 5.777 | 5.849 | 4.634 | 5.748 | 0 | 5.763 | 3.275 | 5.994
2026-06-27 16:00 | 5.553 | 5.834 | 2.571 | 5.529 | 5.572 | 5.695 | 4.49 | 5.581 | 0 | 5.505 | 3.151 | 5.832
2026-06-27 16:05 | 5.485 | 5.696 | 2.473 | 5.411 | 5.486 | 5.512 | 4.458 | 5.44 | 0 | 5.452 | 3.079 | 5.677
2026-06-27 16:10 | 5.319 | 5.426 | 2.412 | 5.132 | 5.315 | 5.441 | 4.335 | 5.31 | 0 | 5.203 | 2.988 | 5.431
2026-06-27 16:15 | 5.18 | 5.295 | 2.344 | 5.065 | 5.108 | 5.315 | 4.143 | 5.118 | 0 | 5.106 | 2.959 | 5.229
2026-06-27 16:20 | 5.017 | 5.264 | 2.257 | 4.944 | 4.991 | 5.014 | 4.045 | 5.004 | 0 | 4.981 | 2.884 | 5.096
2026-06-27 16:25 | 4.868 | 4.998 | 2.243 | 4.752 | 4.93 | 4.97 | 3.901 | 4.884 | 0 | 4.798 | 2.803 | 5.046
2026-06-27 16:30 | 4.648 | 4.936 | 2.141 | 4.658 | 4.719 | 4.774 | 3.795 | 4.68 | 0 | 4.631 | 2.67 | 4.772
2026-06-27 16:35 | 4.596 | 4.741 | 2.078 | 4.461 | 4.532 | 4.673 | 3.715 | 4.543 | 0 | 4.575 | 2.62 | 4.651
2026-06-27 16:40 | 4.424 | 4.601 | 2.026 | 4.308 | 4.413 | 4.478 | 3.552 | 4.378 | 0 | 4.408 | 2.486 | 4.579
2026-06-27 16:45 | 4.23 | 4.399 | 1.941 | 4.101 | 4.281 | 4.265 | 3.493 | 4.184 | 0 | 4.183 | 2.4 | 4.389
2026-06-27 16:50 | 4.121 | 4.297 | 1.867 | 3.954 | 4.132 | 4.172 | 3.298 | 4.096 | 0 | 4.07 | 2.361 | 4.238
2026-06-27 16:55 | 3.935 | 4.059 | 1.79 | 3.814 | 3.932 | 4.005 | 3.188 | 3.86 | 0 | 3.95 | 2.237 | 4.112
2026-06-27 17:00 | 3.726 | 3.897 | 1.736 | 3.747 | 3.835 | 3.799 | 3.11 | 3.707 | 0 | 3.743 | 2.126 | 3.882
2026-06-27 17:05 | 3.621 | 3.811 | 3.713 | 3.608 | 3.672 | 3.673 | 2.942 | 3.617 | 0 | 3.665 | 2.095 | 3.715
2026-06-27 17:10 | 3.505 | 3.634 | 3.498 | 3.438 | 3.448 | 3.544 | 2.823 | 3.469 | 0 | 3.502 | 1.959 | 3.584
2026-06-27 17:15 | 3.291 | 3.515 | 3.423 | 3.302 | 3.347 | 3.347 | 2.713 | 3.333 | 0 | 3.308 | 1.886 | 3.397
2026-06-27 17:20 | 3.203 | 3.337 | 3.269 | 3.161 | 3.246 | 3.22 | 2.588 | 3.162 | 0 | 3.173 | 1.81 | 3.292
2026-06-27 17:25 | 3.058 | 3.155 | 3.051 | 3.016 | 3.012 | 3.125 | 2.482 | 2.973 | 0 | 3.003 | 1.707 | 3.143
2026-06-27 17:30 | 2.893 | 2.961 | 2.944 | 2.826 | 2.911 | 2.908 | 2.341 | 2.871 | 0 | 2.914 | 1.648 | 2.983
2026-06-27 17:35 | 2.776 | 2.842 | 2.764 | 2.732 | 2.719 | 2.804 | 2.231 | 2.698 | 0 | 2.695 | 1.549 | 2.823
2026-06-27 17:40 | 2.6 | 2.695 | 2.62 | 2.584 | 2.576 | 2.658 | 2.12 | 2.589 | 0 | 2.576 | 1.478 | 2.697
2026-06-27 17:45 | 2.419 | 2.543 | 2.451 | 2.383 | 2.432 | 2.47 | 2.004 | 2.439 | 0 | 2.448 | 1.38 | 2.542
2026-06-27 17:50 | 2.3 | 2.421 | 2.331 | 2.277 | 2.283 | 2.312 | 1.893 | 2.259 | 0 | 2.286 | 1.301 | 2.338
2026-06-27 17:55 | 2.13 | 2.26 | 2.194 | 2.086 | 2.161 | 2.223 | 1.773 | 2.152 | 0 | 2.169 | 1.217 | 2.208
2026-06-27 18:00 | 2.02 | 2.09 | 2.057 | 1.996 | 2.032 | 2.026 | 1.638 | 1.987 | 0 | 2.012 | 1.138 | 2.076
2026-06-27 18:05 | 1.838 | 1.915 | 1.875 | 1.819 | 1.86 | 1.913 | 1.509 | 1.867 | 0 | 1.845 | 1.061 | 1.896
2026-06-27 18:10 | 1.742 | 1.767 | 1.756 | 1.705 | 1.717 | 1.745 | 1.402 | 1.735 | 0 | 1.736 | 0.989 | 1.766
2026-06-27 18:15 | 1.588 | 1.658 | 1.589 | 1.55 | 1.598 | 1.626 | 1.269 | 1.588 | 0 | 1.585 | 0.902 | 1.62
2026-06-27 18:20 | 1.451 | 1.486 | 1.473 | 1.431 | 1.466 | 1.477 | 1.167 | 1.424 | 0 | 1.45 | 0.817 | 1.489
2026-06-27 18:25 | 1.326 | 1.358 | 1.33 | 1.298 | 1.333 | 1.332 | 1.048 | 1.315 | 0 | 1.301 | 0.741 | 1.358
2026-06-27 18:30 | 1.184 | 1.208 | 1.184 | 1.16 | 1.194 | 1.205 | 0.958 | 1.169 | 0 | 1.156 | 0.677 | 1.21
2026-06-27 18:35 | 1.048 | 1.081 | 1.076 | 1.032 | 1.063 | 1.073 | 0.855 | 1.031 | 0 | 1.057 | 0.6 | 1.093
2026-06-27 18:40 | 0.933 | 0.953 | 0.95 | 0.903 | 0.936 | 0.953 | 0.742 | 0.925 | 0 | 0.933 | 0.521 | 0.952
2026-06-27 18:45 | 0.791 | 0.842 | 0.822 | 0.8 | 0.812 | 0.826 | 0.643 | 0.799 | 0 | 0.789 | 0.456 | 0.827
2026-06-27 18:50 | 0.686 | 0.723 | 0.7 | 0.681 | 0.693 | 0.688 | 0.56 | 0.679 | 0 | 0.676 | 0.389 | 0.711
2026-06-27 18:55 | 0.572 | 0.599 | 0.587 | 0.559 | 0.579 | 0.584 | 0.47 | 0.562 | 0 | 0.573 | 0.33 | 0.588
2026-06-27 19:00 | 0.459 | 0.477 | 0.469 | 0.458 | 0.47 | 0.475 | 0.377 | 0.459 | 0 | 0.467 | 0.266 | 0.476
2026-06-27 19:05 | 0.364 | 0.377 | 0.37 | 0.359 | 0.367 | 0.374 | 0.292 | 0.358 | 0 | 0.367 | 0.209 | 0.374
2026-06-27 19:10 | 0.267 | 0.277 | 0.277 | 0.264 | 0.269 | 0.275 | 0.221 | 0.268 | 0 | 0.271 | 0.153 | 0.282
2026-06-27 19:15 | 0.185 | 0.19 | 0.184 | 0.18 | 0.184 | 0.186 | 0.148 | 0.182 | 0 | 0.182 | 0.106 | 0.188
2026-06-27 19:20 | 0.105 | 0.11 | 0.107 | 0.105 | 0.106 | 0.108 | 0.087 | 0.105 | 0 | 0.106 | 0.06 | 0.108
2026-06-27 19:25 | 0.041 | 0.043 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.034 | 0.042 | 0 | 0.042 | 0.024 | 0.043
2026-06-27 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-27 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 05:35 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.02 | 0.021 | 0.021 | 0.017 | 0.02 | 0 | 0.021 | 0.012 | 0.021
2026-06-28 05:40 | 0.052 | 0.054 | 0.053 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.043 | 0.051 | 0 | 0.051 | 0.03 | 0.054
2026-06-28 05:45 | 0.091 | 0.095 | 0.09 | 0.089 | 0.091 | 0.092 | 0.073 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.051 | 0.093
2026-06-28 05:50 | 0.131 | 0.14 | 0.133 | 0.131 | 0.134 | 0.135 | 0.109 | 0.131 | 0 | 0.132 | 0.076 | 0.136
2026-06-28 05:55 | 0.182 | 0.188 | 0.18 | 0.175 | 0.182 | 0.181 | 0.148 | 0.178 | 0 | 0.18 | 0.103 | 0.186
2026-06-28 06:00 | 0.226 | 0.239 | 0.228 | 0.22 | 0.231 | 0.234 | 0.183 | 0.224 | 0 | 0.227 | 0.129 | 0.234
2026-06-28 06:05 | 0.27 | 0.28 | 0.269 | 0.266 | 0.272 | 0.269 | 0.22 | 0.264 | 0 | 0.263 | 0.155 | 0.279
2026-06-28 06:10 | 0.312 | 0.317 | 0.308 | 0.301 | 0.308 | 0.317 | 0.252 | 0.306 | 0 | 0.303 | 0.174 | 0.319
2026-06-28 06:15 | 0.342 | 0.353 | 0.349 | 0.337 | 0.35 | 0.349 | 0.277 | 0.346 | 0 | 0.345 | 0.198 | 0.359
2026-06-28 06:20 | 0.377 | 0.393 | 0.382 | 0.373 | 0.382 | 0.384 | 0.308 | 0.377 | 0 | 0.382 | 0.215 | 0.394
2026-06-28 06:25 | 0.42 | 0.427 | 0.42 | 0.411 | 0.424 | 0.419 | 0.341 | 0.412 | 0 | 0.409 | 0.236 | 0.436
2026-06-28 06:30 | 0.448 | 0.475 | 0.461 | 0.44 | 0.453 | 0.462 | 0.368 | 0.446 | 0 | 0.452 | 0.255 | 0.471
2026-06-28 06:35 | 0.495 | 0.507 | 0.493 | 0.476 | 0.49 | 0.496 | 0.401 | 0.479 | 0 | 0.482 | 0.28 | 0.503
2026-06-28 06:40 | 0.522 | 0.552 | 0.531 | 0.522 | 0.535 | 0.541 | 0.425 | 0.516 | 0 | 0.526 | 0.303 | 0.535
2026-06-28 06:45 | 0.563 | 0.585 | 0.574 | 0.56 | 0.566 | 0.58 | 0.461 | 0.56 | 0 | 0.561 | 0.324 | 0.583
2026-06-28 06:50 | 0.609 | 0.634 | 0.615 | 0.607 | 0.617 | 0.626 | 0.488 | 0.611 | 0 | 0.61 | 0.344 | 0.631
2026-06-28 06:55 | 0.659 | 0.674 | 0.658 | 0.642 | 0.661 | 0.671 | 0.537 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.37 | 0.679
2026-06-28 07:00 | 0.706 | 0.746 | 0.719 | 0.695 | 0.711 | 0.723 | 0.572 | 0.715 | 0 | 0.712 | 0.406 | 0.741
2026-06-28 07:05 | 0.773 | 0.804 | 0.796 | 0.756 | 0.767 | 0.779 | 0.625 | 0.776 | 0 | 0.764 | 0.443 | 0.809
2026-06-28 07:10 | 0.835 | 0.865 | 0.848 | 0.823 | 0.853 | 0.853 | 0.69 | 0.833 | 0 | 0.833 | 0.488 | 0.864
2026-06-28 07:15 | 0.933 | 0.972 | 0.924 | 0.907 | 0.924 | 0.949 | 0.744 | 0.922 | 0 | 0.932 | 0.519 | 0.946
2026-06-28 07:20 | 1.017 | 1.046 | 1.012 | 0.991 | 1.023 | 1.022 | 0.824 | 0.998 | 0 | 1.004 | 0.579 | 1.042
2026-06-28 07:25 | 1.118 | 1.17 | 1.137 | 1.101 | 1.105 | 1.12 | 0.898 | 1.096 | 0 | 1.093 | 0.632 | 1.127
2026-06-28 07:30 | 1.213 | 1.262 | 1.238 | 1.207 | 1.216 | 1.248 | 1 | 1.212 | 0 | 1.221 | 0.691 | 1.245
2026-06-28 07:35 | 1.341 | 1.383 | 1.366 | 1.327 | 1.335 | 1.365 | 1.088 | 1.346 | 0 | 1.329 | 0.76 | 1.385
2026-06-28 07:40 | 1.442 | 1.51 | 1.485 | 1.434 | 1.488 | 1.478 | 1.192 | 1.466 | 0 | 1.449 | 0.846 | 1.487
2026-06-28 07:45 | 1.596 | 1.649 | 1.636 | 1.567 | 1.606 | 1.609 | 1.286 | 1.573 | 0 | 1.595 | 0.912 | 1.656
2026-06-28 07:50 | 1.721 | 1.826 | 1.75 | 1.697 | 1.75 | 1.747 | 1.418 | 1.734 | 0 | 1.715 | 0.991 | 1.812
2026-06-28 07:55 | 1.799 | 1.898 | 1.817 | 1.754 | 1.803 | 1.861 | 1.484 | 1.808 | 0 | 1.8 | 1.019 | 1.884
2026-06-28 08:00 | 1.891 | 1.946 | 1.926 | 1.854 | 1.908 | 1.924 | 1.53 | 1.881 | 0 | 1.859 | 1.081 | 1.918
2026-06-28 08:05 | 1.933 | 2.06 | 1.969 | 1.912 | 1.969 | 1.972 | 1.589 | 1.932 | 0 | 1.937 | 1.122 | 2.028
2026-06-28 08:10 | 2.016 | 2.084 | 2.075 | 1.997 | 2.058 | 2.07 | 1.637 | 2.025 | 0 | 2.045 | 1.152 | 2.115
2026-06-28 08:15 | 2.136 | 2.218 | 2.116 | 2.082 | 2.09 | 2.138 | 1.724 | 2.07 | 0 | 2.073 | 1.195 | 2.158
2026-06-28 08:20 | 2.206 | 2.242 | 2.242 | 2.117 | 2.21 | 2.223 | 1.8 | 2.2 | 0 | 2.202 | 1.246 | 2.225
2026-06-28 08:25 | 2.258 | 2.343 | 2.313 | 2.243 | 2.24 | 2.329 | 1.811 | 2.241 | 0 | 2.265 | 1.276 | 2.353
2026-06-28 08:30 | 2.342 | 2.394 | 2.372 | 2.315 | 2.315 | 2.396 | 1.889 | 2.287 | 0 | 2.342 | 1.34 | 2.374
2026-06-28 08:35 | 2.413 | 2.535 | 2.452 | 2.335 | 2.383 | 2.471 | 1.937 | 2.375 | 0 | 2.399 | 1.371 | 2.491
2026-06-28 08:40 | 2.514 | 2.582 | 2.486 | 2.407 | 2.513 | 2.519 | 2.017 | 2.452 | 0 | 2.471 | 1.416 | 2.526
2026-06-28 08:45 | 2.571 | 2.639 | 2.618 | 2.479 | 2.576 | 2.565 | 2.075 | 2.551 | 0 | 2.519 | 1.461 | 2.612
2026-06-28 08:50 | 2.587 | 2.726 | 2.685 | 2.588 | 2.605 | 2.674 | 2.15 | 2.615 | 0 | 2.636 | 1.485 | 2.684
2026-06-28 08:55 | 2.664 | 2.776 | 2.756 | 2.635 | 2.697 | 2.774 | 2.171 | 2.685 | 0 | 2.657 | 1.534 | 2.797
2026-06-28 09:00 | 2.759 | 2.9 | 2.765 | 2.746 | 2.8 | 2.818 | 2.23 | 2.756 | 0 | 2.718 | 1.587 | 2.82
2026-06-28 09:05 | 2.81 | 2.973 | 2.887 | 2.813 | 2.858 | 2.925 | 2.297 | 2.791 | 0 | 2.851 | 1.623 | 2.906
2026-06-28 09:10 | 2.902 | 2.996 | 2.974 | 2.812 | 2.928 | 2.935 | 2.375 | 2.854 | 0 | 2.873 | 1.646 | 2.985
2026-06-28 09:15 | 2.963 | 3.074 | 3.052 | 2.909 | 3.02 | 3.051 | 2.411 | 2.953 | 0 | 2.983 | 1.681 | 3.064
2026-06-28 09:20 | 3.04 | 3.193 | 3.084 | 2.999 | 3.085 | 3.076 | 2.432 | 3.007 | 0 | 3.022 | 1.745 | 3.165
2026-06-28 09:25 | 3.085 | 3.218 | 3.158 | 3.018 | 3.148 | 3.135 | 2.497 | 3.098 | 0 | 3.055 | 1.782 | 3.207
2026-06-28 09:30 | 3.17 | 3.335 | 3.256 | 3.09 | 3.212 | 3.192 | 2.579 | 3.151 | 0 | 3.112 | 1.797 | 3.244
2026-06-28 09:35 | 3.229 | 3.336 | 3.27 | 3.173 | 3.28 | 3.251 | 2.63 | 3.255 | 0 | 3.191 | 1.848 | 3.319
2026-06-28 09:40 | 3.249 | 3.408 | 3.342 | 3.22 | 3.265 | 3.337 | 2.664 | 3.234 | 0 | 3.295 | 1.888 | 3.419
2026-06-28 09:45 | 3.234 | 3.331 | 3.283 | 3.145 | 3.206 | 3.255 | 2.641 | 3.183 | 0 | 3.172 | 1.849 | 3.278
2026-06-28 09:50 | 3.148 | 3.32 | 3.181 | 3.077 | 3.127 | 3.227 | 2.55 | 3.129 | 0 | 3.106 | 1.817 | 3.288
2026-06-28 09:55 | 3.114 | 3.187 | 3.108 | 2.974 | 3.115 | 3.1 | 2.5 | 3.048 | 0 | 3.081 | 1.73 | 3.156
2026-06-28 10:00 | 3 | 3.093 | 3.084 | 2.966 | 2.969 | 3.09 | 2.398 | 2.976 | 0 | 3.024 | 1.7 | 3.062
2026-06-28 10:05 | 2.967 | 3.049 | 2.992 | 2.864 | 2.954 | 2.983 | 2.41 | 2.929 | 0 | 2.879 | 1.677 | 3.004
2026-06-28 10:10 | 2.845 | 3.007 | 2.93 | 2.819 | 2.918 | 2.949 | 2.314 | 2.886 | 0 | 2.838 | 1.656 | 2.975
2026-06-28 10:15 | 2.846 | 2.969 | 2.843 | 2.77 | 2.833 | 2.826 | 2.317 | 2.76 | 0 | 2.816 | 1.585 | 2.931
2026-06-28 10:20 | 2.755 | 2.922 | 2.842 | 2.766 | 2.778 | 2.87 | 2.292 | 2.732 | 0 | 2.77 | 1.58 | 2.902
2026-06-28 10:25 | 2.797 | 2.855 | 2.814 | 2.687 | 2.792 | 2.819 | 2.218 | 2.739 | 0 | 2.729 | 1.571 | 2.867
2026-06-28 10:30 | 2.789 | 2.907 | 2.841 | 2.701 | 2.808 | 2.771 | 2.272 | 2.778 | 0 | 2.772 | 1.597 | 2.868
2026-06-28 10:35 | 2.739 | 2.925 | 2.855 | 2.742 | 2.78 | 2.836 | 2.238 | 2.734 | 0 | 2.808 | 1.596 | 2.847
2026-06-28 10:40 | 2.825 | 2.895 | 2.89 | 2.763 | 2.798 | 2.9 | 2.255 | 2.766 | 0 | 2.824 | 1.6 | 2.913
2026-06-28 10:45 | 2.853 | 2.974 | 2.883 | 2.858 | 2.931 | 2.917 | 2.347 | 2.836 | 0 | 2.896 | 1.634 | 2.94
2026-06-28 10:50 | 2.961 | 3.06 | 2.999 | 2.916 | 2.934 | 2.973 | 2.372 | 2.975 | 0 | 2.923 | 1.67 | 3.075
2026-06-28 10:55 | 3.067 | 3.155 | 3.152 | 3.025 | 3.066 | 3.11 | 2.485 | 3.053 | 0 | 3.019 | 1.769 | 3.2
2026-06-28 11:00 | 3.201 | 3.307 | 3.252 | 3.176 | 3.162 | 3.212 | 2.609 | 3.202 | 0 | 3.161 | 1.81 | 3.243
2026-06-28 11:05 | 3.345 | 3.458 | 3.405 | 3.249 | 3.372 | 3.372 | 2.709 | 3.303 | 0 | 3.352 | 1.871 | 3.406
2026-06-28 11:10 | 3.53 | 3.605 | 3.519 | 3.457 | 3.483 | 3.583 | 2.817 | 3.455 | 0 | 3.475 | 1.96 | 3.557
2026-06-28 11:15 | 3.694 | 3.751 | 3.686 | 3.583 | 3.689 | 3.692 | 2.943 | 3.61 | 0 | 3.601 | 2.068 | 3.783
2026-06-28 11:20 | 3.889 | 3.977 | 3.885 | 3.72 | 3.904 | 3.862 | 3.166 | 3.804 | 0 | 3.854 | 2.214 | 4.015
2026-06-28 11:25 | 4.053 | 4.2 | 4.132 | 3.941 | 4.016 | 4.161 | 3.226 | 4.058 | 0 | 3.989 | 2.296 | 4.214
2026-06-28 11:30 | 4.188 | 4.448 | 4.295 | 4.155 | 4.272 | 4.298 | 3.455 | 4.256 | 0 | 4.191 | 2.381 | 4.355
2026-06-28 11:35 | 4.237 | 4.412 | 4.393 | 4.16 | 4.316 | 4.391 | 3.518 | 4.319 | 0 | 4.226 | 2.432 | 4.416
2026-06-28 11:40 | 4.324 | 4.54 | 4.42 | 4.207 | 4.351 | 4.426 | 3.524 | 4.306 | 0 | 4.331 | 2.495 | 4.486
2026-06-28 11:45 | 4.282 | 4.446 | 4.392 | 4.306 | 4.349 | 4.394 | 3.551 | 4.361 | 0 | 4.31 | 2.451 | 4.41
2026-06-28 11:50 | 4.369 | 4.455 | 4.457 | 4.277 | 4.433 | 4.491 | 3.576 | 4.28 | 0 | 4.337 | 2.475 | 4.473
2026-06-28 11:55 | 4.345 | 4.563 | 4.375 | 4.291 | 4.387 | 4.439 | 3.56 | 4.306 | 0 | 4.303 | 2.475 | 4.559
2026-06-28 12:00 | 4.399 | 4.521 | 4.468 | 4.288 | 4.399 | 4.397 | 3.511 | 4.386 | 0 | 4.396 | 2.493 | 4.569
2026-06-28 12:05 | 4.373 | 4.598 | 4.46 | 4.253 | 4.432 | 4.516 | 3.577 | 4.324 | 0 | 4.373 | 2.504 | 4.491
2026-06-28 12:10 | 4.353 | 4.582 | 4.519 | 4.374 | 4.45 | 4.472 | 3.596 | 4.388 | 0 | 4.429 | 2.529 | 4.544
2026-06-28 12:15 | 4.421 | 4.606 | 4.438 | 4.27 | 4.386 | 4.503 | 3.589 | 4.418 | 0 | 4.323 | 2.508 | 4.575
2026-06-28 12:20 | 4.373 | 4.621 | 4.459 | 4.335 | 4.38 | 4.484 | 3.53 | 4.34 | 0 | 4.445 | 2.543 | 4.559
2026-06-28 12:25 | 4.413 | 4.586 | 4.425 | 4.371 | 4.435 | 4.53 | 3.553 | 4.392 | 0 | 4.378 | 2.495 | 4.613
2026-06-28 12:30 | 4.379 | 4.563 | 4.441 | 4.341 | 4.437 | 4.5 | 3.626 | 4.359 | 0 | 4.352 | 2.544 | 4.528
2026-06-28 12:35 | 4.471 | 4.585 | 4.519 | 4.288 | 4.382 | 4.538 | 3.571 | 4.38 | 0 | 4.413 | 2.535 | 4.539
2026-06-28 12:40 | 4.409 | 4.567 | 4.476 | 4.392 | 4.441 | 4.434 | 3.631 | 4.32 | 0 | 4.368 | 2.53 | 4.501
2026-06-28 12:45 | 4.425 | 4.599 | 4.448 | 4.332 | 4.361 | 4.549 | 3.579 | 4.356 | 0 | 4.384 | 2.512 | 4.55
2026-06-28 12:50 | 4.423 | 4.622 | 4.521 | 4.379 | 4.439 | 4.483 | 3.523 | 4.331 | 0 | 4.412 | 2.481 | 4.58
2026-06-28 12:55 | 4.381 | 4.535 | 4.401 | 4.249 | 4.352 | 4.43 | 3.597 | 4.399 | 0 | 4.433 | 2.524 | 4.547
2026-06-28 13:00 | 4.351 | 4.599 | 4.478 | 4.264 | 4.463 | 4.484 | 3.559 | 4.324 | 0 | 4.393 | 2.521 | 4.517
2026-06-28 13:05 | 4.303 | 4.592 | 4.446 | 4.342 | 4.333 | 4.392 | 3.53 | 4.371 | 0 | 4.376 | 2.497 | 4.528
2026-06-28 13:10 | 4.292 | 4.471 | 4.459 | 4.232 | 4.372 | 4.45 | 3.486 | 4.381 | 0 | 4.27 | 2.473 | 4.477
2026-06-28 13:15 | 4.336 | 4.434 | 4.442 | 4.296 | 4.346 | 4.342 | 3.473 | 4.246 | 0 | 4.286 | 2.476 | 4.466
2026-06-28 13:20 | 4.358 | 4.477 | 4.313 | 4.194 | 4.368 | 4.4 | 3.455 | 4.226 | 0 | 4.315 | 2.431 | 4.378
2026-06-28 13:25 | 4.126 | 4.336 | 4.219 | 4.157 | 4.159 | 4.309 | 3.377 | 4.156 | 0 | 4.156 | 2.36 | 4.329
2026-06-28 13:30 | 3.964 | 4.174 | 4.046 | 3.972 | 3.982 | 4.099 | 3.231 | 3.935 | 0 | 3.956 | 2.261 | 4.11
2026-06-28 13:35 | 3.813 | 3.924 | 3.832 | 3.711 | 3.818 | 3.91 | 3.117 | 3.773 | 0 | 3.753 | 2.143 | 3.869
2026-06-28 13:40 | 3.654 | 3.727 | 3.691 | 3.589 | 3.69 | 3.711 | 2.99 | 3.654 | 0 | 3.652 | 2.044 | 3.778
2026-06-28 13:45 | 3.433 | 3.635 | 3.527 | 3.381 | 3.507 | 3.519 | 2.813 | 3.402 | 0 | 3.421 | 1.956 | 3.596
2026-06-28 13:50 | 3.27 | 3.464 | 3.364 | 3.221 | 3.307 | 3.393 | 2.685 | 3.305 | 0 | 3.306 | 1.905 | 3.45
2026-06-28 13:55 | 3.153 | 3.304 | 3.256 | 3.152 | 3.177 | 3.258 | 2.576 | 3.165 | 0 | 3.158 | 1.802 | 3.275
2026-06-28 14:00 | 3.105 | 3.165 | 3.126 | 3.011 | 3.039 | 3.157 | 2.492 | 3.088 | 0 | 3.008 | 1.76 | 3.117
2026-06-28 14:05 | 2.936 | 3.107 | 3.042 | 2.932 | 2.979 | 3.058 | 2.43 | 2.937 | 0 | 2.991 | 1.706 | 3.096
2026-06-28 14:10 | 2.888 | 3.049 | 2.917 | 2.884 | 2.866 | 2.976 | 2.345 | 2.853 | 0 | 2.855 | 1.675 | 2.944
2026-06-28 14:15 | 2.823 | 2.974 | 2.864 | 2.759 | 2.878 | 2.873 | 2.28 | 2.864 | 0 | 2.832 | 1.643 | 2.894
2026-06-28 14:20 | 2.814 | 2.9 | 2.867 | 2.756 | 2.834 | 2.878 | 2.256 | 2.81 | 0 | 2.777 | 1.607 | 2.939
2026-06-28 14:25 | 2.828 | 2.887 | 2.837 | 2.762 | 2.837 | 2.879 | 2.297 | 2.753 | 0 | 2.824 | 1.596 | 2.934
2026-06-28 14:30 | 2.821 | 2.95 | 1.293 | 2.732 | 2.847 | 2.836 | 2.26 | 2.808 | 0 | 2.777 | 1.627 | 2.883
2026-06-28 14:35 | 2.829 | 2.948 | 1.293 | 2.77 | 2.874 | 2.899 | 2.29 | 2.785 | 0 | 2.806 | 1.637 | 2.956
2026-06-28 14:40 | 2.859 | 3.002 | 1.312 | 2.851 | 2.871 | 2.903 | 2.348 | 2.891 | 0 | 2.893 | 1.669 | 2.936
2026-06-28 14:45 | 2.961 | 3.04 | 1.356 | 2.928 | 2.969 | 2.961 | 2.358 | 2.951 | 0 | 2.943 | 1.694 | 3.018
2026-06-28 14:50 | 3.037 | 3.131 | 1.366 | 2.967 | 3.041 | 3.02 | 2.414 | 2.991 | 0 | 2.978 | 1.724 | 3.081
2026-06-28 14:55 | 3.068 | 3.182 | 1.428 | 3.029 | 3.137 | 3.16 | 2.54 | 3.055 | 0 | 3.104 | 1.763 | 3.153
2026-06-28 15:00 | 3.209 | 3.263 | 1.444 | 3.116 | 3.139 | 3.206 | 2.592 | 3.118 | 0 | 3.115 | 1.819 | 3.266
2026-06-28 15:05 | 3.249 | 3.418 | 1.488 | 3.17 | 3.272 | 3.351 | 2.6 | 3.275 | 0 | 3.277 | 1.83 | 3.324
2026-06-28 15:10 | 3.298 | 3.469 | 1.501 | 3.288 | 3.329 | 3.413 | 2.721 | 3.271 | 0 | 3.268 | 1.873 | 3.463
2026-06-28 15:15 | 3.336 | 3.497 | 1.508 | 3.319 | 3.332 | 3.406 | 2.762 | 3.285 | 0 | 3.317 | 1.939 | 3.412
2026-06-28 15:20 | 3.331 | 3.452 | 1.51 | 3.266 | 3.298 | 3.324 | 2.679 | 3.256 | 0 | 3.285 | 1.897 | 3.398
2026-06-28 15:25 | 3.223 | 3.324 | 1.493 | 3.153 | 3.216 | 3.298 | 2.649 | 3.235 | 0 | 3.188 | 1.86 | 3.327
2026-06-28 15:30 | 3.193 | 3.331 | 1.445 | 3.073 | 3.216 | 3.181 | 2.556 | 3.106 | 0 | 3.151 | 1.798 | 3.285
2026-06-28 15:35 | 3.109 | 3.185 | 1.423 | 3.019 | 3.157 | 3.152 | 2.508 | 3.111 | 0 | 3.124 | 1.779 | 3.188
2026-06-28 15:40 | 2.997 | 3.147 | 1.386 | 2.943 | 3.069 | 3.118 | 2.479 | 3.025 | 0 | 2.978 | 1.725 | 3.149
2026-06-28 15:45 | 2.943 | 3.053 | 1.362 | 2.926 | 2.982 | 3.006 | 2.391 | 2.93 | 0 | 2.945 | 1.718 | 3.053
2026-06-28 15:50 | 2.922 | 2.972 | 1.309 | 2.834 | 2.891 | 2.984 | 2.351 | 2.88 | 0 | 2.906 | 1.658 | 2.997
2026-06-28 15:55 | 2.858 | 2.962 | 1.297 | 2.767 | 2.876 | 2.851 | 2.277 | 2.792 | 0 | 2.796 | 1.621 | 2.9
2026-06-28 16:00 | 2.795 | 2.908 | 1.255 | 2.73 | 2.772 | 2.836 | 2.26 | 2.719 | 0 | 2.733 | 1.568 | 2.875
2026-06-28 16:05 | 2.703 | 2.822 | 1.22 | 2.617 | 2.712 | 2.738 | 2.201 | 2.659 | 0 | 2.697 | 1.537 | 2.79
2026-06-28 16:10 | 2.648 | 2.73 | 1.21 | 2.615 | 2.602 | 2.666 | 2.122 | 2.58 | 0 | 2.592 | 1.478 | 2.73
2026-06-28 16:15 | 2.518 | 2.621 | 1.163 | 2.507 | 2.588 | 2.561 | 2.067 | 2.551 | 0 | 2.571 | 1.472 | 2.593
2026-06-28 16:20 | 2.482 | 2.564 | 1.141 | 2.444 | 2.485 | 2.496 | 1.988 | 2.481 | 0 | 2.457 | 1.434 | 2.545
2026-06-28 16:25 | 2.393 | 2.483 | 1.097 | 2.392 | 2.386 | 2.47 | 1.95 | 2.401 | 0 | 2.39 | 1.391 | 2.451
2026-06-28 16:30 | 2.36 | 2.391 | 1.059 | 2.321 | 2.373 | 2.372 | 1.875 | 2.349 | 0 | 2.299 | 1.348 | 2.391
2026-06-28 16:35 | 2.268 | 2.356 | 1.041 | 2.235 | 2.242 | 2.268 | 1.854 | 2.215 | 0 | 2.256 | 1.285 | 2.336
2026-06-28 16:40 | 2.215 | 2.29 | 0.998 | 2.131 | 2.224 | 2.222 | 1.754 | 2.163 | 0 | 2.172 | 1.235 | 2.233
2026-06-28 16:45 | 2.104 | 2.19 | 0.95 | 2.074 | 2.114 | 2.164 | 1.706 | 2.1 | 0 | 2.11 | 1.218 | 2.168
2026-06-28 16:50 | 2.034 | 2.123 | 0.93 | 1.986 | 2.031 | 2.063 | 1.662 | 2.031 | 0 | 2.008 | 1.144 | 2.121
2026-06-28 16:55 | 1.97 | 2.064 | 0.9 | 1.914 | 1.953 | 1.979 | 1.593 | 1.946 | 0 | 1.934 | 1.113 | 2.022
2026-06-28 17:00 | 1.892 | 1.947 | 0.865 | 1.835 | 1.913 | 1.94 | 1.51 | 1.87 | 0 | 1.864 | 1.062 | 1.957
2026-06-28 17:05 | 1.803 | 1.885 | 1.825 | 1.764 | 1.78 | 1.805 | 1.475 | 1.803 | 0 | 1.804 | 1.032 | 1.872
2026-06-28 17:10 | 1.664 | 1.714 | 1.691 | 1.618 | 1.643 | 1.66 | 1.327 | 1.622 | 0 | 1.66 | 0.937 | 1.686
2026-06-28 17:15 | 1.531 | 1.583 | 1.548 | 1.461 | 1.522 | 1.515 | 1.244 | 1.522 | 0 | 1.513 | 0.859 | 1.537
2026-06-28 17:20 | 1.366 | 1.426 | 1.395 | 1.373 | 1.408 | 1.425 | 1.123 | 1.379 | 0 | 1.365 | 0.78 | 1.424
2026-06-28 17:25 | 1.276 | 1.318 | 1.285 | 1.252 | 1.264 | 1.29 | 1.04 | 1.249 | 0 | 1.247 | 0.712 | 1.306
2026-06-28 17:30 | 1.145 | 1.214 | 1.178 | 1.129 | 1.148 | 1.171 | 0.936 | 1.156 | 0 | 1.163 | 0.665 | 1.198
2026-06-28 17:35 | 1.068 | 1.102 | 1.066 | 1.049 | 1.079 | 1.074 | 0.863 | 1.058 | 0 | 1.043 | 0.597 | 1.106
2026-06-28 17:40 | 0.957 | 1.016 | 0.986 | 0.948 | 0.964 | 0.99 | 0.778 | 0.974 | 0 | 0.969 | 0.553 | 0.993
2026-06-28 17:45 | 0.89 | 0.936 | 0.916 | 0.872 | 0.889 | 0.897 | 0.715 | 0.874 | 0 | 0.901 | 0.509 | 0.922
2026-06-28 17:50 | 0.82 | 0.86 | 0.837 | 0.811 | 0.831 | 0.827 | 0.673 | 0.829 | 0 | 0.816 | 0.47 | 0.86
2026-06-28 17:55 | 0.773 | 0.791 | 0.774 | 0.743 | 0.757 | 0.784 | 0.628 | 0.767 | 0 | 0.757 | 0.43 | 0.776
2026-06-28 18:00 | 0.705 | 0.739 | 0.709 | 0.687 | 0.721 | 0.711 | 0.569 | 0.701 | 0 | 0.696 | 0.407 | 0.725
2026-06-28 18:05 | 0.653 | 0.679 | 0.666 | 0.653 | 0.668 | 0.675 | 0.543 | 0.662 | 0 | 0.665 | 0.379 | 0.672
2026-06-28 18:10 | 0.617 | 0.637 | 0.633 | 0.6 | 0.626 | 0.628 | 0.497 | 0.619 | 0 | 0.612 | 0.356 | 0.633
2026-06-28 18:15 | 0.583 | 0.594 | 0.593 | 0.564 | 0.591 | 0.591 | 0.471 | 0.584 | 0 | 0.569 | 0.328 | 0.593
2026-06-28 18:20 | 0.544 | 0.56 | 0.545 | 0.535 | 0.544 | 0.56 | 0.443 | 0.547 | 0 | 0.541 | 0.312 | 0.562
2026-06-28 18:25 | 0.515 | 0.534 | 0.518 | 0.506 | 0.514 | 0.523 | 0.415 | 0.511 | 0 | 0.509 | 0.294 | 0.526
2026-06-28 18:30 | 0.478 | 0.498 | 0.482 | 0.471 | 0.48 | 0.483 | 0.39 | 0.473 | 0 | 0.465 | 0.269 | 0.489
2026-06-28 18:35 | 0.436 | 0.458 | 0.442 | 0.426 | 0.445 | 0.441 | 0.353 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.25 | 0.455
2026-06-28 18:40 | 0.4 | 0.417 | 0.408 | 0.395 | 0.41 | 0.404 | 0.328 | 0.406 | 0 | 0.396 | 0.231 | 0.412
2026-06-28 18:45 | 0.366 | 0.381 | 0.373 | 0.354 | 0.363 | 0.373 | 0.294 | 0.362 | 0 | 0.363 | 0.207 | 0.375
2026-06-28 18:50 | 0.328 | 0.335 | 0.329 | 0.317 | 0.326 | 0.332 | 0.264 | 0.323 | 0 | 0.325 | 0.187 | 0.331
2026-06-28 18:55 | 0.281 | 0.29 | 0.283 | 0.281 | 0.282 | 0.286 | 0.23 | 0.283 | 0 | 0.285 | 0.16 | 0.295
2026-06-28 19:00 | 0.228 | 0.236 | 0.234 | 0.229 | 0.232 | 0.236 | 0.184 | 0.228 | 0 | 0.231 | 0.13 | 0.235
2026-06-28 19:05 | 0.18 | 0.185 | 0.181 | 0.177 | 0.179 | 0.184 | 0.144 | 0.178 | 0 | 0.18 | 0.103 | 0.183
2026-06-28 19:10 | 0.134 | 0.138 | 0.135 | 0.131 | 0.134 | 0.137 | 0.108 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0.075 | 0.136
2026-06-28 19:15 | 0.089 | 0.094 | 0.091 | 0.09 | 0.09 | 0.093 | 0.073 | 0.089 | 0 | 0.091 | 0.051 | 0.093
2026-06-28 19:20 | 0.053 | 0.054 | 0.053 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.043 | 0.052 | 0 | 0.051 | 0.03 | 0.054
2026-06-28 19:25 | 0.02 | 0.021 | 0.021 | 0.02 | 0.021 | 0.021 | 0.017 | 0.02 | 0 | 0.021 | 0.012 | 0.021
2026-06-28 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-28 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 05:35 | 0.041 | 0.044 | 0.042 | 0.04 | 0.042 | 0.042 | 0.034 | 0.042 | 0 | 0.041 | 0.024 | 0.043
2026-06-29 05:40 | 0.106 | 0.111 | 0.108 | 0.105 | 0.108 | 0.107 | 0.087 | 0.106 | 0 | 0.105 | 0.06 | 0.111
2026-06-29 05:45 | 0.186 | 0.194 | 0.188 | 0.183 | 0.184 | 0.188 | 0.149 | 0.184 | 0 | 0.182 | 0.105 | 0.189
2026-06-29 05:50 | 0.275 | 0.28 | 0.276 | 0.267 | 0.275 | 0.272 | 0.219 | 0.274 | 0 | 0.274 | 0.157 | 0.281
2026-06-29 05:55 | 0.371 | 0.378 | 0.374 | 0.355 | 0.372 | 0.377 | 0.301 | 0.362 | 0 | 0.362 | 0.206 | 0.376
2026-06-29 06:00 | 0.463 | 0.482 | 0.472 | 0.455 | 0.47 | 0.484 | 0.378 | 0.469 | 0 | 0.467 | 0.265 | 0.489
2026-06-29 06:05 | 0.583 | 0.595 | 0.587 | 0.564 | 0.586 | 0.591 | 0.474 | 0.573 | 0 | 0.568 | 0.33 | 0.599
2026-06-29 06:10 | 0.696 | 0.726 | 0.71 | 0.686 | 0.699 | 0.706 | 0.566 | 0.68 | 0 | 0.681 | 0.392 | 0.707
2026-06-29 06:15 | 0.812 | 0.852 | 0.811 | 0.792 | 0.818 | 0.819 | 0.652 | 0.814 | 0 | 0.804 | 0.465 | 0.835
2026-06-29 06:20 | 0.935 | 0.958 | 0.948 | 0.903 | 0.925 | 0.944 | 0.766 | 0.912 | 0 | 0.937 | 0.532 | 0.96
2026-06-29 06:25 | 1.058 | 1.105 | 1.073 | 1.023 | 1.058 | 1.08 | 0.855 | 1.039 | 0 | 1.057 | 0.611 | 1.078
2026-06-29 06:30 | 1.176 | 1.215 | 1.199 | 1.158 | 1.18 | 1.202 | 0.968 | 1.186 | 0 | 1.191 | 0.676 | 1.207
2026-06-29 06:35 | 1.315 | 1.352 | 1.334 | 1.3 | 1.31 | 1.355 | 1.083 | 1.302 | 0 | 1.331 | 0.748 | 1.367
2026-06-29 06:40 | 1.459 | 1.531 | 1.492 | 1.443 | 1.463 | 1.46 | 1.192 | 1.454 | 0 | 1.461 | 0.818 | 1.498
2026-06-29 06:45 | 1.615 | 1.66 | 1.637 | 1.569 | 1.603 | 1.626 | 1.309 | 1.607 | 0 | 1.606 | 0.913 | 1.625
2026-06-29 06:50 | 1.715 | 1.799 | 1.734 | 1.723 | 1.758 | 1.791 | 1.399 | 1.748 | 0 | 1.726 | 0.999 | 1.763
2026-06-29 06:55 | 1.865 | 1.963 | 1.897 | 1.843 | 1.872 | 1.93 | 1.503 | 1.863 | 0 | 1.853 | 1.063 | 1.929
2026-06-29 07:00 | 2.004 | 2.098 | 2.033 | 1.986 | 2.058 | 2.032 | 1.659 | 2.009 | 0 | 1.992 | 1.164 | 2.057
2026-06-29 07:05 | 2.19 | 2.231 | 2.176 | 2.103 | 2.158 | 2.201 | 1.773 | 2.132 | 0 | 2.132 | 1.238 | 2.239
2026-06-29 07:10 | 2.339 | 2.417 | 2.354 | 2.245 | 2.343 | 2.384 | 1.899 | 2.274 | 0 | 2.285 | 1.311 | 2.364
2026-06-29 07:15 | 2.499 | 2.53 | 2.503 | 2.418 | 2.463 | 2.51 | 1.997 | 2.479 | 0 | 2.457 | 1.413 | 2.537
2026-06-29 07:20 | 2.629 | 2.756 | 2.646 | 2.563 | 2.642 | 2.675 | 2.124 | 2.593 | 0 | 2.62 | 1.514 | 2.66
2026-06-29 07:25 | 2.762 | 2.913 | 2.787 | 2.714 | 2.822 | 2.782 | 2.233 | 2.741 | 0 | 2.773 | 1.592 | 2.849
2026-06-29 07:30 | 2.902 | 3.007 | 2.932 | 2.87 | 2.948 | 2.975 | 2.379 | 2.892 | 0 | 2.944 | 1.67 | 3.058
2026-06-29 07:35 | 3.041 | 3.211 | 3.149 | 3.04 | 3.063 | 3.155 | 2.497 | 3.023 | 0 | 3.1 | 1.753 | 3.146
2026-06-29 07:40 | 3.257 | 3.403 | 3.259 | 3.17 | 3.282 | 3.312 | 2.624 | 3.252 | 0 | 3.243 | 1.868 | 3.314
2026-06-29 07:45 | 3.429 | 3.486 | 3.414 | 3.321 | 3.376 | 3.44 | 2.746 | 3.368 | 0 | 3.347 | 1.945 | 3.523
2026-06-29 07:50 | 3.547 | 3.705 | 3.638 | 3.47 | 3.586 | 3.562 | 2.856 | 3.492 | 0 | 3.538 | 2.049 | 3.612
2026-06-29 07:55 | 3.709 | 3.793 | 3.783 | 3.58 | 3.724 | 3.772 | 2.959 | 3.619 | 0 | 3.664 | 2.128 | 3.834
2026-06-29 08:00 | 3.838 | 3.968 | 3.933 | 3.76 | 3.885 | 3.869 | 3.11 | 3.801 | 0 | 3.833 | 2.204 | 3.94
2026-06-29 08:05 | 3.969 | 4.186 | 4.107 | 3.947 | 3.997 | 4.089 | 3.202 | 3.951 | 0 | 3.939 | 2.31 | 4.1
2026-06-29 08:10 | 4.154 | 4.276 | 4.194 | 4.129 | 4.158 | 4.225 | 3.348 | 4.123 | 0 | 4.089 | 2.35 | 4.319
2026-06-29 08:15 | 4.292 | 4.414 | 4.341 | 4.204 | 4.354 | 4.423 | 3.527 | 4.228 | 0 | 4.256 | 2.479 | 4.405
2026-06-29 08:20 | 4.48 | 4.607 | 4.473 | 4.43 | 4.421 | 4.528 | 3.662 | 4.363 | 0 | 4.434 | 2.54 | 4.537
2026-06-29 08:25 | 4.597 | 4.785 | 4.723 | 4.486 | 4.625 | 4.693 | 3.764 | 4.594 | 0 | 4.579 | 2.636 | 4.789
2026-06-29 08:30 | 4.776 | 4.932 | 4.831 | 4.609 | 4.743 | 4.835 | 3.836 | 4.781 | 0 | 4.747 | 2.725 | 4.847
2026-06-29 08:35 | 4.833 | 5.037 | 4.889 | 4.758 | 4.95 | 4.999 | 4.018 | 4.874 | 0 | 4.874 | 2.809 | 5.062
2026-06-29 08:40 | 5.028 | 5.246 | 5.182 | 4.959 | 5.022 | 5.078 | 4.042 | 4.986 | 0 | 5.014 | 2.844 | 5.206
2026-06-29 08:45 | 5.244 | 5.366 | 5.197 | 5.167 | 5.171 | 5.287 | 4.201 | 5.117 | 0 | 5.221 | 2.991 | 5.39
2026-06-29 08:50 | 5.308 | 5.483 | 5.424 | 5.191 | 5.403 | 5.485 | 4.321 | 5.355 | 0 | 5.316 | 3.01 | 5.424
2026-06-29 08:55 | 5.475 | 5.677 | 5.64 | 5.432 | 5.555 | 5.574 | 4.397 | 5.467 | 0 | 5.412 | 3.17 | 5.683
2026-06-29 09:00 | 5.541 | 5.777 | 5.763 | 5.452 | 5.722 | 5.686 | 4.614 | 5.613 | 0 | 5.554 | 3.168 | 5.795
2026-06-29 09:05 | 5.759 | 5.925 | 5.924 | 5.608 | 5.763 | 5.839 | 4.707 | 5.664 | 0 | 5.704 | 3.287 | 5.863
2026-06-29 09:10 | 5.874 | 6.085 | 6.029 | 5.801 | 5.957 | 6.018 | 4.797 | 5.947 | 0 | 5.823 | 3.348 | 6.157
2026-06-29 09:15 | 6.117 | 6.292 | 6.197 | 6 | 6.053 | 6.074 | 4.927 | 6.061 | 0 | 6.075 | 3.484 | 6.209
2026-06-29 09:20 | 6.105 | 6.356 | 6.271 | 6.115 | 6.231 | 6.219 | 4.979 | 6.127 | 0 | 6.082 | 3.571 | 6.364
2026-06-29 09:25 | 6.345 | 6.536 | 6.477 | 6.138 | 6.265 | 6.447 | 5.092 | 6.285 | 0 | 6.222 | 3.572 | 6.498
2026-06-29 09:30 | 6.534 | 6.633 | 6.567 | 6.379 | 6.528 | 6.612 | 5.257 | 6.458 | 0 | 6.424 | 3.729 | 6.564
2026-06-29 09:35 | 6.685 | 6.93 | 6.775 | 6.573 | 6.556 | 6.641 | 5.292 | 6.541 | 0 | 6.509 | 3.749 | 6.868
2026-06-29 09:40 | 6.647 | 7.047 | 6.866 | 6.592 | 6.673 | 6.761 | 5.41 | 6.753 | 0 | 6.785 | 3.824 | 6.88
2026-06-29 09:45 | 6.85 | 7.171 | 6.995 | 6.832 | 6.855 | 7.05 | 5.647 | 6.865 | 0 | 6.823 | 3.95 | 6.996
2026-06-29 09:50 | 7.026 | 7.244 | 7.07 | 6.797 | 7.081 | 7.031 | 5.681 | 7.002 | 0 | 6.852 | 3.977 | 7.219
2026-06-29 09:55 | 7.074 | 7.471 | 7.284 | 6.97 | 7.159 | 7.129 | 5.758 | 7.14 | 0 | 7.023 | 4.044 | 7.326
2026-06-29 10:00 | 7.24 | 7.426 | 7.25 | 7.128 | 7.201 | 7.387 | 5.879 | 7.088 | 0 | 7.262 | 4.112 | 7.449
2026-06-29 10:05 | 7.341 | 7.673 | 7.448 | 7.157 | 7.384 | 7.562 | 5.916 | 7.286 | 0 | 7.263 | 4.217 | 7.616
2026-06-29 10:10 | 7.381 | 7.809 | 7.6 | 7.286 | 7.541 | 7.565 | 6.025 | 7.351 | 0 | 7.41 | 4.209 | 7.622
2026-06-29 10:15 | 7.46 | 7.808 | 7.676 | 7.457 | 7.639 | 7.733 | 6.133 | 7.487 | 0 | 7.466 | 4.307 | 7.858
2026-06-29 10:20 | 7.625 | 7.85 | 7.793 | 7.527 | 7.635 | 7.756 | 6.164 | 7.584 | 0 | 7.531 | 4.412 | 7.797
2026-06-29 10:25 | 7.693 | 8.04 | 7.758 | 7.656 | 7.86 | 7.926 | 6.229 | 7.746 | 0 | 7.712 | 4.356 | 7.999
2026-06-29 10:30 | 7.743 | 8.17 | 8.062 | 7.629 | 7.987 | 7.921 | 6.287 | 7.68 | 0 | 7.692 | 4.481 | 8.013
2026-06-29 10:35 | 7.895 | 8.138 | 8.094 | 7.798 | 8.039 | 8.165 | 6.532 | 7.982 | 0 | 7.962 | 4.467 | 8.211
2026-06-29 10:40 | 8.124 | 8.453 | 8.036 | 7.832 | 8.057 | 8.165 | 6.536 | 7.949 | 0 | 7.999 | 4.579 | 8.166
2026-06-29 10:45 | 8.22 | 8.317 | 8.25 | 8.022 | 8.265 | 8.341 | 6.622 | 8.172 | 0 | 8.079 | 4.59 | 8.358
2026-06-29 10:50 | 8.077 | 8.529 | 8.232 | 8.107 | 8.131 | 8.387 | 6.751 | 8.179 | 0 | 8.118 | 4.714 | 8.448
2026-06-29 10:55 | 8.169 | 8.712 | 8.403 | 8.028 | 8.417 | 8.422 | 6.621 | 8.191 | 0 | 8.173 | 4.776 | 8.527
2026-06-29 11:00 | 8.456 | 8.582 | 8.457 | 8.235 | 8.299 | 8.431 | 6.825 | 8.24 | 0 | 8.405 | 4.71 | 8.551
2026-06-29 11:05 | 8.426 | 8.688 | 8.526 | 8.305 | 8.361 | 8.457 | 6.932 | 8.407 | 0 | 8.357 | 4.744 | 8.563
2026-06-29 11:10 | 8.578 | 8.696 | 8.504 | 8.389 | 8.459 | 8.617 | 6.983 | 8.414 | 0 | 8.42 | 4.786 | 8.685
2026-06-29 11:15 | 8.665 | 8.997 | 8.793 | 8.421 | 8.525 | 8.74 | 7.044 | 8.398 | 0 | 8.544 | 4.918 | 8.715
2026-06-29 11:20 | 8.628 | 9.049 | 8.831 | 8.499 | 8.601 | 8.859 | 6.909 | 8.653 | 0 | 8.472 | 4.865 | 9.003
2026-06-29 11:25 | 8.581 | 8.955 | 8.743 | 8.418 | 8.797 | 8.856 | 6.973 | 8.498 | 0 | 8.552 | 4.931 | 8.965
2026-06-29 11:30 | 8.595 | 9.119 | 8.909 | 8.633 | 8.723 | 8.875 | 7.022 | 8.79 | 0 | 8.781 | 4.95 | 8.995
2026-06-29 11:35 | 8.888 | 9.095 | 8.904 | 8.614 | 8.826 | 8.831 | 7.053 | 8.693 | 0 | 8.856 | 5.036 | 9.053
2026-06-29 11:40 | 8.822 | 9.135 | 8.842 | 8.686 | 8.775 | 9.078 | 7.145 | 8.855 | 0 | 8.698 | 5.089 | 9.048
2026-06-29 11:45 | 8.891 | 9.064 | 9.04 | 8.673 | 9.003 | 9.035 | 7.226 | 8.741 | 0 | 8.703 | 5.078 | 9.168
2026-06-29 11:50 | 8.931 | 9.14 | 8.967 | 8.582 | 9.032 | 8.909 | 7.124 | 8.738 | 0 | 8.805 | 4.998 | 9.167
2026-06-29 11:55 | 8.862 | 9.143 | 9.074 | 8.732 | 9.006 | 9.084 | 7.294 | 8.899 | 0 | 8.776 | 5.082 | 9.225
2026-06-29 12:00 | 8.858 | 9.313 | 8.952 | 8.819 | 8.884 | 9.159 | 7.29 | 8.985 | 0 | 8.887 | 5.074 | 9.24
2026-06-29 12:05 | 8.976 | 9.265 | 8.953 | 8.746 | 8.842 | 9.194 | 7.335 | 8.766 | 0 | 8.91 | 5.057 | 9.323
2026-06-29 12:10 | 8.915 | 9.308 | 9.098 | 8.77 | 8.885 | 9.09 | 7.258 | 8.838 | 0 | 8.877 | 5.177 | 9.196
2026-06-29 12:15 | 8.93 | 9.292 | 9.032 | 8.88 | 9.106 | 9.177 | 7.351 | 8.994 | 0 | 8.864 | 5.031 | 9.263
2026-06-29 12:20 | 9.085 | 9.312 | 9.014 | 8.902 | 8.972 | 9.244 | 7.252 | 8.792 | 0 | 8.828 | 5.156 | 9.203
2026-06-29 12:25 | 9.098 | 9.412 | 8.977 | 8.754 | 8.939 | 9.005 | 7.347 | 8.899 | 0 | 8.804 | 5.097 | 9.254
2026-06-29 12:30 | 8.946 | 9.376 | 9.23 | 8.854 | 9.131 | 9.052 | 7.219 | 8.936 | 0 | 9.061 | 5.084 | 9.126
2026-06-29 12:35 | 9.062 | 9.313 | 9.233 | 8.764 | 8.886 | 9.012 | 7.223 | 8.929 | 0 | 8.948 | 5.173 | 9.167
2026-06-29 12:40 | 8.944 | 9.325 | 8.983 | 8.691 | 9.074 | 9.131 | 7.334 | 8.95 | 0 | 8.809 | 5.064 | 9.164
2026-06-29 12:45 | 8.846 | 9.388 | 9.073 | 8.743 | 9.128 | 9.022 | 7.377 | 8.869 | 0 | 8.96 | 5.107 | 9.288
2026-06-29 12:50 | 9.03 | 9.185 | 9.212 | 8.755 | 8.933 | 9.194 | 7.312 | 8.844 | 0 | 9.03 | 5.128 | 9.22
2026-06-29 12:55 | 9.024 | 9.192 | 9.198 | 8.796 | 9.035 | 9.12 | 7.182 | 8.866 | 0 | 8.819 | 5.144 | 9.162
2026-06-29 13:00 | 8.886 | 9.333 | 9.118 | 8.654 | 8.859 | 9.063 | 7.244 | 8.978 | 0 | 8.806 | 5.102 | 9.134
2026-06-29 13:05 | 8.838 | 9.177 | 9.047 | 8.642 | 9.06 | 9.101 | 7.327 | 8.719 | 0 | 8.75 | 5.006 | 9.247
2026-06-29 13:10 | 8.886 | 9.251 | 9.054 | 8.669 | 8.836 | 9.128 | 7.219 | 8.766 | 0 | 8.909 | 5.033 | 9.051
2026-06-29 13:15 | 8.962 | 9.092 | 8.944 | 8.777 | 8.921 | 9.124 | 7.22 | 8.877 | 0 | 8.825 | 4.991 | 9.148
2026-06-29 13:20 | 8.857 | 9.064 | 8.81 | 8.541 | 8.89 | 9.005 | 7.173 | 8.77 | 0 | 8.837 | 4.981 | 9.178
2026-06-29 13:25 | 8.64 | 9.214 | 8.815 | 8.548 | 8.791 | 8.864 | 7.015 | 8.598 | 0 | 8.694 | 5.052 | 9.133
2026-06-29 13:30 | 8.679 | 9.152 | 8.769 | 8.49 | 8.852 | 8.814 | 7.008 | 8.626 | 0 | 8.711 | 4.964 | 9.008
2026-06-29 13:35 | 8.563 | 8.969 | 8.83 | 8.393 | 8.68 | 8.745 | 6.975 | 8.567 | 0 | 8.599 | 4.983 | 9.055
2026-06-29 13:40 | 8.647 | 8.997 | 8.62 | 8.548 | 8.651 | 8.636 | 6.905 | 8.572 | 0 | 8.603 | 4.845 | 8.796
2026-06-29 13:45 | 8.437 | 8.773 | 8.629 | 8.347 | 8.694 | 8.75 | 6.876 | 8.39 | 0 | 8.417 | 4.814 | 8.75
2026-06-29 13:50 | 8.434 | 8.759 | 8.615 | 8.335 | 8.476 | 8.696 | 6.958 | 8.384 | 0 | 8.546 | 4.854 | 8.635
2026-06-29 13:55 | 8.517 | 8.794 | 8.578 | 8.334 | 8.573 | 8.517 | 6.886 | 8.322 | 0 | 8.317 | 4.839 | 8.613
2026-06-29 14:00 | 8.314 | 8.551 | 8.547 | 8.312 | 8.413 | 8.387 | 6.795 | 8.33 | 0 | 8.363 | 4.775 | 8.623
2026-06-29 14:05 | 8.312 | 8.624 | 8.491 | 8.108 | 8.279 | 8.496 | 6.631 | 8.258 | 0 | 8.273 | 4.648 | 8.636
2026-06-29 14:10 | 8.075 | 8.456 | 8.352 | 8.13 | 8.139 | 8.217 | 6.585 | 8.182 | 0 | 8.074 | 4.662 | 8.483
2026-06-29 14:15 | 8.099 | 8.469 | 8.302 | 8.07 | 8.025 | 8.219 | 6.635 | 8.134 | 0 | 8 | 4.627 | 8.316
2026-06-29 14:20 | 8.108 | 8.259 | 8.261 | 7.885 | 8.177 | 8.084 | 6.467 | 7.958 | 0 | 7.899 | 4.582 | 8.337
2026-06-29 14:25 | 8.025 | 8.244 | 8.034 | 7.683 | 7.904 | 8.097 | 6.388 | 7.771 | 0 | 7.917 | 4.579 | 8.147
2026-06-29 14:30 | 7.895 | 8.194 | 3.541 | 7.59 | 7.902 | 7.94 | 6.33 | 7.817 | 0 | 7.821 | 4.478 | 8.101
2026-06-29 14:35 | 7.797 | 8.066 | 3.557 | 7.626 | 7.688 | 7.936 | 6.262 | 7.792 | 0 | 7.791 | 4.438 | 8.071
2026-06-29 14:40 | 7.567 | 7.858 | 3.489 | 7.436 | 7.665 | 7.774 | 6.12 | 7.485 | 0 | 7.531 | 4.31 | 7.767
2026-06-29 14:45 | 7.633 | 7.801 | 3.456 | 7.318 | 7.579 | 7.56 | 6.032 | 7.462 | 0 | 7.547 | 4.235 | 7.741
2026-06-29 14:50 | 7.38 | 7.7 | 3.41 | 7.315 | 7.489 | 7.671 | 5.968 | 7.338 | 0 | 7.429 | 4.176 | 7.657
2026-06-29 14:55 | 7.231 | 7.546 | 3.381 | 7.203 | 7.302 | 7.399 | 5.987 | 7.357 | 0 | 7.193 | 4.156 | 7.485
2026-06-29 15:00 | 7.227 | 7.442 | 3.334 | 7.15 | 7.226 | 7.237 | 5.888 | 7.203 | 0 | 7.134 | 4.121 | 7.423
2026-06-29 15:05 | 7.092 | 7.282 | 3.229 | 7.044 | 7.141 | 7.254 | 5.688 | 7.045 | 0 | 7.156 | 4.03 | 7.39
2026-06-29 15:10 | 7.027 | 7.337 | 3.152 | 6.923 | 6.985 | 7.094 | 5.71 | 6.877 | 0 | 6.846 | 4.03 | 7.099
2026-06-29 15:15 | 6.873 | 7.051 | 3.173 | 6.646 | 6.975 | 6.91 | 5.599 | 6.728 | 0 | 6.871 | 3.967 | 6.974
2026-06-29 15:20 | 6.781 | 7.014 | 3.063 | 6.602 | 6.753 | 6.817 | 5.419 | 6.766 | 0 | 6.781 | 3.804 | 7.002
2026-06-29 15:25 | 6.656 | 6.882 | 2.993 | 6.537 | 6.684 | 6.763 | 5.417 | 6.555 | 0 | 6.548 | 3.794 | 6.822
2026-06-29 15:30 | 6.48 | 6.642 | 2.957 | 6.271 | 6.519 | 6.503 | 5.282 | 6.484 | 0 | 6.42 | 3.634 | 6.672
2026-06-29 15:35 | 6.242 | 6.534 | 2.851 | 6.26 | 6.365 | 6.371 | 5.203 | 6.357 | 0 | 6.361 | 3.634 | 6.603
2026-06-29 15:40 | 6.232 | 6.516 | 2.855 | 6.071 | 6.204 | 6.226 | 5.082 | 6.056 | 0 | 6.209 | 3.556 | 6.451
2026-06-29 15:45 | 6.022 | 6.339 | 2.746 | 5.975 | 6.084 | 6.1 | 4.881 | 6.008 | 0 | 6.095 | 3.471 | 6.259
2026-06-29 15:50 | 5.989 | 6.203 | 2.689 | 5.761 | 5.85 | 6.013 | 4.863 | 5.936 | 0 | 5.89 | 3.341 | 6.028
2026-06-29 15:55 | 5.676 | 6.022 | 2.604 | 5.63 | 5.871 | 5.926 | 4.672 | 5.704 | 0 | 5.713 | 3.268 | 5.863
2026-06-29 16:00 | 5.656 | 5.846 | 2.56 | 5.506 | 5.578 | 5.734 | 4.618 | 5.626 | 0 | 5.534 | 3.24 | 5.762
2026-06-29 16:05 | 5.521 | 5.766 | 2.49 | 5.384 | 5.558 | 5.647 | 4.401 | 5.496 | 0 | 5.389 | 3.154 | 5.612
2026-06-29 16:10 | 5.375 | 5.589 | 2.437 | 5.181 | 5.363 | 5.453 | 4.31 | 5.358 | 0 | 5.252 | 3.047 | 5.545
2026-06-29 16:15 | 5.204 | 5.366 | 2.388 | 5.121 | 5.204 | 5.205 | 4.239 | 5.127 | 0 | 5.1 | 2.986 | 5.299
2026-06-29 16:20 | 5.049 | 5.304 | 2.318 | 4.906 | 5.063 | 5.066 | 4.053 | 5.038 | 0 | 5.063 | 2.861 | 5.12
2026-06-29 16:25 | 4.894 | 5.011 | 2.253 | 4.739 | 4.928 | 4.954 | 3.974 | 4.792 | 0 | 4.834 | 2.815 | 5
2026-06-29 16:30 | 4.673 | 4.98 | 2.14 | 4.611 | 4.818 | 4.863 | 3.842 | 4.757 | 0 | 4.782 | 2.71 | 4.833
2026-06-29 16:35 | 4.534 | 4.818 | 2.102 | 4.456 | 4.635 | 4.646 | 3.707 | 4.599 | 0 | 4.61 | 2.649 | 4.702
2026-06-29 16:40 | 4.51 | 4.666 | 2.024 | 4.368 | 4.52 | 4.5 | 3.601 | 4.438 | 0 | 4.424 | 2.541 | 4.64
2026-06-29 16:45 | 4.252 | 4.425 | 1.953 | 4.256 | 4.375 | 4.348 | 3.51 | 4.322 | 0 | 4.235 | 2.456 | 4.426
2026-06-29 16:50 | 4.197 | 4.322 | 1.884 | 4.114 | 4.191 | 4.238 | 3.401 | 4.142 | 0 | 4.088 | 2.384 | 4.263
2026-06-29 16:55 | 3.955 | 4.143 | 1.837 | 3.93 | 3.982 | 4.01 | 3.248 | 4.027 | 0 | 3.985 | 2.279 | 4.078
2026-06-29 17:00 | 3.892 | 3.958 | 1.746 | 3.787 | 3.91 | 3.969 | 3.115 | 3.84 | 0 | 3.795 | 2.165 | 3.975
2026-06-29 17:05 | 3.712 | 3.876 | 3.754 | 3.602 | 3.683 | 3.744 | 3.01 | 3.624 | 0 | 3.626 | 2.082 | 3.807
2026-06-29 17:10 | 3.54 | 3.657 | 3.645 | 3.481 | 3.599 | 3.554 | 2.884 | 3.54 | 0 | 3.55 | 2.044 | 3.688
2026-06-29 17:15 | 3.353 | 3.472 | 3.457 | 3.284 | 3.441 | 3.483 | 2.766 | 3.327 | 0 | 3.377 | 1.908 | 3.438
2026-06-29 17:20 | 3.191 | 3.378 | 3.296 | 3.202 | 3.226 | 3.267 | 2.65 | 3.193 | 0 | 3.217 | 1.847 | 3.282
2026-06-29 17:25 | 3.03 | 3.211 | 3.082 | 3.019 | 3.12 | 3.171 | 2.507 | 3.084 | 0 | 3.026 | 1.773 | 3.164
2026-06-29 17:30 | 2.904 | 3.078 | 2.953 | 2.872 | 2.895 | 2.992 | 2.356 | 2.935 | 0 | 2.95 | 1.644 | 3.023
2026-06-29 17:35 | 2.77 | 2.875 | 2.801 | 2.741 | 2.793 | 2.789 | 2.245 | 2.719 | 0 | 2.799 | 1.6 | 2.828
2026-06-29 17:40 | 2.59 | 2.715 | 2.653 | 2.587 | 2.594 | 2.681 | 2.137 | 2.629 | 0 | 2.569 | 1.496 | 2.737
2026-06-29 17:45 | 2.438 | 2.588 | 2.53 | 2.436 | 2.462 | 2.485 | 1.989 | 2.462 | 0 | 2.424 | 1.395 | 2.508
2026-06-29 17:50 | 2.301 | 2.391 | 2.326 | 2.29 | 2.363 | 2.393 | 1.891 | 2.294 | 0 | 2.336 | 1.321 | 2.408
2026-06-29 17:55 | 2.141 | 2.262 | 2.221 | 2.14 | 2.156 | 2.196 | 1.783 | 2.136 | 0 | 2.159 | 1.231 | 2.206
2026-06-29 18:00 | 2 | 2.107 | 2.044 | 2.015 | 2.056 | 2.062 | 1.641 | 2.007 | 0 | 1.989 | 1.164 | 2.061
2026-06-29 18:05 | 1.895 | 1.971 | 1.888 | 1.83 | 1.859 | 1.893 | 1.539 | 1.875 | 0 | 1.895 | 1.06 | 1.93
2026-06-29 18:10 | 1.739 | 1.799 | 1.764 | 1.691 | 1.749 | 1.785 | 1.425 | 1.72 | 0 | 1.732 | 0.985 | 1.77
2026-06-29 18:15 | 1.579 | 1.651 | 1.637 | 1.576 | 1.595 | 1.601 | 1.313 | 1.589 | 0 | 1.578 | 0.917 | 1.625
2026-06-29 18:20 | 1.464 | 1.493 | 1.455 | 1.449 | 1.482 | 1.477 | 1.176 | 1.463 | 0 | 1.455 | 0.827 | 1.514
2026-06-29 18:25 | 1.337 | 1.383 | 1.33 | 1.301 | 1.333 | 1.354 | 1.074 | 1.303 | 0 | 1.296 | 0.744 | 1.36
2026-06-29 18:30 | 1.174 | 1.246 | 1.209 | 1.176 | 1.178 | 1.223 | 0.962 | 1.168 | 0 | 1.175 | 0.675 | 1.233
2026-06-29 18:35 | 1.063 | 1.111 | 1.071 | 1.034 | 1.058 | 1.091 | 0.866 | 1.05 | 0 | 1.044 | 0.611 | 1.079
2026-06-29 18:40 | 0.942 | 0.956 | 0.941 | 0.919 | 0.943 | 0.937 | 0.749 | 0.923 | 0 | 0.938 | 0.534 | 0.948
2026-06-29 18:45 | 0.805 | 0.832 | 0.821 | 0.787 | 0.82 | 0.828 | 0.654 | 0.81 | 0 | 0.813 | 0.466 | 0.845
2026-06-29 18:50 | 0.698 | 0.725 | 0.705 | 0.669 | 0.701 | 0.7 | 0.554 | 0.679 | 0 | 0.691 | 0.395 | 0.707
2026-06-29 18:55 | 0.574 | 0.602 | 0.585 | 0.574 | 0.577 | 0.589 | 0.468 | 0.577 | 0 | 0.575 | 0.333 | 0.595
2026-06-29 19:00 | 0.476 | 0.488 | 0.472 | 0.468 | 0.469 | 0.477 | 0.379 | 0.471 | 0 | 0.471 | 0.264 | 0.489
2026-06-29 19:05 | 0.362 | 0.381 | 0.376 | 0.356 | 0.365 | 0.377 | 0.301 | 0.366 | 0 | 0.369 | 0.212 | 0.378
2026-06-29 19:10 | 0.268 | 0.28 | 0.276 | 0.27 | 0.271 | 0.275 | 0.221 | 0.267 | 0 | 0.269 | 0.153 | 0.278
2026-06-29 19:15 | 0.185 | 0.192 | 0.186 | 0.183 | 0.187 | 0.186 | 0.148 | 0.183 | 0 | 0.181 | 0.106 | 0.191
2026-06-29 19:20 | 0.106 | 0.111 | 0.109 | 0.104 | 0.108 | 0.108 | 0.086 | 0.107 | 0 | 0.105 | 0.061 | 0.11
2026-06-29 19:25 | 0.041 | 0.044 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.034 | 0.041 | 0 | 0.042 | 0.024 | 0.042
2026-06-29 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-29 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 01:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 04:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 05:35 | 0.026 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.022 | 0.026 | 0 | 0.027 | 0.015 | 0.027
2026-06-30 05:40 | 0.071 | 0.073 | 0.07 | 0.068 | 0.07 | 0.07 | 0.057 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.039 | 0.072
2026-06-30 05:45 | 0.124 | 0.126 | 0.126 | 0.12 | 0.124 | 0.126 | 0.099 | 0.123 | 0 | 0.121 | 0.07 | 0.127
2026-06-30 05:50 | 0.181 | 0.19 | 0.184 | 0.177 | 0.184 | 0.187 | 0.147 | 0.183 | 0 | 0.183 | 0.103 | 0.185
2026-06-30 05:55 | 0.245 | 0.253 | 0.251 | 0.242 | 0.249 | 0.248 | 0.199 | 0.245 | 0 | 0.243 | 0.142 | 0.25
2026-06-30 06:00 | 0.317 | 0.322 | 0.314 | 0.31 | 0.316 | 0.317 | 0.258 | 0.312 | 0 | 0.309 | 0.18 | 0.327
2026-06-30 06:05 | 0.386 | 0.403 | 0.395 | 0.383 | 0.386 | 0.396 | 0.316 | 0.382 | 0 | 0.38 | 0.22 | 0.4
2026-06-30 06:10 | 0.46 | 0.473 | 0.474 | 0.454 | 0.459 | 0.47 | 0.377 | 0.458 | 0 | 0.462 | 0.262 | 0.47
2026-06-30 06:15 | 0.531 | 0.559 | 0.55 | 0.524 | 0.544 | 0.541 | 0.433 | 0.531 | 0 | 0.539 | 0.304 | 0.562
2026-06-30 06:20 | 0.628 | 0.636 | 0.633 | 0.608 | 0.616 | 0.641 | 0.499 | 0.622 | 0 | 0.624 | 0.355 | 0.632
2026-06-30 06:25 | 0.704 | 0.74 | 0.707 | 0.686 | 0.713 | 0.711 | 0.577 | 0.693 | 0 | 0.692 | 0.398 | 0.733
2026-06-30 06:30 | 0.796 | 0.825 | 0.799 | 0.767 | 0.806 | 0.802 | 0.637 | 0.791 | 0 | 0.784 | 0.447 | 0.821
2026-06-30 06:35 | 0.887 | 0.921 | 0.889 | 0.864 | 0.89 | 0.89 | 0.706 | 0.882 | 0 | 0.888 | 0.509 | 0.905
2026-06-30 06:40 | 0.967 | 1.005 | 0.974 | 0.942 | 0.963 | 0.986 | 0.791 | 0.966 | 0 | 0.953 | 0.549 | 1.011
2026-06-30 06:45 | 1.073 | 1.111 | 1.093 | 1.036 | 1.078 | 1.069 | 0.852 | 1.066 | 0 | 1.048 | 0.601 | 1.079
2026-06-30 06:50 | 1.144 | 1.215 | 1.188 | 1.121 | 1.147 | 1.162 | 0.926 | 1.15 | 0 | 1.159 | 0.657 | 1.199
2026-06-30 06:55 | 1.247 | 1.293 | 1.286 | 1.225 | 1.249 | 1.286 | 1.011 | 1.24 | 0 | 1.232 | 0.72 | 1.275
2026-06-30 07:00 | 1.343 | 1.399 | 1.358 | 1.343 | 1.371 | 1.364 | 1.102 | 1.358 | 0 | 1.327 | 0.758 | 1.386
2026-06-30 07:05 | 1.449 | 1.522 | 1.461 | 1.426 | 1.455 | 1.487 | 1.186 | 1.457 | 0 | 1.448 | 0.827 | 1.484
2026-06-30 07:10 | 1.546 | 1.616 | 1.588 | 1.519 | 1.571 | 1.596 | 1.264 | 1.515 | 0 | 1.548 | 0.889 | 1.582
2026-06-30 07:15 | 1.637 | 1.72 | 1.649 | 1.629 | 1.645 | 1.679 | 1.317 | 1.625 | 0 | 1.64 | 0.93 | 1.711
2026-06-30 07:20 | 1.767 | 1.801 | 1.761 | 1.729 | 1.775 | 1.773 | 1.433 | 1.718 | 0 | 1.719 | 0.984 | 1.785
2026-06-30 07:25 | 1.847 | 1.901 | 1.848 | 1.834 | 1.854 | 1.852 | 1.49 | 1.832 | 0 | 1.841 | 1.057 | 1.927
2026-06-30 07:30 | 1.959 | 2.013 | 1.972 | 1.928 | 1.946 | 1.982 | 1.593 | 1.939 | 0 | 1.927 | 1.118 | 1.99
2026-06-30 07:35 | 2.016 | 2.126 | 2.061 | 1.979 | 2.024 | 2.055 | 1.653 | 2.009 | 0 | 2.065 | 1.181 | 2.115
2026-06-30 07:40 | 2.075 | 2.149 | 2.119 | 2.055 | 2.102 | 2.106 | 1.694 | 2.07 | 0 | 2.088 | 1.195 | 2.186
2026-06-30 07:45 | 2.113 | 2.242 | 2.16 | 2.117 | 2.145 | 2.144 | 1.743 | 2.134 | 0 | 2.153 | 1.207 | 2.191
2026-06-30 07:50 | 2.187 | 2.25 | 2.213 | 2.148 | 2.191 | 2.218 | 1.765 | 2.152 | 0 | 2.189 | 1.245 | 2.245
2026-06-30 07:55 | 2.202 | 2.273 | 2.243 | 2.192 | 2.21 | 2.246 | 1.796 | 2.225 | 0 | 2.222 | 1.251 | 2.257
2026-06-30 08:00 | 2.268 | 2.302 | 2.259 | 2.228 | 2.27 | 2.258 | 1.816 | 2.208 | 0 | 2.239 | 1.292 | 2.343
2026-06-30 08:05 | 2.271 | 2.387 | 2.33 | 2.256 | 2.313 | 2.351 | 1.866 | 2.241 | 0 | 2.261 | 1.308 | 2.339
2026-06-30 08:10 | 2.346 | 2.413 | 2.402 | 2.261 | 2.341 | 2.346 | 1.92 | 2.351 | 0 | 2.35 | 1.334 | 2.411
2026-06-30 08:15 | 2.363 | 2.509 | 2.432 | 2.312 | 2.406 | 2.397 | 1.964 | 2.358 | 0 | 2.337 | 1.363 | 2.492
2026-06-30 08:20 | 2.418 | 2.547 | 2.444 | 2.385 | 2.472 | 2.491 | 1.987 | 2.389 | 0 | 2.437 | 1.412 | 2.531
2026-06-30 08:25 | 2.502 | 2.582 | 2.567 | 2.488 | 2.537 | 2.585 | 2.012 | 2.47 | 0 | 2.46 | 1.413 | 2.593
2026-06-30 08:30 | 2.567 | 2.683 | 2.639 | 2.548 | 2.601 | 2.642 | 2.096 | 2.543 | 0 | 2.598 | 1.471 | 2.677
2026-06-30 08:35 | 2.667 | 2.76 | 2.701 | 2.647 | 2.656 | 2.706 | 2.178 | 2.633 | 0 | 2.63 | 1.507 | 2.749
2026-06-30 08:40 | 2.739 | 2.876 | 2.844 | 2.751 | 2.797 | 2.839 | 2.272 | 2.772 | 0 | 2.759 | 1.604 | 2.854
2026-06-30 08:45 | 2.862 | 2.993 | 2.897 | 2.872 | 2.943 | 2.979 | 2.37 | 2.88 | 0 | 2.908 | 1.637 | 2.966
2026-06-30 08:50 | 3.052 | 3.104 | 3.097 | 2.996 | 3.006 | 3.104 | 2.427 | 2.966 | 0 | 3.036 | 1.743 | 3.083
2026-06-30 08:55 | 3.132 | 3.245 | 3.243 | 3.061 | 3.16 | 3.166 | 2.543 | 3.108 | 0 | 3.163 | 1.816 | 3.214
2026-06-30 09:00 | 3.311 | 3.434 | 3.387 | 3.237 | 3.273 | 3.379 | 2.708 | 3.281 | 0 | 3.266 | 1.895 | 3.392
2026-06-30 09:05 | 3.511 | 3.629 | 3.527 | 3.416 | 3.511 | 3.519 | 2.799 | 3.486 | 0 | 3.503 | 1.959 | 3.536
2026-06-30 09:10 | 3.612 | 3.808 | 3.663 | 3.598 | 3.609 | 3.668 | 2.938 | 3.582 | 0 | 3.672 | 2.108 | 3.735
2026-06-30 09:15 | 3.81 | 4.004 | 3.907 | 3.811 | 3.865 | 3.849 | 3.124 | 3.854 | 0 | 3.816 | 2.184 | 3.993
2026-06-30 09:20 | 4.028 | 4.166 | 4.121 | 3.945 | 4.016 | 4.105 | 3.287 | 4.011 | 0 | 4.016 | 2.303 | 4.166
2026-06-30 09:25 | 4.176 | 4.397 | 4.278 | 4.136 | 4.258 | 4.301 | 3.411 | 4.182 | 0 | 4.22 | 2.422 | 4.333
2026-06-30 09:30 | 4.273 | 4.439 | 4.408 | 4.227 | 4.364 | 4.331 | 3.555 | 4.269 | 0 | 4.316 | 2.441 | 4.425
2026-06-30 09:35 | 4.415 | 4.609 | 4.523 | 4.331 | 4.484 | 4.418 | 3.534 | 4.426 | 0 | 4.378 | 2.547 | 4.528
2026-06-30 09:40 | 4.538 | 4.628 | 4.588 | 4.446 | 4.502 | 4.567 | 3.651 | 4.498 | 0 | 4.462 | 2.576 | 4.665
2026-06-30 09:45 | 4.52 | 4.737 | 4.582 | 4.457 | 4.6 | 4.647 | 3.663 | 4.536 | 0 | 4.54 | 2.642 | 4.683
2026-06-30 09:50 | 4.594 | 4.823 | 4.652 | 4.578 | 4.684 | 4.662 | 3.79 | 4.649 | 0 | 4.626 | 2.682 | 4.744
2026-06-30 09:55 | 4.713 | 4.907 | 4.765 | 4.691 | 4.78 | 4.786 | 3.894 | 4.745 | 0 | 4.712 | 2.695 | 4.936
2026-06-30 10:00 | 4.816 | 4.918 | 4.829 | 4.666 | 4.855 | 4.867 | 3.955 | 4.792 | 0 | 4.818 | 2.701 | 4.936
2026-06-30 10:05 | 4.844 | 5.06 | 4.908 | 4.746 | 4.936 | 4.914 | 3.911 | 4.809 | 0 | 4.824 | 2.809 | 4.99
2026-06-30 10:10 | 4.959 | 5.158 | 5.074 | 4.925 | 5.014 | 5.112 | 4.065 | 4.908 | 0 | 4.91 | 2.796 | 5.16
2026-06-30 10:15 | 4.99 | 5.278 | 5.083 | 4.933 | 5.116 | 5.133 | 4.104 | 5.065 | 0 | 4.977 | 2.845 | 5.196
2026-06-30 10:20 | 5.165 | 5.284 | 5.216 | 4.944 | 5.154 | 5.146 | 4.113 | 5.015 | 0 | 5.111 | 2.903 | 5.192
2026-06-30 10:25 | 5.211 | 5.421 | 5.31 | 5.061 | 5.23 | 5.292 | 4.241 | 5.188 | 0 | 5.178 | 2.937 | 5.333
2026-06-30 10:30 | 5.154 | 5.373 | 5.26 | 5.1 | 5.314 | 5.326 | 4.294 | 5.129 | 0 | 5.221 | 2.939 | 5.409
2026-06-30 10:35 | 5.262 | 5.486 | 5.287 | 5.217 | 5.26 | 5.461 | 4.236 | 5.199 | 0 | 5.278 | 3.003 | 5.391
2026-06-30 10:40 | 5.351 | 5.599 | 5.363 | 5.255 | 5.417 | 5.497 | 4.379 | 5.292 | 0 | 5.399 | 3.064 | 5.5
2026-06-30 10:45 | 5.423 | 5.665 | 5.509 | 5.269 | 5.502 | 5.436 | 4.357 | 5.343 | 0 | 5.361 | 3.127 | 5.492
2026-06-30 10:50 | 5.415 | 5.75 | 5.58 | 5.416 | 5.466 | 5.608 | 4.408 | 5.478 | 0 | 5.377 | 3.082 | 5.656
2026-06-30 10:55 | 5.589 | 5.8 | 5.52 | 5.341 | 5.541 | 5.611 | 4.465 | 5.487 | 0 | 5.562 | 3.136 | 5.728
2026-06-30 11:00 | 5.599 | 5.735 | 5.637 | 5.425 | 5.552 | 5.728 | 4.565 | 5.588 | 0 | 5.601 | 3.136 | 5.803
2026-06-30 11:05 | 5.68 | 5.844 | 5.765 | 5.468 | 5.569 | 5.669 | 4.571 | 5.532 | 0 | 5.669 | 3.16 | 5.803
2026-06-30 11:10 | 5.656 | 5.941 | 5.706 | 5.51 | 5.762 | 5.699 | 4.54 | 5.635 | 0 | 5.561 | 3.211 | 5.784
2026-06-30 11:15 | 5.763 | 5.894 | 5.724 | 5.551 | 5.799 | 5.861 | 4.663 | 5.62 | 0 | 5.746 | 3.228 | 5.831
2026-06-30 11:20 | 5.665 | 5.872 | 5.727 | 5.505 | 5.712 | 5.8 | 4.615 | 5.625 | 0 | 5.553 | 3.216 | 5.743
2026-06-30 11:25 | 5.423 | 5.779 | 5.52 | 5.331 | 5.524 | 5.622 | 4.483 | 5.42 | 0 | 5.41 | 3.12 | 5.695
2026-06-30 11:30 | 5.401 | 5.641 | 5.553 | 5.314 | 5.464 | 5.494 | 4.359 | 5.307 | 0 | 5.313 | 3.063 | 5.481
2026-06-30 11:35 | 5.234 | 5.414 | 5.329 | 5.122 | 5.368 | 5.436 | 4.259 | 5.21 | 0 | 5.2 | 2.983 | 5.459
2026-06-30 11:40 | 5.108 | 5.451 | 5.289 | 5.139 | 5.218 | 5.295 | 4.24 | 5.152 | 0 | 5.175 | 2.97 | 5.335
2026-06-30 11:45 | 5.101 | 5.333 | 5.119 | 4.967 | 5.127 | 5.16 | 4.179 | 5.105 | 0 | 5.071 | 2.897 | 5.253
2026-06-30 11:50 | 5.067 | 5.281 | 5.071 | 4.935 | 5.086 | 5.113 | 4.035 | 5.027 | 0 | 5.043 | 2.838 | 5.105
2026-06-30 11:55 | 4.916 | 5.211 | 4.983 | 4.798 | 4.93 | 5.029 | 3.991 | 4.938 | 0 | 4.994 | 2.865 | 5.111
2026-06-30 12:00 | 4.884 | 5.131 | 5.001 | 4.777 | 4.945 | 4.991 | 3.993 | 4.948 | 0 | 4.876 | 2.792 | 5.055
2026-06-30 12:05 | 4.816 | 5.014 | 4.974 | 4.852 | 4.975 | 4.908 | 3.971 | 4.796 | 0 | 4.913 | 2.816 | 5.097
2026-06-30 12:10 | 4.906 | 5.084 | 5.002 | 4.724 | 4.912 | 5.026 | 3.932 | 4.868 | 0 | 4.871 | 2.81 | 5.074
2026-06-30 12:15 | 4.825 | 5.077 | 4.99 | 4.765 | 4.851 | 5.045 | 3.935 | 4.904 | 0 | 4.906 | 2.813 | 4.96
2026-06-30 12:20 | 4.964 | 5.104 | 5.045 | 4.799 | 4.869 | 4.957 | 3.952 | 4.875 | 0 | 4.874 | 2.812 | 5.142
2026-06-30 12:25 | 5.025 | 5.156 | 4.975 | 4.858 | 4.923 | 5.091 | 4.026 | 4.901 | 0 | 4.921 | 2.841 | 5.118
2026-06-30 12:30 | 4.988 | 5.201 | 5.15 | 4.901 | 5.136 | 5.075 | 4.073 | 4.992 | 0 | 5.079 | 2.866 | 5.124
2026-06-30 12:35 | 5.057 | 5.392 | 5.191 | 4.982 | 5.188 | 5.176 | 4.143 | 5.15 | 0 | 5.129 | 2.907 | 5.323
2026-06-30 12:40 | 5.236 | 5.395 | 5.269 | 5.133 | 5.241 | 5.249 | 4.229 | 5.161 | 0 | 5.272 | 2.989 | 5.388
2026-06-30 12:45 | 5.273 | 5.502 | 5.466 | 5.205 | 5.392 | 5.432 | 4.34 | 5.385 | 0 | 5.327 | 3.031 | 5.456
2026-06-30 12:50 | 5.426 | 5.673 | 5.56 | 5.418 | 5.536 | 5.553 | 4.477 | 5.402 | 0 | 5.411 | 3.11 | 5.706
2026-06-30 12:55 | 5.603 | 5.79 | 5.723 | 5.43 | 5.592 | 5.792 | 4.595 | 5.535 | 0 | 5.661 | 3.224 | 5.763
2026-06-30 13:00 | 5.828 | 5.96 | 5.798 | 5.626 | 5.72 | 5.807 | 4.736 | 5.79 | 0 | 5.763 | 3.286 | 5.941
2026-06-30 13:05 | 5.938 | 6.074 | 5.931 | 5.715 | 5.888 | 5.952 | 4.842 | 5.823 | 0 | 5.857 | 3.388 | 6.131
2026-06-30 13:10 | 5.953 | 6.136 | 6.023 | 5.8 | 5.901 | 6.039 | 4.832 | 5.875 | 0 | 5.958 | 3.356 | 6.078
2026-06-30 13:15 | 5.857 | 6.114 | 5.929 | 5.764 | 5.941 | 5.998 | 4.851 | 5.84 | 0 | 5.894 | 3.353 | 6.007
2026-06-30 13:20 | 5.873 | 6.085 | 5.977 | 5.686 | 5.897 | 6.019 | 4.786 | 5.835 | 0 | 5.884 | 3.309 | 6.138
2026-06-30 13:25 | 5.864 | 6.03 | 5.975 | 5.724 | 5.901 | 5.934 | 4.793 | 5.755 | 0 | 5.843 | 3.304 | 6.006
2026-06-30 13:30 | 5.874 | 5.986 | 5.85 | 5.792 | 5.91 | 5.863 | 4.664 | 5.832 | 0 | 5.816 | 3.296 | 6.002
2026-06-30 13:35 | 5.761 | 5.919 | 5.865 | 5.64 | 5.771 | 5.904 | 4.718 | 5.732 | 0 | 5.715 | 3.312 | 6.003
2026-06-30 13:40 | 5.745 | 6.008 | 5.872 | 5.642 | 5.799 | 5.877 | 4.658 | 5.712 | 0 | 5.755 | 3.243 | 5.871
2026-06-30 13:45 | 5.767 | 5.872 | 5.814 | 5.529 | 5.789 | 5.763 | 4.589 | 5.603 | 0 | 5.738 | 3.283 | 5.833
2026-06-30 13:50 | 5.592 | 5.915 | 5.784 | 5.498 | 5.694 | 5.701 | 4.533 | 5.552 | 0 | 5.616 | 3.274 | 5.754
2026-06-30 13:55 | 5.592 | 5.91 | 5.651 | 5.582 | 5.565 | 5.748 | 4.583 | 5.625 | 0 | 5.594 | 3.178 | 5.724
2026-06-30 14:00 | 5.554 | 5.761 | 5.689 | 5.514 | 5.612 | 5.65 | 4.467 | 5.486 | 0 | 5.527 | 3.208 | 5.776
2026-06-30 14:05 | 5.504 | 5.753 | 5.53 | 5.385 | 5.466 | 5.549 | 4.545 | 5.483 | 0 | 5.471 | 3.151 | 5.728
2026-06-30 14:10 | 5.502 | 5.639 | 5.541 | 5.352 | 5.458 | 5.547 | 4.47 | 5.441 | 0 | 5.415 | 3.071 | 5.694
2026-06-30 14:15 | 5.379 | 5.571 | 5.46 | 5.373 | 5.458 | 5.561 | 4.374 | 5.408 | 0 | 5.341 | 3.081 | 5.525
2026-06-30 14:20 | 5.382 | 5.5 | 5.365 | 5.302 | 5.381 | 5.469 | 4.377 | 5.335 | 0 | 5.256 | 3.017 | 5.511
2026-06-30 14:25 | 5.346 | 5.436 | 5.414 | 5.268 | 5.381 | 5.346 | 4.255 | 5.322 | 0 | 5.202 | 3.014 | 5.421
2026-06-30 14:30 | 5.216 | 5.469 | 2.368 | 5.093 | 5.196 | 5.306 | 4.288 | 5.227 | 0 | 5.186 | 2.992 | 5.464
2026-06-30 14:35 | 5.122 | 5.35 | 2.383 | 5.022 | 5.226 | 5.226 | 4.226 | 5.092 | 0 | 5.203 | 2.982 | 5.296
2026-06-30 14:40 | 5.071 | 5.361 | 2.308 | 4.975 | 5.148 | 5.117 | 4.102 | 5.027 | 0 | 5.088 | 2.936 | 5.193
2026-06-30 14:45 | 4.955 | 5.298 | 2.325 | 4.906 | 4.999 | 5.122 | 4.042 | 5.031 | 0 | 5.007 | 2.875 | 5.151
2026-06-30 14:50 | 4.925 | 5.142 | 2.275 | 4.812 | 4.918 | 5.006 | 4.058 | 4.882 | 0 | 4.88 | 2.791 | 5.049
2026-06-30 14:55 | 4.938 | 5.124 | 2.237 | 4.734 | 4.938 | 4.906 | 3.97 | 4.849 | 0 | 4.826 | 2.813 | 5.087
2026-06-30 15:00 | 4.787 | 4.946 | 2.158 | 4.6 | 4.816 | 4.845 | 3.851 | 4.753 | 0 | 4.79 | 2.75 | 4.932
2026-06-30 15:05 | 4.575 | 4.708 | 2.058 | 4.534 | 4.617 | 4.652 | 3.67 | 4.462 | 0 | 4.524 | 2.608 | 4.655
2026-06-30 15:10 | 4.391 | 4.576 | 2.006 | 4.295 | 4.401 | 4.425 | 3.566 | 4.353 | 0 | 4.285 | 2.45 | 4.462
2026-06-30 15:15 | 4.216 | 4.352 | 1.896 | 4.133 | 4.151 | 4.282 | 3.351 | 4.093 | 0 | 4.093 | 2.404 | 4.251
2026-06-30 15:20 | 3.936 | 4.17 | 1.813 | 3.883 | 4.052 | 4.071 | 3.196 | 3.962 | 0 | 4.01 | 2.243 | 4.113
2026-06-30 15:25 | 3.775 | 4.032 | 1.752 | 3.721 | 3.798 | 3.848 | 3.155 | 3.811 | 0 | 3.811 | 2.181 | 3.909
2026-06-30 15:30 | 3.671 | 3.865 | 1.669 | 3.621 | 3.726 | 3.702 | 2.974 | 3.684 | 0 | 3.678 | 2.123 | 3.736
2026-06-30 15:35 | 3.501 | 3.715 | 1.638 | 3.461 | 3.508 | 3.566 | 2.89 | 3.498 | 0 | 3.512 | 2.033 | 3.637
2026-06-30 15:40 | 3.386 | 3.553 | 1.569 | 3.406 | 3.399 | 3.508 | 2.779 | 3.389 | 0 | 3.45 | 1.939 | 3.496
2026-06-30 15:45 | 3.271 | 3.47 | 1.517 | 3.248 | 3.282 | 3.359 | 2.657 | 3.316 | 0 | 3.287 | 1.907 | 3.434
2026-06-30 15:50 | 3.242 | 3.304 | 1.454 | 3.205 | 3.207 | 3.283 | 2.589 | 3.167 | 0 | 3.186 | 1.817 | 3.293
2026-06-30 15:55 | 3.12 | 3.243 | 1.437 | 3.076 | 3.12 | 3.242 | 2.522 | 3.128 | 0 | 3.106 | 1.8 | 3.234
2026-06-30 16:00 | 3.119 | 3.181 | 1.396 | 3.03 | 3.129 | 3.097 | 2.464 | 3.085 | 0 | 3.022 | 1.777 | 3.133
2026-06-30 16:05 | 3.004 | 3.109 | 1.372 | 2.96 | 3.044 | 3.116 | 2.435 | 3.042 | 0 | 3.011 | 1.706 | 3.111
2026-06-30 16:10 | 2.951 | 3.086 | 1.354 | 2.919 | 2.974 | 2.996 | 2.442 | 2.965 | 0 | 2.975 | 1.676 | 3.046
2026-06-30 16:15 | 2.963 | 3.041 | 1.35 | 2.879 | 2.967 | 3.016 | 2.361 | 2.97 | 0 | 2.952 | 1.681 | 3.013
2026-06-30 16:20 | 2.915 | 3.056 | 1.327 | 2.882 | 2.905 | 2.979 | 2.353 | 2.934 | 0 | 2.899 | 1.662 | 2.994
2026-06-30 16:25 | 2.867 | 2.983 | 1.335 | 2.843 | 2.942 | 2.984 | 2.32 | 2.857 | 0 | 2.909 | 1.658 | 3
2026-06-30 16:30 | 2.863 | 2.949 | 1.309 | 2.805 | 2.877 | 2.967 | 2.372 | 2.842 | 0 | 2.838 | 1.634 | 3.009
2026-06-30 16:35 | 2.896 | 2.976 | 1.298 | 2.775 | 2.889 | 2.907 | 2.33 | 2.873 | 0 | 2.859 | 1.653 | 2.945
2026-06-30 16:40 | 2.797 | 2.961 | 1.312 | 2.825 | 2.83 | 2.887 | 2.318 | 2.807 | 0 | 2.859 | 1.611 | 2.968
2026-06-30 16:45 | 2.783 | 2.9 | 1.27 | 2.79 | 2.84 | 2.886 | 2.274 | 2.785 | 0 | 2.843 | 1.629 | 2.868
2026-06-30 16:50 | 2.81 | 2.85 | 1.26 | 2.762 | 2.812 | 2.816 | 2.252 | 2.741 | 0 | 2.798 | 1.579 | 2.859
2026-06-30 16:55 | 2.669 | 2.812 | 1.214 | 2.611 | 2.651 | 2.731 | 2.18 | 2.614 | 0 | 2.653 | 1.507 | 2.765
2026-06-30 17:00 | 2.565 | 2.666 | 1.178 | 2.553 | 2.582 | 2.604 | 2.107 | 2.555 | 0 | 2.581 | 1.451 | 2.674
2026-06-30 17:05 | 2.493 | 2.578 | 2.472 | 2.446 | 2.464 | 2.478 | 2.013 | 2.431 | 0 | 2.422 | 1.412 | 2.543
2026-06-30 17:10 | 2.384 | 2.428 | 2.417 | 2.346 | 2.352 | 2.391 | 1.923 | 2.325 | 0 | 2.353 | 1.348 | 2.433
2026-06-30 17:15 | 2.262 | 2.326 | 2.298 | 2.216 | 2.253 | 2.326 | 1.859 | 2.252 | 0 | 2.265 | 1.299 | 2.358
2026-06-30 17:20 | 2.178 | 2.254 | 2.169 | 2.119 | 2.188 | 2.213 | 1.775 | 2.144 | 0 | 2.153 | 1.237 | 2.203
2026-06-30 17:25 | 2.021 | 2.162 | 2.069 | 2.006 | 2.048 | 2.083 | 1.646 | 2.044 | 0 | 2.02 | 1.175 | 2.1
2026-06-30 17:30 | 1.97 | 2.019 | 1.987 | 1.937 | 1.985 | 2.001 | 1.587 | 1.927 | 0 | 1.948 | 1.095 | 2
2026-06-30 17:35 | 1.845 | 1.941 | 1.896 | 1.795 | 1.85 | 1.892 | 1.522 | 1.814 | 0 | 1.842 | 1.048 | 1.904
2026-06-30 17:40 | 1.729 | 1.831 | 1.768 | 1.719 | 1.779 | 1.75 | 1.409 | 1.755 | 0 | 1.734 | 1.005 | 1.776
2026-06-30 17:45 | 1.636 | 1.696 | 1.682 | 1.614 | 1.674 | 1.682 | 1.338 | 1.651 | 0 | 1.624 | 0.938 | 1.706
2026-06-30 17:50 | 1.557 | 1.606 | 1.569 | 1.507 | 1.535 | 1.592 | 1.267 | 1.545 | 0 | 1.531 | 0.88 | 1.611
2026-06-30 17:55 | 1.452 | 1.491 | 1.474 | 1.434 | 1.455 | 1.471 | 1.178 | 1.417 | 0 | 1.46 | 0.832 | 1.508
2026-06-30 18:00 | 1.349 | 1.381 | 1.362 | 1.31 | 1.335 | 1.389 | 1.111 | 1.352 | 0 | 1.332 | 0.767 | 1.374
2026-06-30 18:05 | 1.25 | 1.29 | 1.285 | 1.243 | 1.265 | 1.286 | 1.011 | 1.257 | 0 | 1.248 | 0.71 | 1.275
2026-06-30 18:10 | 1.144 | 1.213 | 1.186 | 1.127 | 1.157 | 1.178 | 0.939 | 1.16 | 0 | 1.135 | 0.656 | 1.188
2026-06-30 18:15 | 1.068 | 1.094 | 1.079 | 1.046 | 1.054 | 1.08 | 0.854 | 1.065 | 0 | 1.066 | 0.613 | 1.082
2026-06-30 18:20 | 0.964 | 1 | 0.971 | 0.942 | 0.977 | 1.002 | 0.781 | 0.963 | 0 | 0.966 | 0.554 | 0.995
2026-06-30 18:25 | 0.873 | 0.917 | 0.898 | 0.869 | 0.871 | 0.896 | 0.713 | 0.871 | 0 | 0.877 | 0.497 | 0.907
2026-06-30 18:30 | 0.791 | 0.83 | 0.798 | 0.766 | 0.801 | 0.817 | 0.637 | 0.783 | 0 | 0.786 | 0.445 | 0.82
2026-06-30 18:35 | 0.703 | 0.736 | 0.721 | 0.692 | 0.707 | 0.713 | 0.564 | 0.709 | 0 | 0.712 | 0.401 | 0.718
2026-06-30 18:40 | 0.619 | 0.651 | 0.634 | 0.606 | 0.617 | 0.624 | 0.496 | 0.613 | 0 | 0.613 | 0.356 | 0.635
2026-06-30 18:45 | 0.525 | 0.54 | 0.537 | 0.521 | 0.522 | 0.536 | 0.422 | 0.515 | 0 | 0.523 | 0.298 | 0.546
2026-06-30 18:50 | 0.437 | 0.454 | 0.445 | 0.424 | 0.432 | 0.445 | 0.358 | 0.428 | 0 | 0.438 | 0.248 | 0.448
2026-06-30 18:55 | 0.353 | 0.373 | 0.358 | 0.347 | 0.36 | 0.359 | 0.29 | 0.353 | 0 | 0.354 | 0.201 | 0.366
2026-06-30 19:00 | 0.282 | 0.294 | 0.289 | 0.275 | 0.28 | 0.285 | 0.225 | 0.276 | 0 | 0.28 | 0.161 | 0.288
2026-06-30 19:05 | 0.212 | 0.222 | 0.22 | 0.208 | 0.216 | 0.217 | 0.173 | 0.211 | 0 | 0.213 | 0.123 | 0.222
2026-06-30 19:10 | 0.154 | 0.161 | 0.16 | 0.152 | 0.155 | 0.161 | 0.125 | 0.152 | 0 | 0.155 | 0.089 | 0.159
2026-06-30 19:15 | 0.103 | 0.108 | 0.106 | 0.101 | 0.103 | 0.106 | 0.085 | 0.102 | 0 | 0.103 | 0.059 | 0.108
2026-06-30 19:20 | 0.059 | 0.061 | 0.06 | 0.057 | 0.059 | 0.06 | 0.047 | 0.059 | 0 | 0.059 | 0.034 | 0.061
2026-06-30 19:25 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.018 | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.013 | 0.024
2026-06-30 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 21:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 23:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-30 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0